## BOM
ROW | Наименование1 | Тип | Артикул | Номенклатура | Цена | net | сумма | Qty | Ед.изм | Завод | tutar | DURUM | NOT | KAYNAK | ANAHTAR | PANO_ID | NORM_ANAHTAR | ETIKET_ELLE | ISCILIK_DK | ALAN_MODUL | BARA_KG | MALZ_TABAN | SARF_KESIT | NEDEN | DEVRE_SEV | TOPLAM_QTY | ALAN_EKSIK | BOBIN_EKSIK
1 | Вводно-распределительное устройство ВРУ-1 (с АВР) |  |  | Вводно-распределительное устройство ВРУ-1 (с АВР) |  |  |  | 1 | компл. | [6 empty] | P01
2 | Shit 2000x800x450+100mm | korpus | 719-15696 | Shit 2000x800x450+100mm | 172785 | 103671 |  | 1 | шт | KAZTEK |  | KONTROL | ОЛ: ВРУ-2 20.80.45 IP31 2000х800х450 → KAZTEK 2000x800x450 (IP açıklamada yok) | KAZTEK2607 | KAZTEK-719-15696 | P01 | KORPUS_AYAKLI |  | 90 |  |  |  |  | KORPUS | 0 | 1 | 0 | 0
3 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 125A 36кА | TMŞ | 844326 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 125A 36кА | 27656 | 16593.6 | 33187.2 | 2 | шт | CHINT | 33187.2 | OK | DEVRE: QF1, QF2 · şema 2 | CHINT2608 | CHINT-844326 | P01 | MCCB_3P_250 |  | 120 |  |  | 33187.2 |  | DEVRE | 0 | 2 | 1 | 0
4 | Счет.элек Меркурий 3ф 5 (7,5)A 230 ART-03 PQRSIDN многотариф/трансф | sayac | 989-190-0114 | Счет.элек Меркурий 3ф 5 (7,5)A 230 ART-03 PQRSIDN многотариф/трансф | 35380 | 21228 | 21228 | 1 | шт | KAZTEK | 21228 | OK | DEVRE: PI1 · şema 1 | KAZTEK2607 | KAZTEK-989-190-0114 | P01 | SAYAC_AT |  | 90 |  |  | 21228 |  | DEVRE | 0 | 1 | 1 | 0
5 | Трансформатор тока ТТИ-А 125\5А 5ВА кл.т.0,5 IEK | tt | ст-9951729 | Трансформатор тока ТТИ-А 125\5А 5ВА кл.т.0,5 IEK | 4701 | 4701 | 14103 | 3 | шт | EKT | 14103 | FIYAT_ESKI | DEVRE: PI1 · şema 3 | EKT2506 | EKT-ст-9951729 | P01 | [5 empty] | 14103 |  | DEVRE | 0 | 3 | 1 | 0
6 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C | OTO | 816141 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C | 11015 | 6609 | 6609 | 1 | шт | CHINT | 6609 | OK | DEVRE: МС-1 · şema 1 | CHINT2608 | CHINT-816141 | P01 | MCB_3P |  | 8 | 3 |  | 6609 |  | DEVRE | 0 | 1 | 0 | 0
7 | Механическая блокировка MI-9 для NXC-120-225 | аксессуар | 263761 | Механическая блокировка MI-9 для NXC-120-225 | 3506 | 2103.6 | 2103.6 | 1 | шт | CHINT | 2103.6 | VARSAYIM | реверс (ОЛ s.11) → mekanik kilit MI-9 NXC-120..225 | CHINT2608 | CHINT-263761 | P01 |  | VARSAYIM |  |  |  | 2103.6 |  | SEMA_DISI | 0 | 1 | 0 | 0
8 | Контактор 3P 125A AC-3 230V | kontaktör |  | Контактор 3P 125A AC-3 230V |  |  |  | 2 | шт | CHINT |  | FIYAT_YOK | KM1.1, KM1.2 КМИ-49512 125А 230В (ОЛ s.11); CHINT 125A AC-3 yok | CHINT2608 | YOK-KONTAKTOR-3P-125-230V | P01 | KONTAKTOR |  | 0 |  |  |  |  | SEMA_DISI | 0 | 2 | 1 | 0
9 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C | 1436 | 861.6 | 4308 | 5 | шт | CHINT | 4308 | OTO | DEVRE: QF3, QF4, QF-OTO1, QF-OTO2, QF-OTO3 · şema 2 · OTO 3 | CHINT2608 | CHINT-814012 | P01 | KUMANDA_MCB |  | 0 | 5 |  | 4308 |  | DEVRE | 1 | 5 | 0 | 0
10 | Реле контроля фаз NJB1-X AC380V | Röle | 310008 | Реле контроля фаз NJB1-X AC380V | 16808 | 10084.8 | 20169.6 | 2 | шт | CHINT | 20169.6 | VARSAYIM | Реле фаз ORF ×2 (ОЛ s.11) → NJB1-X AC380V | CHINT2608 | CHINT-310008 | P01 | AVR_KONTROL | VARSAYIM | 0 |  |  | 20169.6 |  | SEMA_DISI | 0 | 2 | 0 | 0
11 | Светильник ЛПО 2001 8Вт | lamb |  | Светильник ЛПО 2001 8Вт |  |  |  | 2 | шт | CHINT |  | FIYAT_YOK | HL1, HL2 ЛПО 2001 8Вт (ОЛ s.11) | CHINT2608 | YOK-LAMB-LPO2001-8W | P01 | PRIZ_AYD |  | 0 |  |  |  |  | SEMA_DISI | 0 | 2 | 0 | 0
12 |  | аксессуар | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | ГЗШ · GZS_KOD boş |  |  | P01 |  | OTO | [5 empty] | OTO:GZS |  |  | 0 | 0
13 |  | аксессуар | [10 empty] | PEN köprüsü (TN-C-S ise) |  |  | P01 |  | OTO | [5 empty] | OTO:PEN |  |  | 0 | 0
14 |  | аксессуар | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | N/PE barası · NOTR_BARA_KOD boş |  |  | P01 |  | OTO | [5 empty] | OTO:NPE |  |  | 0 | 0
15 |  | DIN | [10 empty] | DIN ray · DINRAY_KOD / SIRA_ARALIK_MM / KORPUS_IC_PAY_M boş |  |  | P01 | DINRAY_M | OTO | [5 empty] | OTO:DIN |  |  | 0 | 0
16 |  | кабель-канал | [10 empty] | perforeli lоток EKT 280300704 (kalıcı kural) · MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ |  |  | P01 | KANAL_M | MUADIL_ONAY | [5 empty] | OTO:KANAL |  |  | 0 | 0
17 |  | кабель-канал | [10 empty] | lоток kapağı EKT 280300718 · MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ |  |  | P01 |  | MUADIL_ONAY | [5 empty] | OTO:KANAL |  |  | 0 | 0
18 | HARMONY ПВ3 1 1,5 | кабель | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1 1,5 | 105 | 105 | 1449 | 13.8 | м | HARMONY | 1449 | FIYAT_ESKI | ПВ3 1.5 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE | HARMONY | HARMONY-151.01.PV3.01,5 | P01 | KABLO_IC_M | OTO | 0 |  |  | 1449 | 1.5 | OTO:KABLO | 0 | 13.8 | 0 | 0
19 | HARMONY ПВ3 1 2,5 | кабель | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1 2,5 | 174 | 174 | 2871 | 16.5 | м | HARMONY | 2871 | FIYAT_ESKI | ПВ3 2.5 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE | HARMONY | HARMONY-151.01.PV3.02,5 | P01 | KABLO_IC_M | OTO | 0 |  |  | 2871 | 2.5 | OTO:KABLO | 0 | 16.5 | 0 | 0
20 | HARMONY ПВ3 1 25 | кабель | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1 25 | 1688 | 1688 | 11140.8 | 6.6 | м | HARMONY | 11140.8 | FIYAT_ESKI | ПВ3 25 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE | HARMONY | HARMONY-151.01.PV3.25 | P01 | KABLO_IC_M | OTO | 0 |  |  | 11140.8 | 25 | OTO:KABLO | 0 | 6.6 | 0 | 0
21 | HARMONY ПВ3 1 35 | кабель | 151.01.PV3.35 | HARMONY ПВ3 1 35 | 2399 | 2399 | 12714.7 | 5.3 | м | HARMONY | 12714.7 | FIYAT_ESKI | ПВ3 35 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE | HARMONY | HARMONY-151.01.PV3.35 | P01 | KABLO_IC_M | OTO | 0 |  |  | 12714.7 | 35 | OTO:KABLO | 0 | 5.3 | 0 | 0
22 | Монтажный материал | монтажный материал | MONTAJ-MALZ | Монтажный материал | 1 | 1 |  |  | тг | HESAP |  | OK | MONTAJ_MALZ_ORANI × malzeme tabanı · oran boş | HESAP | MONTAJ-MALZ | P01 | [7 empty] | HESAP | 0 |  | 0 | 0
23 | Монтажная работа | монтажная работа | ISCILIK-MONTAJ | Монтажная работа | 5.9 | 100 | 35400 | 354 | мин | HESAP | 35400 | OK | Σ norm dk × ISCILIK_CARPANI (F = saat) | HESAP | ISCILIK-MONTAJ | P01 | [7 empty] | HESAP | 0 | 354 | 0 | 0
24 | Toplam Вводно-распределительное устройство ВРУ-1 (с АВР) | [5 empty] | 165283.9 |  |  |  | 165283.9
25 | Щит распределительный ЩР-1 |  |  | Щит распределительный ЩР-1 |  |  |  | 1 | компл. | [6 empty] | P02
26 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (540х310х120) S/U 36 IP54 | korpus | 714-15070 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (540х310х120) S/U 36 IP54 | 16550 | 9930 | 9930 | 1 | шт | KAZTEK | 9930 | OK | şema ЩРн-36з → KAZTEK ЩРн-36 540х310х120 IP54 | KAZTEK2607 | KAZTEK-714-15070 | P02 | KORPUS_ORTA |  | 30 |  |  | 9930 |  | KORPUS | 0 | 1 | 0 | 0
27 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A | rubilnik | 193185 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A | 4334 | 2600.4 | 2600.4 | 1 | шт | CHINT | 2600.4 | OK | DEVRE: QS · şema 1 | CHINT2608 | CHINT-193185 | P02 | MODULER_SALTER |  | 45 | 3 |  | 2600.4 |  | DEVRE | 0 | 1 | 0 | 0
28 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C | OTO | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C | 5647 | 3388.2 | 6776.4 | 2 | шт | CHINT | 6776.4 | OK | DEVRE: МС-1, МВ-1 · şema 2 | CHINT2608 | CHINT-814174 | P02 | MCB_3P |  | 16 | 6 |  | 6776.4 |  | DEVRE | 0 | 2 | 0 | 0
29 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C | OTO | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C | 5719 | 3431.4 | 3431.4 | 1 | шт | CHINT | 3431.4 | OK | DEVRE: МС-2 · şema 1 | CHINT2608 | CHINT-814175 | P02 | MCB_3P |  | 8 | 3 |  | 3431.4 |  | DEVRE | 0 | 1 | 0 | 0
30 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C | OTO | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C | 6060 | 3636 | 3636 | 1 | шт | CHINT | 3636 | OK | DEVRE: МО-1 · şema 1 | CHINT2608 | CHINT-814173 | P02 | MCB_3P |  | 8 | 3 |  | 3636 |  | DEVRE | 0 | 1 | 0 | 0
31 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 6400.8 | 2 | шт | CHINT | 6400.8 | VARSAYIM | DEVRE: МАО-1, МСН-1 · şema 2 | CHINT2608 | CHINT-814172 | P02 | MCB_3P |  | 16 | 6 |  | 6400.8 |  | DEVRE | 3 | 2 | 0 | 0
32 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм | LOOBAR | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм | 12699 | 7619.4 |  | 2 | шт | CHINT |  | KONTROL | CHINT tarak L=1000 mm (≈57 mod) · TARAK_MOD_ADET=12 → adet/birim uyuşmazlığı · besleme 100А > tarak 63А | CHINT2608 | CHINT-811002 | P02 | TARAK_BARA | KONTROL | 20 |  |  |  | 3P | OTO:TARAK | 0 | 2 | 0 | 0
33 |  | аксессуар | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | N/PE barası · NOTR_BARA_KOD boş |  |  | P02 |  | OTO | [5 empty] | OTO:NPE |  |  | 0 | 0
34 |  | DIN | [10 empty] | DIN ray · DINRAY_KOD / SIRA_ARALIK_MM / KORPUS_IC_PAY_M boş |  |  | P02 | DINRAY_M | OTO | [5 empty] | OTO:DIN |  |  | 0 | 0
35 | Лоток перфорированный 50х 50х3000 (0,7 мм) EKT | кабель-канал | 280300704 | Лоток перфорированный 50х 50х3000 (0,7 мм) EKT | 1022 | 1022 |  |  | м | EKT |  | MUADIL_ONAY | perforeli lоток EKT 280300704 (kalıcı kural) · MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ | EKT2506 | EKT-280300704 | P02 | KANAL_M | MUADIL_ONAY | [5 empty] | OTO:KANAL | 0 |  | 0 | 0
36 | Крышка на лоток осн. 50мм. (0,6 мм) EKT | кабель-канал | 280300718 | Крышка на лоток осн. 50мм. (0,6 мм) EKT | 596 | 596 |  |  | м | EKT |  | MUADIL_ONAY | lоток kapağı EKT 280300718 · MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ | EKT2506 | EKT-280300718 | P02 |  | MUADIL_ONAY | [5 empty] | OTO:KANAL | 0 |  | 0 | 0
37 | HARMONY ПВ3 1 4 | кабель | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1 4 | 274 | 274 | 3616.8 | 13.2 | м | HARMONY | 3616.8 | FIYAT_ESKI | ПВ3 4 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE | HARMONY | HARMONY-151.01.PV3.04 | P02 | KABLO_IC_M | OTO | 0 |  |  | 3616.8 | 4 | OTO:KABLO | 0 | 13.2 | 0 | 0
38 | HARMONY ПВ3 1 6 | кабель | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1 6 | 398 | 398 | 7880.4 | 19.8 | м | HARMONY | 7880.4 | FIYAT_ESKI | ПВ3 6 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE | HARMONY | HARMONY-151.01.PV3.06 | P02 | KABLO_IC_M | OTO | 0 |  |  | 7880.4 | 6 | OTO:KABLO | 0 | 19.8 | 0 | 0
39 | HARMONY ПВ3 1 10 | кабель | 151.01.PV3.10 | HARMONY ПВ3 1 10 | 697 | 697 | 4600.2 | 6.6 | м | HARMONY | 4600.2 | FIYAT_ESKI | ПВ3 10 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE | HARMONY | HARMONY-151.01.PV3.10 | P02 | KABLO_IC_M | OTO | 0 |  |  | 4600.2 | 10 | OTO:KABLO | 0 | 6.6 | 0 | 0
40 | HARMONY ПВ3 1 25 | кабель | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1 25 | 1688 | 1688 | 6752 | 4 | м | HARMONY | 6752 | FIYAT_ESKI | ПВ3 25 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE | HARMONY | HARMONY-151.01.PV3.25 | P02 | KABLO_IC_M | OTO | 0 |  |  | 6752 | 25 | OTO:KABLO | 0 | 4 | 0 | 0
41 | ЗНИ 4мм ² (35А) серый IEK | Klemens | 130300041 | ЗНИ 4мм ² (35А) серый IEK | 98 | 98 | 1176 | 12 | шт | EKT | 1176 | FIYAT_ESKI | L/N klemens 4 mm² · max(x+4, x×1.1) | EKT2506 | EKT-130300041 | P02 | KLEMENS | OTO | 48 | 4.2514 |  | 1176 | 4 | OTO:KLEMENS | 0 | 12 | 0 | 0
42 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | Klemens | 5130300225 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | 283 | 283 | 849 | 3 | шт | EKT | 849 | FIYAT_ESKI | PE klemens 4 mm² | EKT2506 | EKT-5130300225 | P02 | KLEMENS | OTO | 12 | 1.0629 |  | 849 | 4 | OTO:KLEMENS | 0 | 3 | 0 | 0
43 | ЗНИ 10мм ² (70А) серый IEK | Klemens | 130300039 | ЗНИ 10мм ² (70А) серый IEK | 163 | 163 | 3260 | 20 | шт | EKT | 3260 | FIYAT_ESKI | L/N klemens 10 mm² · max(x+4, x×1.1) | EKT2506 | EKT-130300039 | P02 | KLEMENS | OTO | 80 | 11.6571 |  | 3260 | 10 | OTO:KLEMENS | 0 | 20 | 0 | 0
44 | ЗНИ 10PEN 10мм2 (JXB-земля) IEK E-PRO | Klemens | 130300227 | ЗНИ 10PEN 10мм2 (JXB-земля) IEK E-PRO | 367 | 367 | 1835 | 5 | шт | EKT | 1835 | FIYAT_ESKI | PE klemens 10 mm² | EKT2506 | EKT-130300227 | P02 | KLEMENS | OTO | 20 | 2.9143 |  | 1835 | 10 | OTO:KLEMENS | 0 | 5 | 0 | 0
45 | Монтажный материал | монтажный материал | MONTAJ-MALZ | Монтажный материал | 1 | 1 |  |  | тг | HESAP |  | OK | MONTAJ_MALZ_ORANI × malzeme tabanı · oran boş | HESAP | MONTAJ-MALZ | P02 | [7 empty] | HESAP | 0 |  | 0 | 0
46 | Монтажная работа | монтажная работа | ISCILIK-MONTAJ | Монтажная работа | 5.8 | 100 | 34800 | 348 | мин | HESAP | 34800 | OK | Σ norm dk × ISCILIK_CARPANI (F = saat) | HESAP | ISCILIK-MONTAJ | P02 | [7 empty] | HESAP | 0 | 348 | 0 | 0
47 | Toplam Щит распределительный ЩР-1 | [5 empty] | 97544.4 |  |  |  | 97544.4
48 | Щит силовой ЩС-1 |  |  | Щит силовой ЩС-1 |  |  |  | 1 | компл. | [6 empty] | P03
49 | Met. Щит Щит ЩРв инд (1000х500х180mm) S/A IP31 | korpus | 713-15050 | Met. Щит Щит ЩРв инд (1000х500х180mm) S/A IP31 | 26470 | 15882 | 15882 | 1 | шт | KAZTEK | 15882 | VARSAYIM | şema ЩРв-18з modül yetersiz → KAZTEK ЩРв 1000х500х180 IP31 | KAZTEK2607 | KAZTEK-713-15050 | P03 | KORPUS_ORTA | VARSAYIM | 30 |  |  | 15882 |  | KORPUS | 0 | 1 | 0 | 0
50 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A | rubilnik | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | 1 | шт | CHINT | 2530.2 | OK | DEVRE: QS · şema 1 | CHINT2608 | CHINT-193183 | P03 | MODULER_SALTER |  | 45 | 3 |  | 2530.2 |  | DEVRE | 0 | 1 | 0 | 0
51 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C16 30mA тип AC 6kA | DİF | 819977 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C16 30mA тип AC 6kA | 5934 | 3560.4 | 46285.2 | 13 | шт | CHINT | 46285.2 | OK | DEVRE: А1, А2.1, А3.1, А4.1, А5.1, А6 … · şema 13 | CHINT2608 | CHINT-819977 | P03 | DIF_1PN |  | 0 | 26 |  | 46285.2 |  | DEVRE | 0 | 13 | 0 | 0
52 | Шина соединительная типа PIN 2P, 63А, L=1000мм | LOOBAR | 811001 | Шина соединительная типа PIN 2P, 63А, L=1000мм | 8819 | 5291.4 |  | 3 | шт | CHINT |  | KONTROL | CHINT tarak L=1000 mm (≈57 mod) · TARAK_MOD_ADET=12 → adet/birim uyuşmazlığı · 2P tarak tek faza bağlar | CHINT2608 | CHINT-811001 | P03 | TARAK_BARA | KONTROL | 30 |  |  |  | 2P | OTO:TARAK | 0 | 3 | 0 | 0
53 |  | аксессуар | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | N/PE barası · NOTR_BARA_KOD boş |  |  | P03 |  | OTO | [5 empty] | OTO:NPE |  |  | 0 | 0
54 |  | DIN | [10 empty] | DIN ray · DINRAY_KOD / SIRA_ARALIK_MM / KORPUS_IC_PAY_M boş |  |  | P03 | DINRAY_M | OTO | [5 empty] | OTO:DIN |  |  | 0 | 0
55 |  | кабель-канал | [10 empty] | perforeli lоток EKT 280300704 (kalıcı kural) · MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ |  |  | P03 | KANAL_M | MUADIL_ONAY | [5 empty] | OTO:KANAL |  |  | 0 | 0
56 |  | кабель-канал | [10 empty] | lоток kapağı EKT 280300718 · MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ |  |  | P03 |  | MUADIL_ONAY | [5 empty] | OTO:KANAL |  |  | 0 | 0
57 | HARMONY ПВ3 1 2,5 | кабель | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1 2,5 | 174 | 174 | 8961 | 51.5 | м | HARMONY | 8961 | FIYAT_ESKI | ПВ3 2.5 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE | HARMONY | HARMONY-151.01.PV3.02,5 | P03 | KABLO_IC_M | OTO | 0 |  |  | 8961 | 2.5 | OTO:KABLO | 0 | 51.5 | 0 | 0
58 | HARMONY ПВ3 1 16 | кабель | 151.01.PV3.16 | HARMONY ПВ3 1 16 | 1084 | 1084 | 4336 | 4 | м | HARMONY | 4336 | FIYAT_ESKI | ПВ3 16 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE | HARMONY | HARMONY-151.01.PV3.16 | P03 | KABLO_IC_M | OTO | 0 |  |  | 4336 | 16 | OTO:KABLO | 0 | 4 | 0 | 0
59 | ЗНИ 4мм ² (35А) серый IEK | Klemens | 130300041 | ЗНИ 4мм ² (35А) серый IEK | 98 | 98 | 2940 | 30 | шт | EKT | 2940 | FIYAT_ESKI | L/N klemens 4 mm² · max(x+4, x×1.1) | EKT2506 | EKT-130300041 | P03 | KLEMENS | OTO | 120 | 10.6286 |  | 2940 | 4 | OTO:KLEMENS | 0 | 30 | 0 | 0
60 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | Klemens | 5130300225 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | 283 | 283 | 4245 | 15 | шт | EKT | 4245 | FIYAT_ESKI | PE klemens 4 mm² | EKT2506 | EKT-5130300225 | P03 | KLEMENS | OTO | 60 | 5.3143 |  | 4245 | 4 | OTO:KLEMENS | 0 | 15 | 0 | 0
61 | Монтажный материал | монтажный материал | MONTAJ-MALZ | Монтажный материал | 1 | 1 |  |  | тг | HESAP |  | OK | MONTAJ_MALZ_ORANI × malzeme tabanı · oran boş | HESAP | MONTAJ-MALZ | P03 | [7 empty] | HESAP | 0 |  | 0 | 0
62 | Монтажная работа | монтажная работа | ISCILIK-MONTAJ | Монтажная работа | 5.47 | 100 | 32800 | 328 | мин | HESAP | 32800 | OK | Σ norm dk × ISCILIK_CARPANI (F = saat) | HESAP | ISCILIK-MONTAJ | P03 | [7 empty] | HESAP | 0 | 328 | 0 | 0
63 | Toplam Щит силовой ЩС-1 | [5 empty] | 117979.4 |  |  |  | 117979.4
64 | Щит силовой ЩС-2 |  |  | Щит силовой ЩС-2 |  |  |  | 1 | компл. | [6 empty] | P04
65 | Met. Щит Щит ЩРв инд (1150х500х180mm) S/A IP31 | korpus | 713-15052 | Met. Щит Щит ЩРв инд (1150х500х180mm) S/A IP31 | 27290 | 16374 | 16374 | 1 | шт | KAZTEK | 16374 | VARSAYIM | şema ЩРв-36з modül yetersiz → KAZTEK ЩРв 1150х500х180 IP31 | KAZTEK2607 | KAZTEK-713-15052 | P04 | KORPUS_ORTA | VARSAYIM | 30 |  |  | 16374 |  | KORPUS | 0 | 1 | 0 | 0
66 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A | rubilnik | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | 1 | шт | CHINT | 2530.2 | OK | DEVRE: QS · şema 1 | CHINT2608 | CHINT-193183 | P04 | MODULER_SALTER |  | 45 | 3 |  | 2530.2 |  | DEVRE | 0 | 1 | 0 | 0
67 | Авт. выкл. NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C | OTO | 814169 | Авт. выкл. NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C | 5878 | 3526.8 | 3526.8 | 1 | шт | CHINT | 3526.8 | VARSAYIM | DEVRE: НДА1 · şema 1 | CHINT2608 | CHINT-814169 | P04 | MCB_3P |  | 8 | 3 |  | 3526.8 |  | DEVRE | 3 | 1 | 0 | 0
68 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C16 30mA тип AC 6kA | DİF | 819977 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C16 30mA тип AC 6kA | 5934 | 3560.4 | 64087.2 | 18 | шт | CHINT | 64087.2 | OK | DEVRE: НА1, НА2, НА3, НА4, НА5, НА6 … · şema 18 | CHINT2608 | CHINT-819977 | P04 | DIF_1PN |  | 0 | 36 |  | 64087.2 |  | DEVRE | 0 | 18 | 0 | 0
69 | Шина соединительная типа PIN 2P, 63А, L=1000мм | LOOBAR | 811001 | Шина соединительная типа PIN 2P, 63А, L=1000мм | 8819 | 5291.4 |  | 3 | шт | CHINT |  | KONTROL | CHINT tarak L=1000 mm (≈57 mod) · TARAK_MOD_ADET=12 → adet/birim uyuşmazlığı · 2P tarak tek faza bağlar | CHINT2608 | CHINT-811001 | P04 | TARAK_BARA | KONTROL | 30 |  |  |  | 2P | OTO:TARAK | 0 | 3 | 0 | 0
70 |  | аксессуар | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | N/PE barası · NOTR_BARA_KOD boş |  |  | P04 |  | OTO | [5 empty] | OTO:NPE |  |  | 0 | 0
71 |  | DIN | [10 empty] | DIN ray · DINRAY_KOD / SIRA_ARALIK_MM / KORPUS_IC_PAY_M boş |  |  | P04 | DINRAY_M | OTO | [5 empty] | OTO:DIN |  |  | 0 | 0
72 |  | кабель-канал | [10 empty] | perforeli lоток EKT 280300704 (kalıcı kural) · MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ |  |  | P04 | KANAL_M | MUADIL_ONAY | [5 empty] | OTO:KANAL |  |  | 0 | 0
73 |  | кабель-канал | [10 empty] | lоток kapağı EKT 280300718 · MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ |  |  | P04 |  | MUADIL_ONAY | [5 empty] | OTO:KANAL |  |  | 0 | 0
74 | HARMONY ПВ3 1 1,5 | кабель | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1 1,5 | 105 | 105 | 556.5 | 5.3 | м | HARMONY | 556.5 | FIYAT_ESKI | ПВ3 1.5 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE | HARMONY | HARMONY-151.01.PV3.01,5 | P04 | KABLO_IC_M | OTO | 0 |  |  | 556.5 | 1.5 | OTO:KABLO | 0 | 5.3 | 0 | 0
75 | HARMONY ПВ3 1 2,5 | кабель | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1 2,5 | 174 | 174 | 12406.2 | 71.3 | м | HARMONY | 12406.2 | FIYAT_ESKI | ПВ3 2.5 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE | HARMONY | HARMONY-151.01.PV3.02,5 | P04 | KABLO_IC_M | OTO | 0 |  |  | 12406.2 | 2.5 | OTO:KABLO | 0 | 71.3 | 0 | 0
76 | HARMONY ПВ3 1 16 | кабель | 151.01.PV3.16 | HARMONY ПВ3 1 16 | 1084 | 1084 | 4336 | 4 | м | HARMONY | 4336 | FIYAT_ESKI | ПВ3 16 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE | HARMONY | HARMONY-151.01.PV3.16 | P04 | KABLO_IC_M | OTO | 0 |  |  | 4336 | 16 | OTO:KABLO | 0 | 4 | 0 | 0
77 | ЗНИ 4мм ² (35А) серый IEK | Klemens | 130300041 | ЗНИ 4мм ² (35А) серый IEK | 98 | 98 | 4214 | 43 | шт | EKT | 4214 | FIYAT_ESKI | L/N klemens 4 mm² · max(x+4, x×1.1) | EKT2506 | EKT-130300041 | P04 | KLEMENS | OTO | 172 | 15.2343 |  | 4214 | 4 | OTO:KLEMENS | 0 | 43 | 0 | 0
78 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | Klemens | 5130300225 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | 283 | 283 | 5943 | 21 | шт | EKT | 5943 | FIYAT_ESKI | PE klemens 4 mm² | EKT2506 | EKT-5130300225 | P04 | KLEMENS | OTO | 84 | 7.44 |  | 5943 | 4 | OTO:KLEMENS | 0 | 21 | 0 | 0
79 | Монтажный материал | монтажный материал | MONTAJ-MALZ | Монтажный материал | 1 | 1 |  |  | тг | HESAP |  | OK | MONTAJ_MALZ_ORANI × malzeme tabanı · oran boş | HESAP | MONTAJ-MALZ | P04 | [7 empty] | HESAP | 0 |  | 0 | 0
80 | Монтажная работа | монтажная работа | ISCILIK-MONTAJ | Монтажная работа | 7.07 | 100 | 42400 | 424 | мин | HESAP | 42400 | OK | Σ norm dk × ISCILIK_CARPANI (F = saat) | HESAP | ISCILIK-MONTAJ | P04 | [7 empty] | HESAP | 0 | 424 | 0 | 0
81 | Toplam Щит силовой ЩС-2 | [5 empty] | 156373.9 |  |  |  | 156373.9
82 | Щит вентиляции ЩВ-1 |  |  | Щит вентиляции ЩВ-1 |  |  |  | 1 | компл. | [6 empty] | P05
83 | Мет.Щит ЩРВ-7-3 S/A 700x300x150мм IP31 | korpus | 713-15040 | Мет.Щит ЩРВ-7-3 S/A 700x300x150мм IP31 | 20445 | 12267 | 12267 | 1 | шт | KAZTEK | 12267 | VARSAYIM | şema ЩРв-12з modül yetersiz → KAZTEK ЩРВ 700х300х150 IP31 | KAZTEK2607 | KAZTEK-713-15040 | P05 | KORPUS_ORTA | VARSAYIM | 30 |  |  | 12267 |  | KORPUS | 0 | 1 | 0 | 0
84 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A | rubilnik | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | 1 | шт | CHINT | 2530.2 | OK | DEVRE: QS · şema 1 | CHINT2608 | CHINT-193183 | P05 | MODULER_SALTER |  | 45 | 3 |  | 2530.2 |  | DEVRE | 0 | 1 | 0 | 0
85 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C | 1362 | 817.2 | 1634.4 | 2 | шт | CHINT | 1634.4 | OK | DEVRE: НП1-1, НП2-1 · şema 2 | CHINT2608 | CHINT-814013 | P05 | MCB_1P |  | 6 | 2 |  | 1634.4 |  | DEVRE | 0 | 2 | 0 | 0
86 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 5833.8 | 7 | шт | CHINT | 5833.8 | OK | DEVRE: НВ1-1, НВ2-1, НВ3-1, НВ4-1, НВ5-1, НВ6-1 … · şema 7 | CHINT2608 | CHINT-814014 | P05 | MCB_1P |  | 21 | 7 |  | 5833.8 |  | DEVRE | 0 | 7 | 0 | 0
87 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C40 30mA тип AC 6kA | DİF | 982161 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C40 30mA тип AC 6kA | 11813 | 7087.8 | 7087.8 | 1 | шт | CHINT | 7087.8 | CIHAZ_BELIRSIZ | DEVRE: НТП1 · şema 1 | CHINT2608 | CHINT-982161 | P05 | DIF_3PN |  | 0 | 4 |  | 7087.8 |  | DEVRE | 7 | 1 | 0 | 0
88 | Шина соединительная типа FORK 1P, 63А, L=1000мм | LOOBAR | 811008 | Шина соединительная типа FORK 1P, 63А, L=1000мм | 5438 | 3262.8 |  | 1 | шт | CHINT |  | KONTROL | CHINT tarak L=1000 mm (≈57 mod) · TARAK_MOD_ADET=12 → adet/birim uyuşmazlığı | CHINT2608 | CHINT-811008 | P05 | TARAK_BARA | KONTROL | 10 |  |  |  | 1P | OTO:TARAK | 0 | 1 | 0 | 0
89 |  | аксессуар | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | N/PE barası · NOTR_BARA_KOD boş |  |  | P05 |  | OTO | [5 empty] | OTO:NPE |  |  | 0 | 0
90 |  | DIN | [10 empty] | DIN ray · DINRAY_KOD / SIRA_ARALIK_MM / KORPUS_IC_PAY_M boş |  |  | P05 | DINRAY_M | OTO | [5 empty] | OTO:DIN |  |  | 0 | 0
91 | Лоток перфорированный 50х 50х3000 (0,7 мм) EKT | кабель-канал | 280300704 | Лоток перфорированный 50х 50х3000 (0,7 мм) EKT | 1022 | 1022 |  |  | м | EKT |  | MUADIL_ONAY | perforeli lоток EKT 280300704 (kalıcı kural) · MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ | EKT2506 | EKT-280300704 | P05 | KANAL_M | MUADIL_ONAY | [5 empty] | OTO:KANAL | 0 |  | 0 | 0
92 | Крышка на лоток осн. 50мм. (0,6 мм) EKT | кабель-канал | 280300718 | Крышка на лоток осн. 50мм. (0,6 мм) EKT | 596 | 596 |  |  | м | EKT |  | MUADIL_ONAY | lоток kapağı EKT 280300718 · MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ | EKT2506 | EKT-280300718 | P05 |  | MUADIL_ONAY | [5 empty] | OTO:KANAL | 0 |  | 0 | 0
93 | HARMONY ПВ3 1 1,5 | кабель | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1 1,5 | 105 | 105 | 829.5 | 7.9 | м | HARMONY | 829.5 | FIYAT_ESKI | ПВ3 1.5 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE | HARMONY | HARMONY-151.01.PV3.01,5 | P05 | KABLO_IC_M | OTO | 0 |  |  | 829.5 | 1.5 | OTO:KABLO | 0 | 7.9 | 0 | 0
94 | HARMONY ПВ3 1 2,5 | кабель | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1 2,5 | 174 | 174 | 4819.8 | 27.7 | м | HARMONY | 4819.8 | FIYAT_ESKI | ПВ3 2.5 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE | HARMONY | HARMONY-151.01.PV3.02,5 | P05 | KABLO_IC_M | OTO | 0 |  |  | 4819.8 | 2.5 | OTO:KABLO | 0 | 27.7 | 0 | 0
95 | HARMONY ПВ3 1 6 | кабель | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1 6 | 398 | 398 | 2626.8 | 6.6 | м | HARMONY | 2626.8 | FIYAT_ESKI | ПВ3 6 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE | HARMONY | HARMONY-151.01.PV3.06 | P05 | KABLO_IC_M | OTO | 0 |  |  | 2626.8 | 6 | OTO:KABLO | 0 | 6.6 | 0 | 0
96 | HARMONY ПВ3 1 16 | кабель | 151.01.PV3.16 | HARMONY ПВ3 1 16 | 1084 | 1084 | 4336 | 4 | м | HARMONY | 4336 | FIYAT_ESKI | ПВ3 16 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE | HARMONY | HARMONY-151.01.PV3.16 | P05 | KABLO_IC_M | OTO | 0 |  |  | 4336 | 16 | OTO:KABLO | 0 | 4 | 0 | 0
97 | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый IEK | Klemens | 130300223 | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый IEK | 97 | 97 | 1552 | 16 | шт | EKT | 1552 | FIYAT_ESKI | L/N klemens 2.5 mm² · max(x+4, x×1.1) | EKT2506 | EKT-130300223 | P05 | KLEMENS | OTO | 64 | 4.7543 |  | 1552 | 2.5 | OTO:KLEMENS | 0 | 16 | 0 | 0
98 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | Klemens | 5130300225 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | 283 | 283 | 1981 | 7 | шт | EKT | 1981 | VARSAYIM | PE klemens 2.5 mm² · PE 2.5 PEN yok → ЗНИ-4PEN | EKT2506 | EKT-5130300225 | P05 | KLEMENS | VARSAYIM | 28 | 2.48 |  | 1981 | 2.5 | OTO:KLEMENS | 0 | 7 | 0 | 0
99 | ЗНИ 4мм ² (35А) серый IEK | Klemens | 130300041 | ЗНИ 4мм ² (35А) серый IEK | 98 | 98 | 980 | 10 | шт | EKT | 980 | FIYAT_ESKI | L/N klemens 4 mm² · max(x+4, x×1.1) | EKT2506 | EKT-130300041 | P05 | KLEMENS | OTO | 40 | 3.5429 |  | 980 | 4 | OTO:KLEMENS | 0 | 10 | 0 | 0
100 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | Klemens | 5130300225 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | 283 | 283 | 1132 | 4 | шт | EKT | 1132 | FIYAT_ESKI | PE klemens 4 mm² | EKT2506 | EKT-5130300225 | P05 | KLEMENS | OTO | 16 | 1.4171 |  | 1132 | 4 | OTO:KLEMENS | 0 | 4 | 0 | 0
101 | ЗНИ 6мм ² серый IEK | Klemens | 130300042 | ЗНИ 6мм ² серый IEK | 116 | 116 | 928 | 8 | шт | EKT | 928 | FIYAT_ESKI | L/N klemens 6 mm² · max(x+4, x×1.1) | EKT2506 | EKT-130300042 | P05 | KLEMENS | OTO | 32 | 3.7486 |  | 928 | 6 | OTO:KLEMENS | 0 | 8 | 0 | 0
102 | ЗНИ 10PEN 10мм2 (JXB-земля) IEK E-PRO | Klemens | 130300227 | ЗНИ 10PEN 10мм2 (JXB-земля) IEK E-PRO | 367 | 367 | 734 | 2 | шт | EKT | 734 | VARSAYIM | PE klemens 6 mm² · PE 6 PEN yok → ЗНИ-10PEN | EKT2506 | EKT-130300227 | P05 | KLEMENS | VARSAYIM | 8 | 1.1657 |  | 734 | 6 | OTO:KLEMENS | 0 | 2 | 0 | 0
103 | Монтажный материал | монтажный материал | MONTAJ-MALZ | Монтажный материал | 1 | 1 |  |  | тг | HESAP |  | OK | MONTAJ_MALZ_ORANI × malzeme tabanı · oran boş | HESAP | MONTAJ-MALZ | P05 | [7 empty] | HESAP | 0 |  | 0 | 0
104 | Монтажная работа | монтажная работа | ISCILIK-MONTAJ | Монтажная работа | 5.75 | 100 | 34500 | 345 | мин | HESAP | 34500 | OK | Σ norm dk × ISCILIK_CARPANI (F = saat) | HESAP | ISCILIK-MONTAJ | P05 | [7 empty] | HESAP | 0 | 345 | 0 | 0
105 | Toplam Щит вентиляции ЩВ-1 | [5 empty] | 83772.3 |  |  |  | 83772.3
106 | Щит осветительный ЩО-1 |  |  | Щит осветительный ЩО-1 |  |  |  | 1 | компл. | [6 empty] | P06
107 | Мет.Щит ЩРВ-7-3 S/A 700x300x150мм IP31 | korpus | 713-15040 | Мет.Щит ЩРВ-7-3 S/A 700x300x150мм IP31 | 20445 | 12267 | 12267 | 1 | шт | KAZTEK | 12267 | VARSAYIM | şema ЩРв-П-36 plastik → KAZTEK metal ЩРВ 700х300х150 IP31 | KAZTEK2607 | KAZTEK-713-15040 | P06 | KORPUS_ORTA | VARSAYIM | 30 |  |  | 12267 |  | KORPUS | 0 | 1 | 0 | 0
108 | Выключатель нагрузки 3P 25A | rubilnik |  | Выключатель нагрузки 3P 25A |  |  |  | 1 | шт | CHINT |  | FIYAT_YOK | DEVRE: QS · şema 1 | CHINT2608 | YOK-RUBILNIK-3P-25 | P06 | MODULER_SALTER |  | 45 | 3 |  |  |  | DEVRE | 8 | 1 | 0 | 0
109 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка B | OTO | 296697 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка B | 878 | 526.8 | 6321.6 | 12 | шт | CHINT | 6321.6 | OKUNAMADI | DEVRE: Гр1, Гр2, Гр3, Гр4, Гр5, Гр6 … · şema 12 | CHINT2608 | CHINT-296697 | P06 | MCB_1P |  | 36 | 12 |  | 6321.6 |  | DEVRE | 6 | 12 | 0 | 0
110 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C16 30mA тип AC 6kA | DİF | 819977 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C16 30mA тип AC 6kA | 5934 | 3560.4 | 17802 | 5 | шт | CHINT | 17802 | OKUNAMADI | DEVRE: Гр12, Гр13, Гр14, Гр15, Гр16 · şema 5 | CHINT2608 | CHINT-819977 | P06 | DIF_1PN |  | 0 | 10 |  | 17802 |  | DEVRE | 6 | 5 | 0 | 0
111 | Шина соединительная типа FORK 1P, 63А, L=1000мм | LOOBAR | 811008 | Шина соединительная типа FORK 1P, 63А, L=1000мм | 5438 | 3262.8 |  | 1 | шт | CHINT |  | KONTROL | CHINT tarak L=1000 mm (≈57 mod) · TARAK_MOD_ADET=12 → adet/birim uyuşmazlığı | CHINT2608 | CHINT-811008 | P06 | TARAK_BARA | KONTROL | 10 |  |  |  | 1P | OTO:TARAK | 0 | 1 | 0 | 0
112 | Шина соединительная типа PIN 2P, 63А, L=1000мм | LOOBAR | 811001 | Шина соединительная типа PIN 2P, 63А, L=1000мм | 8819 | 5291.4 |  | 1 | шт | CHINT |  | KONTROL | CHINT tarak L=1000 mm (≈57 mod) · TARAK_MOD_ADET=12 → adet/birim uyuşmazlığı · 2P tarak tek faza bağlar | CHINT2608 | CHINT-811001 | P06 | TARAK_BARA | KONTROL | 10 |  |  |  | 2P | OTO:TARAK | 0 | 1 | 0 | 0
113 |  | аксессуар | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | N/PE barası · NOTR_BARA_KOD boş |  |  | P06 |  | OTO | [5 empty] | OTO:NPE |  |  | 0 | 0
114 |  | DIN | [10 empty] | DIN ray · DINRAY_KOD / SIRA_ARALIK_MM / KORPUS_IC_PAY_M boş |  |  | P06 | DINRAY_M | OTO | [5 empty] | OTO:DIN |  |  | 0 | 0
115 |  | кабель-канал | [10 empty] | perforeli lоток EKT 280300704 (kalıcı kural) · MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ |  |  | P06 | KANAL_M | MUADIL_ONAY | [5 empty] | OTO:KANAL |  |  | 0 | 0
116 |  | кабель-канал | [10 empty] | lоток kapağı EKT 280300718 · MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ |  |  | P06 |  | MUADIL_ONAY | [5 empty] | OTO:KANAL |  |  | 0 | 0
117 | HARMONY ПВ3 1 2,5 | кабель | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1 2,5 | 174 | 174 | 11031.6 | 63.4 | м | HARMONY | 11031.6 | FIYAT_ESKI | ПВ3 2.5 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE | HARMONY | HARMONY-151.01.PV3.02,5 | P06 | KABLO_IC_M | OTO | 0 |  |  | 11031.6 | 2.5 | OTO:KABLO | 0 | 63.4 | 0 | 0
118 | HARMONY ПВ3 1 4 | кабель | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1 4 | 274 | 274 | 1096 | 4 | м | HARMONY | 1096 | FIYAT_ESKI | ПВ3 4 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE | HARMONY | HARMONY-151.01.PV3.04 | P06 | KABLO_IC_M | OTO | 0 |  |  | 1096 | 4 | OTO:KABLO | 0 | 4 | 0 | 0
119 | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый IEK | Klemens | 130300223 | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый IEK | 97 | 97 | 3492 | 36 | шт | EKT | 3492 | FIYAT_ESKI | L/N klemens 2.5 mm² · max(x+4, x×1.1) | EKT2506 | EKT-130300223 | P06 | KLEMENS | OTO | 144 | 10.6971 |  | 3492 | 2.5 | OTO:KLEMENS | 0 | 36 | 0 | 0
120 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | Klemens | 5130300225 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | 283 | 283 | 5094 | 18 | шт | EKT | 5094 | VARSAYIM | PE klemens 2.5 mm² · PE 2.5 PEN yok → ЗНИ-4PEN | EKT2506 | EKT-5130300225 | P06 | KLEMENS | VARSAYIM | 72 | 6.3771 |  | 5094 | 2.5 | OTO:KLEMENS | 0 | 18 | 0 | 0
121 | Монтажный материал | монтажный материал | MONTAJ-MALZ | Монтажный материал | 1 | 1 |  |  | тг | HESAP |  | OK | MONTAJ_MALZ_ORANI × malzeme tabanı · oran boş | HESAP | MONTAJ-MALZ | P06 | [7 empty] | HESAP | 0 |  | 0 | 0
122 | Монтажная работа | монтажная работа | ISCILIK-MONTAJ | Монтажная работа | 6.65 | 100 | 39900 | 399 | мин | HESAP | 39900 | OK | Σ norm dk × ISCILIK_CARPANI (F = saat) | HESAP | ISCILIK-MONTAJ | P06 | [7 empty] | HESAP | 0 | 399 | 0 | 0
123 | Toplam Щит осветительный ЩО-1 | [5 empty] | 97004.2 |  |  |  | 97004.2
124 | Щит аварийного освещения ЩАО-1 |  |  | Щит аварийного освещения ЩАО-1 |  |  |  | 1 | компл. | [6 empty] | P07
125 | Щит мет.ЩРв-18 (275х450х120) | korpus | 713-09054 | Щит мет.ЩРв-18 (275х450х120) | 7735 | 4641 |  | 1 | шт | KAZTEK |  | KONTROL | şema ЩРв-П-8 plastik → KAZTEK metal ЩРв-18 275х450х120 | KAZTEK2607 | KAZTEK-713-09054 | P07 | KORPUS_KUCUK | VARSAYIM | 8 |  |  |  |  | KORPUS | 0 | 1 | 0 | 0
126 | Выключатель нагрузки 3P 25A | rubilnik |  | Выключатель нагрузки 3P 25A |  |  |  | 1 | шт | CHINT |  | FIYAT_YOK | DEVRE: QS · şema 1 | CHINT2608 | YOK-RUBILNIK-3P-25 | P07 | MODULER_SALTER |  | 45 | 3 |  |  |  | DEVRE | 0 | 1 | 0 | 0
127 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка B | OTO | 296697 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка B | 878 | 526.8 | 2634 | 5 | шт | CHINT | 2634 | OKUNAMADI | DEVRE: Гр1А, Гр2А, Гр3А, Гр4А, Резерв · şema 5 | CHINT2608 | CHINT-296697 | P07 | MCB_1P |  | 15 | 5 |  | 2634 |  | DEVRE | 6 | 5 | 0 | 0
128 | Шина соединительная типа FORK 1P, 63А, L=1000мм | LOOBAR | 811008 | Шина соединительная типа FORK 1P, 63А, L=1000мм | 5438 | 3262.8 |  | 1 | шт | CHINT |  | KONTROL | CHINT tarak L=1000 mm (≈57 mod) · TARAK_MOD_ADET=12 → adet/birim uyuşmazlığı | CHINT2608 | CHINT-811008 | P07 | TARAK_BARA | KONTROL | 10 |  |  |  | 1P | OTO:TARAK | 0 | 1 | 0 | 0
129 |  | аксессуар | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | N/PE barası · NOTR_BARA_KOD boş |  |  | P07 |  | OTO | [5 empty] | OTO:NPE |  |  | 0 | 0
130 |  | DIN | [10 empty] | DIN ray · DINRAY_KOD / SIRA_ARALIK_MM / KORPUS_IC_PAY_M boş |  |  | P07 | DINRAY_M | OTO | [5 empty] | OTO:DIN |  |  | 0 | 0
131 | Лоток перфорированный 50х 50х3000 (0,7 мм) EKT | кабель-канал | 280300704 | Лоток перфорированный 50х 50х3000 (0,7 мм) EKT | 1022 | 1022 |  |  | м | EKT |  | MUADIL_ONAY | perforeli lоток EKT 280300704 (kalıcı kural) · MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ | EKT2506 | EKT-280300704 | P07 | KANAL_M | MUADIL_ONAY | [5 empty] | OTO:KANAL | 0 |  | 0 | 0
132 | Крышка на лоток осн. 50мм. (0,6 мм) EKT | кабель-канал | 280300718 | Крышка на лоток осн. 50мм. (0,6 мм) EKT | 596 | 596 |  |  | м | EKT |  | MUADIL_ONAY | lоток kapağı EKT 280300718 · MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ | EKT2506 | EKT-280300718 | P07 |  | MUADIL_ONAY | [5 empty] | OTO:KANAL | 0 |  | 0 | 0
133 | HARMONY ПВ3 1 2,5 | кабель | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1 2,5 | 174 | 174 | 2749.2 | 15.8 | м | HARMONY | 2749.2 | FIYAT_ESKI | ПВ3 2.5 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE | HARMONY | HARMONY-151.01.PV3.02,5 | P07 | KABLO_IC_M | OTO | 0 |  |  | 2749.2 | 2.5 | OTO:KABLO | 0 | 15.8 | 0 | 0
134 | HARMONY ПВ3 1 4 | кабель | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1 4 | 274 | 274 | 1096 | 4 | м | HARMONY | 1096 | FIYAT_ESKI | ПВ3 4 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE | HARMONY | HARMONY-151.01.PV3.04 | P07 | KABLO_IC_M | OTO | 0 |  |  | 1096 | 4 | OTO:KABLO | 0 | 4 | 0 | 0
135 | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый IEK | Klemens | 130300223 | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый IEK | 97 | 97 | 1164 | 12 | шт | EKT | 1164 | FIYAT_ESKI | L/N klemens 2.5 mm² · max(x+4, x×1.1) | EKT2506 | EKT-130300223 | P07 | KLEMENS | OTO | 48 | 3.5657 |  | 1164 | 2.5 | OTO:KLEMENS | 0 | 12 | 0 | 0
136 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | Klemens | 5130300225 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | 283 | 283 | 1415 | 5 | шт | EKT | 1415 | VARSAYIM | PE klemens 2.5 mm² · PE 2.5 PEN yok → ЗНИ-4PEN | EKT2506 | EKT-5130300225 | P07 | KLEMENS | VARSAYIM | 20 | 1.7714 |  | 1415 | 2.5 | OTO:KLEMENS | 0 | 5 | 0 | 0
137 | Монтажный материал | монтажный материал | MONTAJ-MALZ | Монтажный материал | 1 | 1 |  |  | тг | HESAP |  | OK | MONTAJ_MALZ_ORANI × malzeme tabanı · oran boş | HESAP | MONTAJ-MALZ | P07 | [7 empty] | HESAP | 0 |  | 0 | 0
138 | Монтажная работа | монтажная работа | ISCILIK-MONTAJ | Монтажная работа | 2.8 | 100 | 16800 | 168 | мин | HESAP | 16800 | OK | Σ norm dk × ISCILIK_CARPANI (F = saat) | HESAP | ISCILIK-MONTAJ | P07 | [7 empty] | HESAP | 0 | 168 | 0 | 0
139 | Toplam Щит аварийного освещения ЩАО-1 | [5 empty] | 25858.2 |  |  |  | 25858.2

## OZET
OZET (СВОД) — MALİYET
ФОК с. Елтай · CHINT
KZT
SIRA | PANO_ID | PANO | ADET | MALZEME | İŞÇİLİK | AMBALAJ | DİREKT | GENEL GİDER | PROJE PAYI | FİN+GARANTİ | BİRİM MALİYET | TOPLAM MALİYET | ALAN MODÜL | KAPASİTE | DOLULUK | BARA m | BARA kg | BARA KZT | FIYAT_YOK | ENGEL | MUADİL | ŞART | ŞARTLI TUTAR | TEKNİK BAYRAK | BAYRAK METNİ | UYARI | UYARI METNİ | İŞÇİLİK HAM | IN_ANA YOK | KORPUS ÖLÇÜ YOK | BARA SEÇİLEMEDİ | BARA SATIRI YOK | KABLO KESİT SATIRI YOK | KLEMENS KESİT SATIRI YOK | DEVRE KOD BOM'DA YOK | KUMANDA MCB AZ | DOLULUK AŞIMI | İŞÇİLİK/MONTAJ SATIRI YOK | KA YETERSİZ | KABLO TABLO DIŞI | ALAN VERİSİ YOK | BOBİN V YOK | EK ADET YOK | SELEKTİVİTE | ICU YOK | DOLULUK UYARI
1 | P01 | Вводно-распределительное устройство ВРУ-1 (с АВР) | 1 | 129883.9 | 35400 | 0 | 165283.9 | 0 | 0 | 0 | 165283.9 | 165283.9 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 64551.7 | 1 | ALAN VERİSİ YOK; | 2 | SELEKTİVİTE; ICU YOK; | 35400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | P02 | Щит распределительный ЩР-1 | 1 | 62744.4 | 34800 | 0 | 97544.4 | 0 | 0 | 0 | 97544.4 | 97544.4 | 40.8857 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 36370.2 | 0 |  | 1 | ICU YOK; | 34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | P03 | Щит силовой ЩС-1 | 1 | 85179.4 | 32800 | 0 | 117979.4 | 0 | 0 | 0 | 117979.4 | 117979.4 | 44.9429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 36364 | 0 |  | 1 | ICU YOK; | 32800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | P04 | Щит силовой ЩС-2 | 1 | 113973.9 | 42400 | 0 | 156373.9 | 0 | 0 | 0 | 156373.9 | 156373.9 | 64.6743 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 47356.5 | 0 |  | 1 | ICU YOK; | 42400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | P05 | Щит вентиляции ЩВ-1 | 1 | 49272.3 | 34500 | 0 | 83772.3 | 0 | 0 | 0 | 83772.3 | 83772.3 | 33.1086 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 32186.1 | 0 |  | 2 | SELEKTİVİTE; ICU YOK; | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | P06 | Щит осветительный ЩО-1 | 1 | 57104.2 | 39900 | 0 | 97004.2 | 0 | 0 | 0 | 97004.2 | 97004.2 | 42.0743 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 57104.2 | 0 |  | 2 | SELEKTİVİTE; ICU YOK; | 39900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | P07 | Щит аварийного освещения ЩАО-1 | 1 | 9058.2 | 16800 | 0 | 25858.2 | 0 | 0 | 0 | 25858.2 | 25858.2 | 13.3371 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9058.2 | 0 |  | 2 | SELEKTİVİTE; ICU YOK; | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
GENEL MALİYET | [11 empty] | 743816.3
ŞARTLI TUTAR | [22 empty] | 282990.9
ŞARTLI ORAN | [22 empty] | 55.79%
OZET_DAMGA | TEKLİFE HAZIR DEĞİL
PARAM_EKSIK | 30
KUR_VARSAYIM | 1

## TEKLIF
ВНИМАНИЕ: TEKLİFE HAZIR DEĞİL ¦ 4 поз. без цены ¦ НАЦЕНКА НЕ ЗАДАНА
№ КП
Дата | 2026-09-16
Срок действия, дн.
Заказчик | Rahmi
Объект | ФОК с. Елтай, Индерский р-н, Атырауская обл. (01-2024-ЭОМ)
Адрес | с. Елтай, Атырауская обл.
Валюта | KZT
№ | Наименование | Кол-во | Ед.изм | Цена за ед. | Сумма
1 | Вводно-распределительное устройство ВРУ-1 (с АВР), напольный, IP31, In=125 А | 1 | компл.
2 | Щит распределительный ЩР-1, навесной, In=100 А | 1 | компл.
3 | Щит силовой ЩС-1, встраиваемый, In=63 А | 1 | компл.
4 | Щит силовой ЩС-2, встраиваемый, In=63 А | 1 | компл.
5 | Щит вентиляции ЩВ-1, встраиваемый, In=63 А | 1 | компл.
6 | Щит осветительный ЩО-1, встраиваемый, In=25 А | 1 | компл.
7 | Щит аварийного освещения ЩАО-1, встраиваемый, In=25 А | 1 | компл.
|  |  |  | Итого | 0
|  |  |  | Скидка | 0
|  |  |  | Итого со скидкой | 0
|  |  |  | НДС | 0
|  |  |  | Всего с НДС | 0
Срок изготовления, раб. дн.
Условия оплаты
Гарантия

## PANO
PANO KARTI — A–M mavi giriş, N+ formül
ФОК с. Елтай — 01-2024-ЭОМ
satır 5+ veri
PANO_ID | KOD | TAM_AD | ADET | KORPUS_KOD | MONTAJ | SISTEM | IP | RAL | ICU_KA | BARA_MALZ | AVR_KAYNAK | GIRIS | IN_ANA | KORPUS_G | KORPUS_Y | KAPASITE | SIRA_ADET | L_TEK | N3 | N4 | ANA_BARA | ANA_BARA_4P | BARA_GEREK | FAZ_SIRA | FAZ_KOD | FAZ_SERIT | FAZ_MM2T | N_SIRA | N_KOD | N_SERIT | PE_SIRA | PE_KOD | PE_SERIT | FAZ_M | N_M | PE_M | IZOL_3F | IZOL_1F | KLEMENS_MM | DIN_M | DEVRE_MODUL | KANAL_KOD | KAPAK_KOD | KANAL_M | MOD_CIKIS | GRUP_BESLEME | GRUP_KABLO_M | PEN | SELEKTIF_UYARI
P01 | ВРУ-1 | Вводно-распределительное устройство ВРУ-1 (с АВР) | 1 | KAZTEK-719-15696 | AYAKLI | TN-S | 31 |  |  | CU | 2 | EVET | 125 | 800 | 2000 |  |  | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | HAYIR | [15 empty] | 0 |  | 8 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
P02 | ЩР-1 | Щит распределительный ЩР-1 | 1 | KAZTEK-714-15070 | DUVAR | TN-S |  |  |  | CU | 0 | HAYIR | 100 | 310 | 540 |  |  | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | HAYIR | [15 empty] | 348 |  | 21 | EKT-280300704 | EKT-280300718 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
P03 | ЩС-1 | Щит силовой ЩС-1 | 1 | KAZTEK-713-15050 | GOMME | TN-S |  |  |  | CU | 0 | HAYIR | 63 | 500 | 1000 |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | HAYIR | [15 empty] | 279 |  | 29 |  |  |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
P04 | ЩС-2 | Щит силовой ЩС-2 | 1 | KAZTEK-713-15052 | GOMME | TN-S |  |  |  | CU | 0 | HAYIR | 63 | 500 | 1150 |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | HAYIR | [15 empty] | 396.8 |  | 42 |  |  |  | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
P05 | ЩВ-1 | Щит вентиляции ЩВ-1 | 1 | KAZTEK-713-15040 | GOMME | TN-S |  |  |  | CU | 0 | HAYIR | 63 | 300 | 700 |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | HAYIR | [15 empty] | 299.4 |  | 16 | EKT-280300704 | EKT-280300718 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 1
P06 | ЩО-1 | Щит осветительный ЩО-1 | 1 | KAZTEK-713-15040 | GOMME | TN-S |  |  |  | CU | 0 | HAYIR | 25 | 300 | 700 |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | HAYIR | [15 empty] | 298.8 |  | 25 |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 1
P07 | ЩАО-1 | Щит аварийного освещения ЩАО-1 | 1 | KAZTEK-713-09054 | GOMME | TN-S |  |  |  | CU | 0 | HAYIR | 25 | 450 | 275 |  |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | HAYIR | [15 empty] | 93.4 |  | 8 | EKT-280300704 | EKT-280300718 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1

## DEVRE
PANO_ID | DEVRE_NO | KOD | DEVRE_TIPI | YUK | FAZ | N_YOK | EK_KOD | SINYAL_KLEMENS | SAHA_KABLO | SAHA_KESIT | KAYNAK_TIPI | KAYNAK_REF | ETIKET_ELLE | KASKAD | FTIP | IN_A | KUTUP | KA | CIHAZ_ADET | EK_ADET | KESIT | PARALEL | ILETKEN | ILETKEN_NPE | KABLO_M | KLEM_LN | KLEM_PE | KLEM_BAZ | KLEM_KESIT | KLEM_MM | XT_BAS | XT_SON | MODUL | PABUC | YUKSUK | NUMARA | RENK | SEV | KA_YETERSIZ | KUTUP_AD | NOT
P01 | QF1 | CHINT-844326 | ANA | Ввод №1 380/220В | L123 |  |  |  | см. часть ЭСН |  | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.11 ОЛ QF1; s.2 |  |  | TMŞ | 125 | 3 | 36 | 1 |  | 35 | 1 | 3 |  | 2.4 | [8 empty] | 6 | 0 | 6 | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 3P
P01 | QF2 | CHINT-844326 | ANA | Ввод №2 380/220В | L123 |  |  |  | см. часть ЭСН |  | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.11 ОЛ QF2; s.2 |  |  | TMŞ | 125 | 3 | 36 | 1 |  | 35 | 1 | 3 |  | 2.4 | [8 empty] | 6 | 0 | 6 | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 3P
P01 | МС-1 | CHINT-816141 | CIKIS | ЩР-1 59,1/38,4 кВт 64,9 А | L123 |  |  |  | АВВГнг(А)-LS 5х50 L=3 | 50 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.2 ВА47-100 3П 100А |  |  | OTO | 100 | 3 | 10 | 1 |  | 25 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 50 |  |  |  |  | 3 | 10 | 0 | 10 | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 3P | saha 50 mm² > 35: klemens yok, doğrudan bağlantı
P01 | PI1 | KAZTEK-989-190-0114 | OLCU | Учет, Меркурий 230 ART-03 | L123 |  | EKT-ст-9951729 |  |  |  | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.11 PI1, TA1-TA3; s.2 |  |  | sayac |  | 3 |  | 1 | 3 | 2.5 | 1 | 3 |  | 15 | [8 empty] | 0 | 7 | 6 | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0
P01 | QF3 | CHINT-814012 | KUMANDA | HL1, реле фаз (ввод 1) | L1 | [5 empty] | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.11 QF3 ВА47-29 1Р 6А C |  |  | OTO | 6 | 1 | 6 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  | 2.5 | [7 empty] | 1 | 0 | 3 | 2 | siyah (AC) / mavi-kırmızı (DC) | 0 |  | 1P
P01 | QF4 | CHINT-814012 | KUMANDA | HL2, реле фаз (ввод 2) | L1 | [5 empty] | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.11 QF4 ВА47-29 1Р 6А C |  |  | OTO | 6 | 1 | 6 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  | 2.5 | [7 empty] | 1 | 0 | 3 | 2 | siyah (AC) / mavi-kırmızı (DC) | 0 |  | 1P
P01 | QF-OTO1 | CHINT-814012 | KUMANDA | АВР kontrol ünitesi | L1 | [5 empty] | OTO | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · §12.5 |  |  | OTO | 6 | 1 | 6 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  | 2.5 | [7 empty] | 1 | 0 | 3 | 2 | siyah (AC) / mavi-kırmızı (DC) | 1 |  | 1P | OTO: АВР kontrol
P01 | QF-OTO2 | CHINT-814012 | KUMANDA | ölçü / sayaç gerilim devresi | L1 | [5 empty] | OTO | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · §12.5 |  |  | OTO | 6 | 1 | 6 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  | 2.5 | [7 empty] | 1 | 0 | 3 | 2 | siyah (AC) / mavi-kırmızı (DC) | 1 |  | 1P | OTO: ölçü
P01 | QF-OTO3 | CHINT-814012 | KUMANDA | iç aydınlatma | L1 | [5 empty] | OTO | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · §12.5 |  |  | OTO | 6 | 1 | 6 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  | 2.5 | [7 empty] | 1 | 0 | 3 | 2 | siyah (AC) / mavi-kırmızı (DC) | 1 |  | 1P | OTO: priz+iç aydınlatma
P02 | QS | CHINT-193185 | ANA | Ввод ~380/220В от ВРУ-1 (МР-1) | L123 |  |  |  | см. лист ЭОМ-3 |  | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.3 ВН-32 3П 100А |  |  | rubilnik | 100 | 3 |  | 1 |  | 25 | 1 | 3 |  | 3.6 | [7 empty] | 3 | 6 | 0 | 6 | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 3P
P02 | МС-1 | CHINT-814174 | CIKIS | ЩС-1 10,81 кВт | L123 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 5х10 L=10 | 10 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.3 ВА47-100 МС-1 |  |  | OTO | 40 | 3 | 6 | 1 |  | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 10 | 10 | 51 | 1 | 5 | 3 | 0 | 11 | 10 | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 3P
P02 | МС-2 | CHINT-814175 | CIKIS | ЩС-2 25,4 кВт | L123 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 5х10 L=15 | 10 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.3 ВА47-100 МС-2 |  |  | OTO | 50 | 3 | 6 | 1 |  | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 10 | 10 | 51 | 6 | 10 | 3 | 0 | 11 | 10 | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 3P
P02 | МВ-1 | CHINT-814174 | CIKIS | ЩВ-1 9,722 кВт | L123 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 5х10 L=10 | 10 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.3 ВА47-100 МВ-1 |  |  | OTO | 40 | 3 | 6 | 1 |  | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 10 | 10 | 51 | 11 | 15 | 3 | 0 | 11 | 10 | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 3P
P02 | МО-1 | CHINT-814173 | CIKIS | ЩО-1 10,535 кВт | L123 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 5х10 L=25 | 10 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.3 ВА47-100 МО-1 |  |  | OTO | 32 | 3 | 6 | 1 |  | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 10 | 10 | 51 | 16 | 20 | 3 | 0 | 11 | 10 | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 3P
P02 | МАО-1 | CHINT-814172 | CIKIS | ЩАО-1 2,497 кВт | L123 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 5х4 L=30 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.3 ВА47-100 МАО-1 | VARSAYIM |  | OTO | 25 | 3 | 6 | 1 |  | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 31 | 21 | 25 | 3 | 0 | 11 | 10 | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 3 |  | 3P
P02 | МСН-1 | CHINT-814172 | CIKIS | ПКП-1 0,2 кВт | L123 |  |  |  | ВВГнг(А)-FRLS 5х4 L=15 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.3 ВА47-100 МСН-1 | VARSAYIM |  | OTO | 25 | 3 | 6 | 1 |  | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 31 | 26 | 30 | 3 | 0 | 11 | 10 | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 3 |  | 3P
P03 | QS | CHINT-193183 | ANA | Ввод ~380/220В (МС-1) | L123 |  |  |  | см. лист ЭОМ-2 |  | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.4 ВН-32 3П 63А |  |  | rubilnik | 63 | 3 |  | 1 |  | 16 | 1 | 3 |  | 3.6 | [7 empty] | 3 | 6 | 0 | 6 | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 3P
P03 | А1 | CHINT-819977 | CIKIS | К1.1 Компьютер 0,45 кВт | L1 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=23 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.4 АД12 2Р 16А-30мА А1 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 2P
P03 | А2.1 | CHINT-819977 | CIKIS | М1/М4/К1.2 (А2.1–А2.3) | L2 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=35 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.4 АД12 2Р 16А-30мА А2.1 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 7 | 6 | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 2P | çoklu hat, tek klemens seti
P03 | А3.1 | CHINT-819977 | CIKIS | К10 Телевизор / К1.3 (А3.1–А3.2) | L3 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=40 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.4 АД12 2Р 16А-30мА А3.1 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 2P | çoklu hat, tek klemens seti
P03 | А4.1 | CHINT-819977 | CIKIS | К1.4 / К1.5 (А4.1–А4.2) | L1 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=50 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.4 АД12 2Р 16А-30мА А4.1 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 10 | 12 | 2 | 0 | 7 | 6 | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 2P | çoklu hat, tek klemens seti
P03 | А5.1 | CHINT-819977 | CIKIS | У2.1 / У2.2 (А5.1–А5.2) | L2 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=40 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.4 АД12 2Р 16А-30мА А5.1 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 13 | 15 | 2 | 0 | 7 | 6 | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 2P | çoklu hat, tek klemens seti
P03 | А6 | CHINT-819977 | CIKIS | Т1.1 Беговая дорожка 1,85 кВт | L3 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=50 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.4 АД12 2Р 16А-30мА А6 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 16 | 18 | 2 | 0 | 7 | 6 | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 2P
P03 | А7 | CHINT-819977 | CIKIS | Т1.2 Беговая дорожка 1,85 кВт | L1 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=52 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.4 АД12 2Р 16А-30мА А7 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 19 | 21 | 2 | 0 | 7 | 6 | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 2P
P03 | А8 | CHINT-819977 | CIKIS | Т1.3 Беговая дорожка 1,85 кВт | L2 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=54 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.4 АД12 2Р 16А-30мА А8 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 22 | 24 | 2 | 0 | 7 | 6 | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 2P
P03 | А9.1 | CHINT-819977 | CIKIS | К1.6 Компьютер 0,45 кВт | L3 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=38 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.4 АД12 2Р 16А-30мА А9.1 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 25 | 27 | 2 | 0 | 7 | 6 | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 2P
P03 | А9.2 | CHINT-819977 | CIKIS | К1.7 Компьютер 0,45 кВт | L1 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=4 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.4 АД12 2Р 16А-30мА А9.2 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 28 | 30 | 2 | 0 | 7 | 6 | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 2P
P03 | А10.1 | CHINT-819977 | CIKIS | К1.8 Компьютер 0,45 кВт | L2 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=40 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.4 АД12 2Р 16А-30мА А10.1 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 31 | 33 | 2 | 0 | 7 | 6 | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 2P
P03 | А10.2 | CHINT-819977 | CIKIS | К1.9 Компьютер 0,45 кВт | L3 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=4 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.4 АД12 2Р 16А-30мА А10.2 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 34 | 36 | 2 | 0 | 7 | 6 | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 2P
P03 | А11 | CHINT-819977 | CIKIS | У2.3 0,2 кВт | L1 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=35 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.4 АД12 2Р 16А-30мА А11 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 37 | 39 | 2 | 0 | 7 | 6 | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 2P
P04 | QS | CHINT-193183 | ANA | Ввод ~380/220В (МС-2) | L123 |  |  |  | см. лист ЭОМ-2 |  | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.5 ВН-32 3П 63А |  |  | rubilnik | 63 | 3 |  | 1 |  | 16 | 1 | 3 |  | 3.6 | [7 empty] | 3 | 6 | 0 | 6 | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 3P
P04 | НА1 | CHINT-819977 | CIKIS | ЭВН1 Аристон-15л 1,2 кВт | L1 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=25 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.5 АД12 2Р 16А-30мА НА1 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 2P
P04 | НА2 | CHINT-819977 | CIKIS | ЭВН2 Аристон-15л 1,2 кВт | L2 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=26 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.5 АД12 2Р 16А-30мА НА2 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 7 | 6 | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 2P
P04 | НА3 | CHINT-819977 | CIKIS | ЭВН3 Аристон-100л 1,5 кВт | L3 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=44 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.5 АД12 2Р 16А-30мА НА3 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 2P
P04 | НА4 | CHINT-819977 | CIKIS | ЭВН4 Аристон-100л 1,5 кВт | L1 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=45 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.5 АД12 2Р 16А-30мА НА4 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 10 | 12 | 2 | 0 | 7 | 6 | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 2P
P04 | НА5 | CHINT-819977 | CIKIS | ЭВН5 Аристон-100л 1,5 кВт | L2 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=46 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.5 АД12 2Р 16А-30мА НА5 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 13 | 15 | 2 | 0 | 7 | 6 | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 2P
P04 | НА6 | CHINT-819977 | CIKIS | ЭВН6 Аристон-100л 1,5 кВт | L3 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=47 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.5 АД12 2Р 16А-30мА НА6 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 16 | 18 | 2 | 0 | 7 | 6 | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 2P
P04 | НА7 | CHINT-819977 | CIKIS | ЭВН7 Аристон-15л 1,2 кВт | L1 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=48 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.5 АД12 2Р 16А-30мА НА7 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 19 | 21 | 2 | 0 | 7 | 6 | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 2P
P04 | НА8 | CHINT-819977 | CIKIS | ЭВН8 Аристон-10л 1,5 кВт | L2 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=53 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.5 АД12 2Р 16А-30мА НА8 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 22 | 24 | 2 | 0 | 7 | 6 | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 2P
P04 | НА9 | CHINT-819977 | CIKIS | ЭВН9 Аристон-100л 1,5 кВт | L3 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=49 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.5 АД12 2Р 16А-30мА НА9 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 25 | 27 | 2 | 0 | 7 | 6 | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 2P
P04 | НА10 | CHINT-819977 | CIKIS | ЭВН10 Аристон-100л 1,5 кВт | L1 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=50 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.5 АД12 2Р 16А-30мА НА10 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 28 | 30 | 2 | 0 | 7 | 6 | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 2P
P04 | НА11 | CHINT-819977 | CIKIS | ЭВН11 Аристон-100л 1,5 кВт | L2 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=51 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.5 АД12 2Р 16А-30мА НА11 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 31 | 33 | 2 | 0 | 7 | 6 | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 2P
P04 | НА12 | CHINT-819977 | CIKIS | ЭВН12 Аристон-100л 1,5 кВт | L3 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=52 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.5 АД12 2Р 16А-30мА НА12 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 34 | 36 | 2 | 0 | 7 | 6 | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 2P
P04 | НА13 | CHINT-819977 | CIKIS | ЭВН13 Аристон-15л 1,2 кВт | L1 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=41 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.5 АД12 2Р 16А-30мА НА13 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 37 | 39 | 2 | 0 | 7 | 6 | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 2P
P04 | НА14 | CHINT-819977 | CIKIS | ЭВН14 Аристон-10л 1,2 кВт | L2 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=38 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.5 АД12 2Р 16А-30мА НА14 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 40 | 42 | 2 | 0 | 7 | 6 | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 2P
P04 | НА15 | CHINT-819977 | CIKIS | ЭВН15 Аристон-100л 1,5 кВт | L3 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=42 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.5 АД12 2Р 16А-30мА НА15 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 43 | 45 | 2 | 0 | 7 | 6 | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 2P
P04 | НА16 | CHINT-819977 | CIKIS | ЭВН16 Аристон-100л 1,5 кВт | L1 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=50 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.5 АД12 2Р 16А-30мА НА16 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 46 | 48 | 2 | 0 | 7 | 6 | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 2P
P04 | НА17 | CHINT-819977 | CIKIS | ЭВН17 Аристон-100л 1,5 кВт | L2 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=53 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.5 АД12 2Р 16А-30мА НА17 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 49 | 51 | 2 | 0 | 7 | 6 | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 2P
P04 | НА18 | CHINT-819977 | CIKIS | ЭВН18 Аристон-10л 1,2 кВт | L3 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=57 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.5 АД12 2Р 16А-30мА НА18 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 52 | 54 | 2 | 0 | 7 | 6 | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 2P
P04 | НДА1 | CHINT-814169 | CIKIS | Н3 Дренажный насос 0,2 кВт (компл.) | L123 | YOK |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=56 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.5 ВА47-29 3П 10А НДА1 | VARSAYIM |  | OTO | 10 | 3 | 6 | 1 |  | 1.5 | 1 | 3 | 1 | 4.8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 24.8 | 55 | 58 | 3 | 0 | 9 | 8 | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · PE sarı-yeşil | 3 |  | 3P | 3P + 3 damarlı kablo
P05 | QS | CHINT-193183 | ANA | Ввод ~380/220В (МВ-1) | L123 |  |  |  | см. лист ЭОМ-2 |  | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.6 ВН-32 3П 63А |  |  | rubilnik | 63 | 3 |  | 1 |  | 16 | 1 | 3 |  | 3.6 | [7 empty] | 3 | 6 | 0 | 6 | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 3P
P05 | НТП1 | CHINT-982161 | CIKIS | ТП1 Тепловой пункт 1,0 кВт | L123 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=44 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.6 АД12 3Р 40А-30мА | CIHAZ_BELIRSIZ |  | DİF | 40 | 4 | 6 | 1 |  | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 41 | 1 | 5 | 4 | 0 | 11 | 10 | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 7 |  | 4P | şema 3Р; CHINT 3P RCBO yok → 4P; kablo 3х4
P05 | НП1-1 | CHINT-814013 | CIKIS | П1 Приточная установка 3,0 кВт (ШУ-П1 компл.) | L1 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=42 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.6 ВА47-29 1П 10А |  |  | OTO | 10 | 1 | 6 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 1P
P05 | НП2-1 | CHINT-814013 | CIKIS | П2 Приточная установка 2,2 кВт (ШУ-П2 компл.) | L2 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=44 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.6 ВА47-29 1П 10А |  |  | OTO | 10 | 1 | 6 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 9 | 11 | 1 | 0 | 7 | 6 | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 1P
P05 | НВ1-1 | CHINT-814014 | CIKIS | В1 Вентилятор 1,15 кВт | L3 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 L=37 | 2.5 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.6 ВА47-29 1П 16А НВ1-1 |  |  | OTO | 16 | 1 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 15.6 | 12 | 14 | 1 | 0 | 7 | 6 | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 1P
P05 | НВ2-1 | CHINT-814014 | CIKIS | В2 Вентилятор 0,071 кВт | L1 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 L=46 | 2.5 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.6 ВА47-29 1П 16А НВ2-1 |  |  | OTO | 16 | 1 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 15.6 | 15 | 17 | 1 | 0 | 7 | 6 | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 1P
P05 | НВ3-1 | CHINT-814014 | CIKIS | В3 Вентилятор 0,295 кВт | L2 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 L=41 | 1.5 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.6 ВА47-29 1П 16А НВ3-1 |  |  | OTO | 16 | 1 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 15.6 | 18 | 20 | 1 | 0 | 7 | 6 | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 1P
P05 | НВ4-1 | CHINT-814014 | CIKIS | В4 Вентилятор 0,230 кВт | L3 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 L=38 | 2.5 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.6 ВА47-29 1П 16А НВ4-1 |  |  | OTO | 16 | 1 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 15.6 | 21 | 23 | 1 | 0 | 7 | 6 | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 1P
P05 | НВ5-1 | CHINT-814014 | CIKIS | В5 Вентилятор 0,071 кВт | L1 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 L=14 | 2.5 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.6 ВА47-29 1П 16А НВ5-1 |  |  | OTO | 16 | 1 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 15.6 | 24 | 26 | 1 | 0 | 7 | 6 | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 1P
P05 | НВ6-1 | CHINT-814014 | CIKIS | В6 Вентилятор 0,105 кВт | L2 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 L=24 | 2.5 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.6 ВА47-29 1П 16А НВ6-1 |  |  | OTO | 16 | 1 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 15.6 | 27 | 29 | 1 | 0 | 7 | 6 | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 1P
P05 | НВ7-1 | CHINT-814014 | CIKIS | В7 Вентилятор 1,6 кВт | L3 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 L=7 | 4 | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.6 ВА47-29 1П 16А НВ7-1 |  |  | OTO | 16 | 1 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18.6 | 30 | 32 | 1 | 0 | 7 | 6 | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 1P
P06 | QS | YOK-RUBILNIK-3P-25 | ANA | Ввод от ВРУ (МО-1) | L123 | [5 empty] | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.8 raster ВН-32 3П 25А; s.13 СО | KONTROL |  | rubilnik | 25 | 3 |  | 1 |  | 4 | 1 | 3 |  | 3.6 | [7 empty] | 3 | 0 | 7 | 6 | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 8 |  | 3P | ВН-32 25А < вышестоящий МО-1 32А
P06 | Гр1 | CHINT-296697 | CIKIS | Рабочее освещение 0,54 кВт | L1 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 1.5 | VISION | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.8 raster ВА47-29В 1П 16А Гр1 |  |  | OTO | 16 | 1 | 4.5 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 15.6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil | 6 |  | 1P
P06 | Гр2 | CHINT-296697 | CIKIS | Рабочее освещение 0,582 кВт | L2 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 1.5 | VISION | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.8 raster ВА47-29В 1П 16А Гр2 |  |  | OTO | 16 | 1 | 4.5 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 15.6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil | 6 |  | 1P
P06 | Гр3 | CHINT-296697 | CIKIS | Рабочее освещение 0,702 кВт | L3 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 1.5 | VISION | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.8 raster ВА47-29В 1П 16А Гр3 |  |  | OTO | 16 | 1 | 4.5 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 15.6 | 7 | 9 | 1 | 0 | 7 | 6 | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 6 |  | 1P
P06 | Гр4 | CHINT-296697 | CIKIS | Рабочее освещение 0,624 кВт | L1 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 1.5 | VISION | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.8 raster ВА47-29В 1П 16А Гр4 |  |  | OTO | 16 | 1 | 4.5 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 15.6 | 10 | 12 | 1 | 0 | 7 | 6 | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil | 6 |  | 1P
P06 | Гр5 | CHINT-296697 | CIKIS | Рабочее освещение 0,612 кВт | L2 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 1.5 | VISION | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.8 raster ВА47-29В 1П 16А Гр5 |  |  | OTO | 16 | 1 | 4.5 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 15.6 | 13 | 15 | 1 | 0 | 7 | 6 | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil | 6 |  | 1P
P06 | Гр6 | CHINT-296697 | CIKIS | Рабочее освещение 0,6 кВт | L3 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 1.5 | VISION | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.8 raster ВА47-29В 1П 16А Гр6 |  |  | OTO | 16 | 1 | 4.5 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 15.6 | 16 | 18 | 1 | 0 | 7 | 6 | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 6 |  | 1P
P06 | Гр7 | CHINT-296697 | CIKIS | Рабочее освещение 0,45 кВт | L1 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 1.5 | VISION | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.8 raster ВА47-29В 1П 16А Гр7 |  |  | OTO | 16 | 1 | 4.5 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 15.6 | 19 | 21 | 1 | 0 | 7 | 6 | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil | 6 |  | 1P
P06 | Гр8 | CHINT-296697 | CIKIS | Рабочее освещение 0,432 кВт | L2 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 1.5 | VISION | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.8 raster ВА47-29В 1П 16А Гр8 |  |  | OTO | 16 | 1 | 4.5 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 15.6 | 22 | 24 | 1 | 0 | 7 | 6 | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil | 6 |  | 1P
P06 | Гр9 | CHINT-296697 | CIKIS | Рабочее освещение 0,504 кВт | L3 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 1.5 | VISION | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.8 raster ВА47-29В 1П 16А Гр9 |  |  | OTO | 16 | 1 | 4.5 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 15.6 | 25 | 27 | 1 | 0 | 7 | 6 | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 6 |  | 1P
P06 | Гр10 | CHINT-296697 | CIKIS | Рабочее освещение 0,513 кВт | L1 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 1.5 | VISION | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.8 raster ВА47-29В 1П 16А Гр10 |  |  | OTO | 16 | 1 | 4.5 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 15.6 | 28 | 30 | 1 | 0 | 7 | 6 | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil | 6 |  | 1P
P06 | Гр11 | CHINT-296697 | CIKIS | Рабочее освещение 0,576 кВт | L2 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 1.5 | VISION | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.8 raster ВА47-29В 1П 16А Гр11 |  |  | OTO | 16 | 1 | 4.5 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 15.6 | 31 | 33 | 1 | 0 | 7 | 6 | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil | 6 |  | 1P
P06 | Гр12 | CHINT-819977 | CIKIS | Розеточная группа 0,8 кВт | L3 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 2.5 | VISION | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.8 raster АД12 16А-2Р Гр12 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 15.6 | 34 | 36 | 2 | 0 | 7 | 6 | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 6 |  | 2P
P06 | Гр13 | CHINT-819977 | CIKIS | Розеточная группа 1,0 кВт | L1 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 2.5 | VISION | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.8 raster АД12 16А-2Р Гр13 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 15.6 | 37 | 39 | 2 | 0 | 7 | 6 | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil | 6 |  | 2P
P06 | Гр14 | CHINT-819977 | CIKIS | Розеточная группа 0,9 кВт | L2 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 2.5 | VISION | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.8 raster АД12 16А-2Р Гр14 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 15.6 | 40 | 42 | 2 | 0 | 7 | 6 | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil | 6 |  | 2P
P06 | Гр15 | CHINT-819977 | CIKIS | Розеточная группа 1,0 кВт | L3 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 2.5 | VISION | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.8 raster АД12 16А-2Р Гр15 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 15.6 | 43 | 45 | 2 | 0 | 7 | 6 | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 6 |  | 2P
P06 | Гр16 | CHINT-819977 | CIKIS | Розеточная группа 0,7 кВт | L1 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 2.5 | VISION | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.8 raster АД12 16А-2Р Гр16 |  |  | DİF | 16 | 2 | 6 | 1 |  | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 15.6 | 46 | 48 | 2 | 0 | 7 | 6 | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil | 6 |  | 2P
P06 | Резерв | CHINT-296697 | YEDEK | Резерв | L2 | [5 empty] | VISION | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.8 raster ВА47-29В 1П 16А |  |  | OTO | 16 | 1 | 4.5 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 1P
P07 | QS | YOK-RUBILNIK-3P-25 | ANA | Ввод от ВРУ (МАО-1) | L123 | [5 empty] | PARSER | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.9 raster ВН-32 3П 25А; s.13 СО |  |  | rubilnik | 25 | 3 |  | 1 |  | 4 | 1 | 3 |  | 3.6 | [7 empty] | 3 | 0 | 7 | 6 | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 0 |  | 3P
P07 | Гр1А | CHINT-296697 | CIKIS | Аварийное освещение 0,579 кВт | L1 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 1.5 | VISION | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.9 raster ВА47-29В 1П 16А Гр1А |  |  | OTO | 16 | 1 | 4.5 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 15.6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil | 6 |  | 1P
P07 | Гр2А | CHINT-296697 | CIKIS | Аварийное освещение 0,759 кВт | L2 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 1.5 | VISION | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.9 raster ВА47-29В 1П 16А Гр2А |  |  | OTO | 16 | 1 | 4.5 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 15.6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil | 6 |  | 1P
P07 | Гр3А | CHINT-296697 | CIKIS | Аварийное освещение 0,558 кВт | L3 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 2.5 | VISION | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.9 raster ВА47-29В 1П 16А Гр3А |  |  | OTO | 16 | 1 | 4.5 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 15.6 | 7 | 9 | 1 | 0 | 7 | 6 | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil | 6 |  | 1P
P07 | Гр4А | CHINT-296697 | CIKIS | Аварийное освещение 0,601 кВт | L1 |  |  |  | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 2.5 | VISION | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.9 raster ВА47-29В 1П 16А Гр4А |  |  | OTO | 16 | 1 | 4.5 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 15.6 | 10 | 12 | 1 | 0 | 7 | 6 | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil | 6 |  | 1P
P07 | Резерв | CHINT-296697 | YEDEK | Резерв | L2 | [5 empty] | VISION | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · s.9 raster ВА47-29В 1П 16А |  |  | OTO | 16 | 1 | 4.5 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 1P

## URETIM
PANO_ID | BÖLÜM | SIRA | İŞLEM / KALEM | KESİT / ÖLÇÜ | ADET | BİRİM | DK | KAYNAK | ✓
P01 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 1 | Shit 2000x800x450+100mm | 719-15696 | 1 | шт |  | BOM
P01 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 2 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 125A 36кА | 844326 | 2 | шт |  | BOM
P01 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 3 | Счет.элек Меркурий 3ф 5 (7,5)A 230 ART-03 PQRSIDN многотариф/трансф | 989-190-0114 | 1 | шт |  | BOM
P01 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 4 | Трансформатор тока ТТИ-А 125\5А 5ВА кл.т.0,5 IEK | ст-9951729 | 3 | шт |  | BOM
P01 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 5 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C | 816141 | 1 | шт |  | BOM
P01 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 6 | Механическая блокировка MI-9 для NXC-120-225 | 263761 | 1 | шт |  | BOM
P01 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 7 | Контактор 3P 125A AC-3 230V |  | 2 | шт |  | BOM
P01 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 8 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C | 814012 | 5 | шт |  | BOM
P01 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 9 | Реле контроля фаз NJB1-X AC380V | 310008 | 2 | шт |  | BOM
P01 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 10 | Светильник ЛПО 2001 8Вт |  | 2 | шт |  | BOM
P01 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 11 |  |  | 1 |  |  | BOM
P01 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 12 | [5 empty] | BOM
P01 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 13 |  |  | 2 |  |  | BOM
P01 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 14 | [5 empty] | BOM
P01 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 15 | [5 empty] | BOM
P01 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 16 | [5 empty] | BOM
P01 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 17 | HARMONY ПВ3 1 1,5 | 1.5 | 13.8 | м |  | BOM
P01 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 18 | HARMONY ПВ3 1 2,5 | 2.5 | 16.5 | м |  | BOM
P01 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 19 | HARMONY ПВ3 1 25 | 25 | 6.6 | м |  | BOM
P01 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 20 | HARMONY ПВ3 1 35 | 35 | 5.3 | м |  | BOM
P01 | 3 OPERASYON ROTASI | 1 | norm grubu | KORPUS_KUCUK |  | мин | 0 | BOM W
P01 | 3 OPERASYON ROTASI | 2 | norm grubu | KORPUS_ORTA |  | мин | 0 | BOM W
P01 | 3 OPERASYON ROTASI | 3 | norm grubu | KORPUS_AYAKLI |  | мин | 90 | BOM W
P01 | 3 OPERASYON ROTASI | 4 | norm grubu | DINRAY_M |  | мин | 0 | BOM W
P01 | 3 OPERASYON ROTASI | 5 | norm grubu | KANAL_M |  | мин | 0 | BOM W
P01 | 3 OPERASYON ROTASI | 6 | norm grubu | MODULER_SALTER |  | мин | 0 | BOM W
P01 | 3 OPERASYON ROTASI | 7 | norm grubu | MCCB_3P_250 |  | мин | 120 | BOM W
P01 | 3 OPERASYON ROTASI | 8 | norm grubu | SAYAC_AT |  | мин | 90 | BOM W
P01 | 3 OPERASYON ROTASI | 9 | norm grubu | MCB_1P |  | мин | 0 | BOM W
P01 | 3 OPERASYON ROTASI | 10 | norm grubu | MCB_3P |  | мин | 8 | BOM W
P01 | 3 OPERASYON ROTASI | 11 | norm grubu | DIF_1PN |  | мин | 0 | BOM W
P01 | 3 OPERASYON ROTASI | 12 | norm grubu | DIF_3PN |  | мин | 0 | BOM W
P01 | 3 OPERASYON ROTASI | 13 | norm grubu | TARAK_BARA |  | мин | 0 | BOM W
P01 | 3 OPERASYON ROTASI | 14 | norm grubu | KONTAKTOR |  | мин | 0 | BOM W
P01 | 3 OPERASYON ROTASI | 15 | norm grubu | AVR_KONTROL |  | мин | 0 | BOM W
P01 | 3 OPERASYON ROTASI | 16 | norm grubu | PRIZ_AYD |  | мин | 0 | BOM W
P01 | 3 OPERASYON ROTASI | 17 | norm grubu | KUMANDA_MCB |  | мин | 0 | BOM W
P01 | 3 OPERASYON ROTASI | 18 | norm grubu | KABLO_IC_M |  | мин | 0 | BOM W
P01 | 3 OPERASYON ROTASI | 19 | norm grubu | KLEMENS |  | мин | 0 | BOM W
P01 | 3 OPERASYON ROTASI | 20 | norm grubu | SABIT_AMBALAJ |  | мин | 0 | BOM W
P01 | 4 KABLAJ | 1 | QF1 · Ввод №1 380/220В | 35 | 2.4 | м |  | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil
P01 | 4 KABLAJ | 2 | QF2 · Ввод №2 380/220В | 35 | 2.4 | м |  | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil
P01 | 4 KABLAJ | 3 | МС-1 · ЩР-1 59,1/38,4 кВт 64,9 А | 25 | 6 | м |  | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil
P01 | 4 KABLAJ | 4 | PI1 · Учет, Меркурий 230 ART-03 | 2.5 | 15 | м |  | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil
P01 | 4 KABLAJ | 5 | QF3 · HL1, реле фаз (ввод 1) | 1.5 | 2.5 | м |  | siyah (AC) / mavi-kırmızı (DC)
P01 | 4 KABLAJ | 6 | QF4 · HL2, реле фаз (ввод 2) | 1.5 | 2.5 | м |  | siyah (AC) / mavi-kırmızı (DC)
P01 | 4 KABLAJ | 7 | QF-OTO1 · АВР kontrol ünitesi | 1.5 | 2.5 | м |  | siyah (AC) / mavi-kırmızı (DC)
P01 | 4 KABLAJ | 8 | QF-OTO2 · ölçü / sayaç gerilim devresi | 1.5 | 2.5 | м |  | siyah (AC) / mavi-kırmızı (DC)
P01 | 4 KABLAJ | 9 | QF-OTO3 · iç aydınlatma | 1.5 | 2.5 | м |  | siyah (AC) / mavi-kırmızı (DC)
P01 | 5 SARF | 10 | pabuç |  | 22 | шт |  | DEVRE AI
P01 | 5 SARF | 11 | yüksük |  | 22 | шт |  | DEVRE AJ
P01 | 5 SARF | 12 | numara |  | 38 | шт |  | DEVRE AK
P01 | 5 SARF | 13 | stoper |  |  | шт |  | PANO R
P01 | 5 SARF | 14 | kapak topraklama kablosu | 6 mm² 0,3 м | 1 | шт |  | §15
P01 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 1 | 11.2 koruma derecesi |  |  |  |  | sabit metin
P01 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 2 | 11.3 hava/yüzey mesafeleri |  |  |  |  | sabit metin
P01 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 3 | 11.4 elektrik çarpmasına karşı koruma ve PE sürekliliği |  |  |  |  | sabit metin
P01 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 4 | 11.5 cihaz montajı |  |  |  |  | sabit metin
P01 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 5 | 11.6 iç devre ve bağlantılar (sıkma torku) |  |  |  |  | sabit metin
P01 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 6 | 11.7 dış iletken terminalleri |  |  |  |  | sabit metin
P01 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 7 | 11.8 mekanik çalışma |  |  |  |  | sabit metin
P01 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 8 | 11.9 dielektrik |  |  |  |  | sabit metin
P01 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 9 | 11.10 kablaj, işlev ve çalışma |  |  |  |  | sabit metin
P02 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 1 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (540х310х120) S/U 36 IP54 | 714-15070 | 1 | шт |  | BOM
P02 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 2 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A | 193185 | 1 | шт |  | BOM
P02 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 3 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C | 814174 | 2 | шт |  | BOM
P02 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 4 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C | 814175 | 1 | шт |  | BOM
P02 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 5 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C | 814173 | 1 | шт |  | BOM
P02 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 6 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 814172 | 2 | шт |  | BOM
P02 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 7 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм | 3P | 2 | шт |  | BOM
P02 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 8 |  |  | 2 |  |  | BOM
P02 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 9 | [5 empty] | BOM
P02 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 10 | Лоток перфорированный 50х 50х3000 (0,7 мм) EKT | 280300704 |  | м |  | BOM
P02 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 11 | Крышка на лоток осн. 50мм. (0,6 мм) EKT | 280300718 |  | м |  | BOM
P02 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 12 | HARMONY ПВ3 1 4 | 4 | 13.2 | м |  | BOM
P02 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 13 | HARMONY ПВ3 1 6 | 6 | 19.8 | м |  | BOM
P02 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 14 | HARMONY ПВ3 1 10 | 10 | 6.6 | м |  | BOM
P02 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 15 | HARMONY ПВ3 1 25 | 25 | 4 | м |  | BOM
P02 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 16 | ЗНИ 4мм ² (35А) серый IEK | 4 | 12 | шт |  | BOM
P02 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 17 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | 4 | 3 | шт |  | BOM
P02 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 18 | ЗНИ 10мм ² (70А) серый IEK | 10 | 20 | шт |  | BOM
P02 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 19 | ЗНИ 10PEN 10мм2 (JXB-земля) IEK E-PRO | 10 | 5 | шт |  | BOM
P02 | 3 OPERASYON ROTASI | 1 | norm grubu | KORPUS_KUCUK |  | мин | 0 | BOM W
P02 | 3 OPERASYON ROTASI | 2 | norm grubu | KORPUS_ORTA |  | мин | 30 | BOM W
P02 | 3 OPERASYON ROTASI | 3 | norm grubu | KORPUS_AYAKLI |  | мин | 0 | BOM W
P02 | 3 OPERASYON ROTASI | 4 | norm grubu | DINRAY_M |  | мин | 0 | BOM W
P02 | 3 OPERASYON ROTASI | 5 | norm grubu | KANAL_M |  | мин | 0 | BOM W
P02 | 3 OPERASYON ROTASI | 6 | norm grubu | MODULER_SALTER |  | мин | 45 | BOM W
P02 | 3 OPERASYON ROTASI | 7 | norm grubu | MCCB_3P_250 |  | мин | 0 | BOM W
P02 | 3 OPERASYON ROTASI | 8 | norm grubu | SAYAC_AT |  | мин | 0 | BOM W
P02 | 3 OPERASYON ROTASI | 9 | norm grubu | MCB_1P |  | мин | 0 | BOM W
P02 | 3 OPERASYON ROTASI | 10 | norm grubu | MCB_3P |  | мин | 48 | BOM W
P02 | 3 OPERASYON ROTASI | 11 | norm grubu | DIF_1PN |  | мин | 0 | BOM W
P02 | 3 OPERASYON ROTASI | 12 | norm grubu | DIF_3PN |  | мин | 0 | BOM W
P02 | 3 OPERASYON ROTASI | 13 | norm grubu | TARAK_BARA |  | мин | 20 | BOM W
P02 | 3 OPERASYON ROTASI | 14 | norm grubu | KONTAKTOR |  | мин | 0 | BOM W
P02 | 3 OPERASYON ROTASI | 15 | norm grubu | AVR_KONTROL |  | мин | 0 | BOM W
P02 | 3 OPERASYON ROTASI | 16 | norm grubu | PRIZ_AYD |  | мин | 0 | BOM W
P02 | 3 OPERASYON ROTASI | 17 | norm grubu | KUMANDA_MCB |  | мин | 0 | BOM W
P02 | 3 OPERASYON ROTASI | 18 | norm grubu | KABLO_IC_M |  | мин | 0 | BOM W
P02 | 3 OPERASYON ROTASI | 19 | norm grubu | KLEMENS |  | мин | 160 | BOM W
P02 | 3 OPERASYON ROTASI | 20 | norm grubu | SABIT_AMBALAJ |  | мин | 0 | BOM W
P02 | 4 KABLAJ | 1 | QS · Ввод ~380/220В от ВРУ-1 (МР-1) | 25 | 3.6 | м |  | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil
P02 | 4 KABLAJ | 2 | МС-1 · ЩС-1 10,81 кВт | 6 | 6 | м |  | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 1–5
P02 | 4 KABLAJ | 3 | МС-2 · ЩС-2 25,4 кВт | 10 | 6 | м |  | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 6–10
P02 | 4 KABLAJ | 4 | МВ-1 · ЩВ-1 9,722 кВт | 6 | 6 | м |  | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 11–15
P02 | 4 KABLAJ | 5 | МО-1 · ЩО-1 10,535 кВт | 6 | 6 | м |  | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 16–20
P02 | 4 KABLAJ | 6 | МАО-1 · ЩАО-1 2,497 кВт | 4 | 6 | м |  | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 21–25
P02 | 4 KABLAJ | 7 | МСН-1 · ПКП-1 0,2 кВт | 4 | 6 | м |  | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 26–30
P02 | 5 SARF | 8 | pabuç |  | 6 | шт |  | DEVRE AI
P02 | 5 SARF | 9 | yüksük |  | 66 | шт |  | DEVRE AJ
P02 | 5 SARF | 10 | numara |  | 66 | шт |  | DEVRE AK
P02 | 5 SARF | 11 | stoper |  |  | шт |  | PANO R
P02 | 5 SARF | 12 | kapak topraklama kablosu | 6 mm² 0,3 м | 1 | шт |  | §15
P02 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 1 | 11.2 koruma derecesi |  |  |  |  | sabit metin
P02 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 2 | 11.3 hava/yüzey mesafeleri |  |  |  |  | sabit metin
P02 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 3 | 11.4 elektrik çarpmasına karşı koruma ve PE sürekliliği |  |  |  |  | sabit metin
P02 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 4 | 11.5 cihaz montajı |  |  |  |  | sabit metin
P02 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 5 | 11.6 iç devre ve bağlantılar (sıkma torku) |  |  |  |  | sabit metin
P02 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 6 | 11.7 dış iletken terminalleri |  |  |  |  | sabit metin
P02 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 7 | 11.8 mekanik çalışma |  |  |  |  | sabit metin
P02 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 8 | 11.9 dielektrik |  |  |  |  | sabit metin
P02 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 9 | 11.10 kablaj, işlev ve çalışma |  |  |  |  | sabit metin
P03 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 1 | Met. Щит Щит ЩРв инд (1000х500х180mm) S/A IP31 | 713-15050 | 1 | шт |  | BOM
P03 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 2 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A | 193183 | 1 | шт |  | BOM
P03 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 3 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C16 30mA тип AC 6kA | 819977 | 13 | шт |  | BOM
P03 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 4 | Шина соединительная типа PIN 2P, 63А, L=1000мм | 2P | 3 | шт |  | BOM
P03 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 5 |  |  | 2 |  |  | BOM
P03 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 6 | [5 empty] | BOM
P03 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 7 | [5 empty] | BOM
P03 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 8 | [5 empty] | BOM
P03 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 9 | HARMONY ПВ3 1 2,5 | 2.5 | 51.5 | м |  | BOM
P03 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 10 | HARMONY ПВ3 1 16 | 16 | 4 | м |  | BOM
P03 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 11 | ЗНИ 4мм ² (35А) серый IEK | 4 | 30 | шт |  | BOM
P03 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 12 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | 4 | 15 | шт |  | BOM
P03 | 3 OPERASYON ROTASI | 1 | norm grubu | KORPUS_KUCUK |  | мин | 0 | BOM W
P03 | 3 OPERASYON ROTASI | 2 | norm grubu | KORPUS_ORTA |  | мин | 30 | BOM W
P03 | 3 OPERASYON ROTASI | 3 | norm grubu | KORPUS_AYAKLI |  | мин | 0 | BOM W
P03 | 3 OPERASYON ROTASI | 4 | norm grubu | DINRAY_M |  | мин | 0 | BOM W
P03 | 3 OPERASYON ROTASI | 5 | norm grubu | KANAL_M |  | мин | 0 | BOM W
P03 | 3 OPERASYON ROTASI | 6 | norm grubu | MODULER_SALTER |  | мин | 45 | BOM W
P03 | 3 OPERASYON ROTASI | 7 | norm grubu | MCCB_3P_250 |  | мин | 0 | BOM W
P03 | 3 OPERASYON ROTASI | 8 | norm grubu | SAYAC_AT |  | мин | 0 | BOM W
P03 | 3 OPERASYON ROTASI | 9 | norm grubu | MCB_1P |  | мин | 0 | BOM W
P03 | 3 OPERASYON ROTASI | 10 | norm grubu | MCB_3P |  | мин | 0 | BOM W
P03 | 3 OPERASYON ROTASI | 11 | norm grubu | DIF_1PN |  | мин | 0 | BOM W
P03 | 3 OPERASYON ROTASI | 12 | norm grubu | DIF_3PN |  | мин | 0 | BOM W
P03 | 3 OPERASYON ROTASI | 13 | norm grubu | TARAK_BARA |  | мин | 30 | BOM W
P03 | 3 OPERASYON ROTASI | 14 | norm grubu | KONTAKTOR |  | мин | 0 | BOM W
P03 | 3 OPERASYON ROTASI | 15 | norm grubu | AVR_KONTROL |  | мин | 0 | BOM W
P03 | 3 OPERASYON ROTASI | 16 | norm grubu | PRIZ_AYD |  | мин | 0 | BOM W
P03 | 3 OPERASYON ROTASI | 17 | norm grubu | KUMANDA_MCB |  | мин | 0 | BOM W
P03 | 3 OPERASYON ROTASI | 18 | norm grubu | KABLO_IC_M |  | мин | 0 | BOM W
P03 | 3 OPERASYON ROTASI | 19 | norm grubu | KLEMENS |  | мин | 180 | BOM W
P03 | 3 OPERASYON ROTASI | 20 | norm grubu | SABIT_AMBALAJ |  | мин | 0 | BOM W
P03 | 4 KABLAJ | 1 | QS · Ввод ~380/220В (МС-1) | 16 | 3.6 | м |  | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil
P03 | 4 KABLAJ | 2 | А1 · К1.1 Компьютер 0,45 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 1–3
P03 | 4 KABLAJ | 3 | А2.1 · М1/М4/К1.2 (А2.1–А2.3) | 2.5 | 3.6 | м |  | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 4–6
P03 | 4 KABLAJ | 4 | А3.1 · К10 Телевизор / К1.3 (А3.1–А3.2) | 2.5 | 3.6 | м |  | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 7–9
P03 | 4 KABLAJ | 5 | А4.1 · К1.4 / К1.5 (А4.1–А4.2) | 2.5 | 3.6 | м |  | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 10–12
P03 | 4 KABLAJ | 6 | А5.1 · У2.1 / У2.2 (А5.1–А5.2) | 2.5 | 3.6 | м |  | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 13–15
P03 | 4 KABLAJ | 7 | А6 · Т1.1 Беговая дорожка 1,85 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 16–18
P03 | 4 KABLAJ | 8 | А7 · Т1.2 Беговая дорожка 1,85 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 19–21
P03 | 4 KABLAJ | 9 | А8 · Т1.3 Беговая дорожка 1,85 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 22–24
P03 | 4 KABLAJ | 10 | А9.1 · К1.6 Компьютер 0,45 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 25–27
P03 | 4 KABLAJ | 11 | А9.2 · К1.7 Компьютер 0,45 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 28–30
P03 | 4 KABLAJ | 12 | А10.1 · К1.8 Компьютер 0,45 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 31–33
P03 | 4 KABLAJ | 13 | А10.2 · К1.9 Компьютер 0,45 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 34–36
P03 | 4 KABLAJ | 14 | А11 · У2.3 0,2 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 37–39
P03 | 5 SARF | 15 | pabuç |  | 6 | шт |  | DEVRE AI
P03 | 5 SARF | 16 | yüksük |  | 91 | шт |  | DEVRE AJ
P03 | 5 SARF | 17 | numara |  | 84 | шт |  | DEVRE AK
P03 | 5 SARF | 18 | stoper |  |  | шт |  | PANO R
P03 | 5 SARF | 19 | kapak topraklama kablosu | 6 mm² 0,3 м | 1 | шт |  | §15
P03 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 1 | 11.2 koruma derecesi |  |  |  |  | sabit metin
P03 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 2 | 11.3 hava/yüzey mesafeleri |  |  |  |  | sabit metin
P03 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 3 | 11.4 elektrik çarpmasına karşı koruma ve PE sürekliliği |  |  |  |  | sabit metin
P03 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 4 | 11.5 cihaz montajı |  |  |  |  | sabit metin
P03 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 5 | 11.6 iç devre ve bağlantılar (sıkma torku) |  |  |  |  | sabit metin
P03 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 6 | 11.7 dış iletken terminalleri |  |  |  |  | sabit metin
P03 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 7 | 11.8 mekanik çalışma |  |  |  |  | sabit metin
P03 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 8 | 11.9 dielektrik |  |  |  |  | sabit metin
P03 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 9 | 11.10 kablaj, işlev ve çalışma |  |  |  |  | sabit metin
P04 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 1 | Met. Щит Щит ЩРв инд (1150х500х180mm) S/A IP31 | 713-15052 | 1 | шт |  | BOM
P04 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 2 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A | 193183 | 1 | шт |  | BOM
P04 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 3 | Авт. выкл. NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C | 814169 | 1 | шт |  | BOM
P04 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 4 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C16 30mA тип AC 6kA | 819977 | 18 | шт |  | BOM
P04 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 5 | Шина соединительная типа PIN 2P, 63А, L=1000мм | 2P | 3 | шт |  | BOM
P04 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 6 |  |  | 2 |  |  | BOM
P04 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 7 | [5 empty] | BOM
P04 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 8 | [5 empty] | BOM
P04 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 9 | [5 empty] | BOM
P04 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 10 | HARMONY ПВ3 1 1,5 | 1.5 | 5.3 | м |  | BOM
P04 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 11 | HARMONY ПВ3 1 2,5 | 2.5 | 71.3 | м |  | BOM
P04 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 12 | HARMONY ПВ3 1 16 | 16 | 4 | м |  | BOM
P04 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 13 | ЗНИ 4мм ² (35А) серый IEK | 4 | 43 | шт |  | BOM
P04 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 14 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | 4 | 21 | шт |  | BOM
P04 | 3 OPERASYON ROTASI | 1 | norm grubu | KORPUS_KUCUK |  | мин | 0 | BOM W
P04 | 3 OPERASYON ROTASI | 2 | norm grubu | KORPUS_ORTA |  | мин | 30 | BOM W
P04 | 3 OPERASYON ROTASI | 3 | norm grubu | KORPUS_AYAKLI |  | мин | 0 | BOM W
P04 | 3 OPERASYON ROTASI | 4 | norm grubu | DINRAY_M |  | мин | 0 | BOM W
P04 | 3 OPERASYON ROTASI | 5 | norm grubu | KANAL_M |  | мин | 0 | BOM W
P04 | 3 OPERASYON ROTASI | 6 | norm grubu | MODULER_SALTER |  | мин | 45 | BOM W
P04 | 3 OPERASYON ROTASI | 7 | norm grubu | MCCB_3P_250 |  | мин | 0 | BOM W
P04 | 3 OPERASYON ROTASI | 8 | norm grubu | SAYAC_AT |  | мин | 0 | BOM W
P04 | 3 OPERASYON ROTASI | 9 | norm grubu | MCB_1P |  | мин | 0 | BOM W
P04 | 3 OPERASYON ROTASI | 10 | norm grubu | MCB_3P |  | мин | 8 | BOM W
P04 | 3 OPERASYON ROTASI | 11 | norm grubu | DIF_1PN |  | мин | 0 | BOM W
P04 | 3 OPERASYON ROTASI | 12 | norm grubu | DIF_3PN |  | мин | 0 | BOM W
P04 | 3 OPERASYON ROTASI | 13 | norm grubu | TARAK_BARA |  | мин | 30 | BOM W
P04 | 3 OPERASYON ROTASI | 14 | norm grubu | KONTAKTOR |  | мин | 0 | BOM W
P04 | 3 OPERASYON ROTASI | 15 | norm grubu | AVR_KONTROL |  | мин | 0 | BOM W
P04 | 3 OPERASYON ROTASI | 16 | norm grubu | PRIZ_AYD |  | мин | 0 | BOM W
P04 | 3 OPERASYON ROTASI | 17 | norm grubu | KUMANDA_MCB |  | мин | 0 | BOM W
P04 | 3 OPERASYON ROTASI | 18 | norm grubu | KABLO_IC_M |  | мин | 0 | BOM W
P04 | 3 OPERASYON ROTASI | 19 | norm grubu | KLEMENS |  | мин | 256 | BOM W
P04 | 3 OPERASYON ROTASI | 20 | norm grubu | SABIT_AMBALAJ |  | мин | 0 | BOM W
P04 | 4 KABLAJ | 1 | QS · Ввод ~380/220В (МС-2) | 16 | 3.6 | м |  | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil
P04 | 4 KABLAJ | 2 | НА1 · ЭВН1 Аристон-15л 1,2 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 1–3
P04 | 4 KABLAJ | 3 | НА2 · ЭВН2 Аристон-15л 1,2 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 4–6
P04 | 4 KABLAJ | 4 | НА3 · ЭВН3 Аристон-100л 1,5 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 7–9
P04 | 4 KABLAJ | 5 | НА4 · ЭВН4 Аристон-100л 1,5 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 10–12
P04 | 4 KABLAJ | 6 | НА5 · ЭВН5 Аристон-100л 1,5 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 13–15
P04 | 4 KABLAJ | 7 | НА6 · ЭВН6 Аристон-100л 1,5 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 16–18
P04 | 4 KABLAJ | 8 | НА7 · ЭВН7 Аристон-15л 1,2 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 19–21
P04 | 4 KABLAJ | 9 | НА8 · ЭВН8 Аристон-10л 1,5 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 22–24
P04 | 4 KABLAJ | 10 | НА9 · ЭВН9 Аристон-100л 1,5 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 25–27
P04 | 4 KABLAJ | 11 | НА10 · ЭВН10 Аристон-100л 1,5 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 28–30
P04 | 4 KABLAJ | 12 | НА11 · ЭВН11 Аристон-100л 1,5 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 31–33
P04 | 4 KABLAJ | 13 | НА12 · ЭВН12 Аристон-100л 1,5 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 34–36
P04 | 4 KABLAJ | 14 | НА13 · ЭВН13 Аристон-15л 1,2 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 37–39
P04 | 4 KABLAJ | 15 | НА14 · ЭВН14 Аристон-10л 1,2 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 40–42
P04 | 4 KABLAJ | 16 | НА15 · ЭВН15 Аристон-100л 1,5 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 43–45
P04 | 4 KABLAJ | 17 | НА16 · ЭВН16 Аристон-100л 1,5 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 46–48
P04 | 4 KABLAJ | 18 | НА17 · ЭВН17 Аристон-100л 1,5 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 49–51
P04 | 4 KABLAJ | 19 | НА18 · ЭВН18 Аристон-10л 1,2 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 52–54
P04 | 4 KABLAJ | 20 | НДА1 · Н3 Дренажный насос 0,2 кВт (компл.) | 1.5 | 4.8 | м |  | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · PE sarı-yeşil · XT 55–58
P04 | 5 SARF | 21 | pabuç |  | 6 | шт |  | DEVRE AI
P04 | 5 SARF | 22 | yüksük |  | 135 | шт |  | DEVRE AJ
P04 | 5 SARF | 23 | numara |  | 122 | шт |  | DEVRE AK
P04 | 5 SARF | 24 | stoper |  |  | шт |  | PANO R
P04 | 5 SARF | 25 | kapak topraklama kablosu | 6 mm² 0,3 м | 1 | шт |  | §15
P04 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 1 | 11.2 koruma derecesi |  |  |  |  | sabit metin
P04 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 2 | 11.3 hava/yüzey mesafeleri |  |  |  |  | sabit metin
P04 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 3 | 11.4 elektrik çarpmasına karşı koruma ve PE sürekliliği |  |  |  |  | sabit metin
P04 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 4 | 11.5 cihaz montajı |  |  |  |  | sabit metin
P04 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 5 | 11.6 iç devre ve bağlantılar (sıkma torku) |  |  |  |  | sabit metin
P04 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 6 | 11.7 dış iletken terminalleri |  |  |  |  | sabit metin
P04 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 7 | 11.8 mekanik çalışma |  |  |  |  | sabit metin
P04 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 8 | 11.9 dielektrik |  |  |  |  | sabit metin
P04 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 9 | 11.10 kablaj, işlev ve çalışma |  |  |  |  | sabit metin
P05 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 1 | Мет.Щит ЩРВ-7-3 S/A 700x300x150мм IP31 | 713-15040 | 1 | шт |  | BOM
P05 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 2 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A | 193183 | 1 | шт |  | BOM
P05 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 3 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C | 814013 | 2 | шт |  | BOM
P05 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 4 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 814014 | 7 | шт |  | BOM
P05 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 5 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C40 30mA тип AC 6kA | 982161 | 1 | шт |  | BOM
P05 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 6 | Шина соединительная типа FORK 1P, 63А, L=1000мм | 1P | 1 | шт |  | BOM
P05 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 7 |  |  | 2 |  |  | BOM
P05 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 8 | [5 empty] | BOM
P05 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 9 | Лоток перфорированный 50х 50х3000 (0,7 мм) EKT | 280300704 |  | м |  | BOM
P05 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 10 | Крышка на лоток осн. 50мм. (0,6 мм) EKT | 280300718 |  | м |  | BOM
P05 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 11 | HARMONY ПВ3 1 1,5 | 1.5 | 7.9 | м |  | BOM
P05 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 12 | HARMONY ПВ3 1 2,5 | 2.5 | 27.7 | м |  | BOM
P05 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 13 | HARMONY ПВ3 1 6 | 6 | 6.6 | м |  | BOM
P05 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 14 | HARMONY ПВ3 1 16 | 16 | 4 | м |  | BOM
P05 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 15 | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый IEK | 2.5 | 16 | шт |  | BOM
P05 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 16 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | 2.5 | 7 | шт |  | BOM
P05 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 17 | ЗНИ 4мм ² (35А) серый IEK | 4 | 10 | шт |  | BOM
P05 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 18 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | 4 | 4 | шт |  | BOM
P05 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 19 | ЗНИ 6мм ² серый IEK | 6 | 8 | шт |  | BOM
P05 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 20 | ЗНИ 10PEN 10мм2 (JXB-земля) IEK E-PRO | 6 | 2 | шт |  | BOM
P05 | 3 OPERASYON ROTASI | 1 | norm grubu | KORPUS_KUCUK |  | мин | 0 | BOM W
P05 | 3 OPERASYON ROTASI | 2 | norm grubu | KORPUS_ORTA |  | мин | 30 | BOM W
P05 | 3 OPERASYON ROTASI | 3 | norm grubu | KORPUS_AYAKLI |  | мин | 0 | BOM W
P05 | 3 OPERASYON ROTASI | 4 | norm grubu | DINRAY_M |  | мин | 0 | BOM W
P05 | 3 OPERASYON ROTASI | 5 | norm grubu | KANAL_M |  | мин | 0 | BOM W
P05 | 3 OPERASYON ROTASI | 6 | norm grubu | MODULER_SALTER |  | мин | 45 | BOM W
P05 | 3 OPERASYON ROTASI | 7 | norm grubu | MCCB_3P_250 |  | мин | 0 | BOM W
P05 | 3 OPERASYON ROTASI | 8 | norm grubu | SAYAC_AT |  | мин | 0 | BOM W
P05 | 3 OPERASYON ROTASI | 9 | norm grubu | MCB_1P |  | мин | 27 | BOM W
P05 | 3 OPERASYON ROTASI | 10 | norm grubu | MCB_3P |  | мин | 0 | BOM W
P05 | 3 OPERASYON ROTASI | 11 | norm grubu | DIF_1PN |  | мин | 0 | BOM W
P05 | 3 OPERASYON ROTASI | 12 | norm grubu | DIF_3PN |  | мин | 0 | BOM W
P05 | 3 OPERASYON ROTASI | 13 | norm grubu | TARAK_BARA |  | мин | 10 | BOM W
P05 | 3 OPERASYON ROTASI | 14 | norm grubu | KONTAKTOR |  | мин | 0 | BOM W
P05 | 3 OPERASYON ROTASI | 15 | norm grubu | AVR_KONTROL |  | мин | 0 | BOM W
P05 | 3 OPERASYON ROTASI | 16 | norm grubu | PRIZ_AYD |  | мин | 0 | BOM W
P05 | 3 OPERASYON ROTASI | 17 | norm grubu | KUMANDA_MCB |  | мин | 0 | BOM W
P05 | 3 OPERASYON ROTASI | 18 | norm grubu | KABLO_IC_M |  | мин | 0 | BOM W
P05 | 3 OPERASYON ROTASI | 19 | norm grubu | KLEMENS |  | мин | 188 | BOM W
P05 | 3 OPERASYON ROTASI | 20 | norm grubu | SABIT_AMBALAJ |  | мин | 0 | BOM W
P05 | 4 KABLAJ | 1 | QS · Ввод ~380/220В (МВ-1) | 16 | 3.6 | м |  | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil
P05 | 4 KABLAJ | 2 | НТП1 · ТП1 Тепловой пункт 1,0 кВт | 6 | 6 | м |  | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 1–5
P05 | 4 KABLAJ | 3 | НП1-1 · П1 Приточная установка 3,0 кВт (ШУ-П1 компл.) | 1.5 | 3.6 | м |  | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 6–8
P05 | 4 KABLAJ | 4 | НП2-1 · П2 Приточная установка 2,2 кВт (ШУ-П2 компл.) | 1.5 | 3.6 | м |  | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 9–11
P05 | 4 KABLAJ | 5 | НВ1-1 · В1 Вентилятор 1,15 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 12–14
P05 | 4 KABLAJ | 6 | НВ2-1 · В2 Вентилятор 0,071 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 15–17
P05 | 4 KABLAJ | 7 | НВ3-1 · В3 Вентилятор 0,295 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 18–20
P05 | 4 KABLAJ | 8 | НВ4-1 · В4 Вентилятор 0,230 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 21–23
P05 | 4 KABLAJ | 9 | НВ5-1 · В5 Вентилятор 0,071 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 24–26
P05 | 4 KABLAJ | 10 | НВ6-1 · В6 Вентилятор 0,105 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 27–29
P05 | 4 KABLAJ | 11 | НВ7-1 · В7 Вентилятор 1,6 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 30–32
P05 | 5 SARF | 12 | pabuç |  | 6 | шт |  | DEVRE AI
P05 | 5 SARF | 13 | yüksük |  | 74 | шт |  | DEVRE AJ
P05 | 5 SARF | 14 | numara |  | 70 | шт |  | DEVRE AK
P05 | 5 SARF | 15 | stoper |  |  | шт |  | PANO R
P05 | 5 SARF | 16 | kapak topraklama kablosu | 6 mm² 0,3 м | 1 | шт |  | §15
P05 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 1 | 11.2 koruma derecesi |  |  |  |  | sabit metin
P05 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 2 | 11.3 hava/yüzey mesafeleri |  |  |  |  | sabit metin
P05 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 3 | 11.4 elektrik çarpmasına karşı koruma ve PE sürekliliği |  |  |  |  | sabit metin
P05 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 4 | 11.5 cihaz montajı |  |  |  |  | sabit metin
P05 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 5 | 11.6 iç devre ve bağlantılar (sıkma torku) |  |  |  |  | sabit metin
P05 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 6 | 11.7 dış iletken terminalleri |  |  |  |  | sabit metin
P05 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 7 | 11.8 mekanik çalışma |  |  |  |  | sabit metin
P05 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 8 | 11.9 dielektrik |  |  |  |  | sabit metin
P05 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 9 | 11.10 kablaj, işlev ve çalışma |  |  |  |  | sabit metin
P06 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 1 | Мет.Щит ЩРВ-7-3 S/A 700x300x150мм IP31 | 713-15040 | 1 | шт |  | BOM
P06 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 2 | Выключатель нагрузки 3P 25A |  | 1 | шт |  | BOM
P06 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 3 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка B | 296697 | 12 | шт |  | BOM
P06 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 4 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C16 30mA тип AC 6kA | 819977 | 5 | шт |  | BOM
P06 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 5 | Шина соединительная типа FORK 1P, 63А, L=1000мм | 1P | 1 | шт |  | BOM
P06 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 6 | Шина соединительная типа PIN 2P, 63А, L=1000мм | 2P | 1 | шт |  | BOM
P06 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 7 |  |  | 2 |  |  | BOM
P06 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 8 | [5 empty] | BOM
P06 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 9 | [5 empty] | BOM
P06 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 10 | [5 empty] | BOM
P06 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 11 | HARMONY ПВ3 1 2,5 | 2.5 | 63.4 | м |  | BOM
P06 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 12 | HARMONY ПВ3 1 4 | 4 | 4 | м |  | BOM
P06 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 13 | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый IEK | 2.5 | 36 | шт |  | BOM
P06 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 14 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | 2.5 | 18 | шт |  | BOM
P06 | 3 OPERASYON ROTASI | 1 | norm grubu | KORPUS_KUCUK |  | мин | 0 | BOM W
P06 | 3 OPERASYON ROTASI | 2 | norm grubu | KORPUS_ORTA |  | мин | 30 | BOM W
P06 | 3 OPERASYON ROTASI | 3 | norm grubu | KORPUS_AYAKLI |  | мин | 0 | BOM W
P06 | 3 OPERASYON ROTASI | 4 | norm grubu | DINRAY_M |  | мин | 0 | BOM W
P06 | 3 OPERASYON ROTASI | 5 | norm grubu | KANAL_M |  | мин | 0 | BOM W
P06 | 3 OPERASYON ROTASI | 6 | norm grubu | MODULER_SALTER |  | мин | 45 | BOM W
P06 | 3 OPERASYON ROTASI | 7 | norm grubu | MCCB_3P_250 |  | мин | 0 | BOM W
P06 | 3 OPERASYON ROTASI | 8 | norm grubu | SAYAC_AT |  | мин | 0 | BOM W
P06 | 3 OPERASYON ROTASI | 9 | norm grubu | MCB_1P |  | мин | 36 | BOM W
P06 | 3 OPERASYON ROTASI | 10 | norm grubu | MCB_3P |  | мин | 0 | BOM W
P06 | 3 OPERASYON ROTASI | 11 | norm grubu | DIF_1PN |  | мин | 0 | BOM W
P06 | 3 OPERASYON ROTASI | 12 | norm grubu | DIF_3PN |  | мин | 0 | BOM W
P06 | 3 OPERASYON ROTASI | 13 | norm grubu | TARAK_BARA |  | мин | 20 | BOM W
P06 | 3 OPERASYON ROTASI | 14 | norm grubu | KONTAKTOR |  | мин | 0 | BOM W
P06 | 3 OPERASYON ROTASI | 15 | norm grubu | AVR_KONTROL |  | мин | 0 | BOM W
P06 | 3 OPERASYON ROTASI | 16 | norm grubu | PRIZ_AYD |  | мин | 0 | BOM W
P06 | 3 OPERASYON ROTASI | 17 | norm grubu | KUMANDA_MCB |  | мин | 0 | BOM W
P06 | 3 OPERASYON ROTASI | 18 | norm grubu | KABLO_IC_M |  | мин | 0 | BOM W
P06 | 3 OPERASYON ROTASI | 19 | norm grubu | KLEMENS |  | мин | 216 | BOM W
P06 | 3 OPERASYON ROTASI | 20 | norm grubu | SABIT_AMBALAJ |  | мин | 0 | BOM W
P06 | 4 KABLAJ | 1 | QS · Ввод от ВРУ (МО-1) | 4 | 3.6 | м |  | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil
P06 | 4 KABLAJ | 2 | Гр1 · Рабочее освещение 0,54 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 1–3
P06 | 4 KABLAJ | 3 | Гр2 · Рабочее освещение 0,582 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 4–6
P06 | 4 KABLAJ | 4 | Гр3 · Рабочее освещение 0,702 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 7–9
P06 | 4 KABLAJ | 5 | Гр4 · Рабочее освещение 0,624 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 10–12
P06 | 4 KABLAJ | 6 | Гр5 · Рабочее освещение 0,612 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 13–15
P06 | 4 KABLAJ | 7 | Гр6 · Рабочее освещение 0,6 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 16–18
P06 | 4 KABLAJ | 8 | Гр7 · Рабочее освещение 0,45 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 19–21
P06 | 4 KABLAJ | 9 | Гр8 · Рабочее освещение 0,432 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 22–24
P06 | 4 KABLAJ | 10 | Гр9 · Рабочее освещение 0,504 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 25–27
P06 | 4 KABLAJ | 11 | Гр10 · Рабочее освещение 0,513 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 28–30
P06 | 4 KABLAJ | 12 | Гр11 · Рабочее освещение 0,576 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 31–33
P06 | 4 KABLAJ | 13 | Гр12 · Розеточная группа 0,8 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 34–36
P06 | 4 KABLAJ | 14 | Гр13 · Розеточная группа 1,0 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 37–39
P06 | 4 KABLAJ | 15 | Гр14 · Розеточная группа 0,9 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 40–42
P06 | 4 KABLAJ | 16 | Гр15 · Розеточная группа 1,0 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 43–45
P06 | 4 KABLAJ | 17 | Гр16 · Розеточная группа 0,7 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 46–48
P06 | 4 KABLAJ | 18 | Резерв · Резерв |  |  | м
P06 | 5 SARF | 19 | pabuç |  | 0 | шт |  | DEVRE AI
P06 | 5 SARF | 20 | yüksük |  | 119 | шт |  | DEVRE AJ
P06 | 5 SARF | 21 | numara |  | 102 | шт |  | DEVRE AK
P06 | 5 SARF | 22 | stoper |  |  | шт |  | PANO R
P06 | 5 SARF | 23 | kapak topraklama kablosu | 6 mm² 0,3 м | 1 | шт |  | §15
P06 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 1 | 11.2 koruma derecesi |  |  |  |  | sabit metin
P06 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 2 | 11.3 hava/yüzey mesafeleri |  |  |  |  | sabit metin
P06 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 3 | 11.4 elektrik çarpmasına karşı koruma ve PE sürekliliği |  |  |  |  | sabit metin
P06 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 4 | 11.5 cihaz montajı |  |  |  |  | sabit metin
P06 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 5 | 11.6 iç devre ve bağlantılar (sıkma torku) |  |  |  |  | sabit metin
P06 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 6 | 11.7 dış iletken terminalleri |  |  |  |  | sabit metin
P06 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 7 | 11.8 mekanik çalışma |  |  |  |  | sabit metin
P06 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 8 | 11.9 dielektrik |  |  |  |  | sabit metin
P06 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 9 | 11.10 kablaj, işlev ve çalışma |  |  |  |  | sabit metin
P07 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 1 | Щит мет.ЩРв-18 (275х450х120) | 713-09054 | 1 | шт |  | BOM
P07 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 2 | Выключатель нагрузки 3P 25A |  | 1 | шт |  | BOM
P07 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 3 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка B | 296697 | 5 | шт |  | BOM
P07 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 4 | Шина соединительная типа FORK 1P, 63А, L=1000мм | 1P | 1 | шт |  | BOM
P07 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 5 |  |  | 2 |  |  | BOM
P07 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 6 | [5 empty] | BOM
P07 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 7 | Лоток перфорированный 50х 50х3000 (0,7 мм) EKT | 280300704 |  | м |  | BOM
P07 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 8 | Крышка на лоток осн. 50мм. (0,6 мм) EKT | 280300718 |  | м |  | BOM
P07 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 9 | HARMONY ПВ3 1 2,5 | 2.5 | 15.8 | м |  | BOM
P07 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 10 | HARMONY ПВ3 1 4 | 4 | 4 | м |  | BOM
P07 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 11 | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый IEK | 2.5 | 12 | шт |  | BOM
P07 | 1 MALZEME HAZIRLIK | 12 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | 2.5 | 5 | шт |  | BOM
P07 | 3 OPERASYON ROTASI | 1 | norm grubu | KORPUS_KUCUK |  | мин | 8 | BOM W
P07 | 3 OPERASYON ROTASI | 2 | norm grubu | KORPUS_ORTA |  | мин | 0 | BOM W
P07 | 3 OPERASYON ROTASI | 3 | norm grubu | KORPUS_AYAKLI |  | мин | 0 | BOM W
P07 | 3 OPERASYON ROTASI | 4 | norm grubu | DINRAY_M |  | мин | 0 | BOM W
P07 | 3 OPERASYON ROTASI | 5 | norm grubu | KANAL_M |  | мин | 0 | BOM W
P07 | 3 OPERASYON ROTASI | 6 | norm grubu | MODULER_SALTER |  | мин | 45 | BOM W
P07 | 3 OPERASYON ROTASI | 7 | norm grubu | MCCB_3P_250 |  | мин | 0 | BOM W
P07 | 3 OPERASYON ROTASI | 8 | norm grubu | SAYAC_AT |  | мин | 0 | BOM W
P07 | 3 OPERASYON ROTASI | 9 | norm grubu | MCB_1P |  | мин | 15 | BOM W
P07 | 3 OPERASYON ROTASI | 10 | norm grubu | MCB_3P |  | мин | 0 | BOM W
P07 | 3 OPERASYON ROTASI | 11 | norm grubu | DIF_1PN |  | мин | 0 | BOM W
P07 | 3 OPERASYON ROTASI | 12 | norm grubu | DIF_3PN |  | мин | 0 | BOM W
P07 | 3 OPERASYON ROTASI | 13 | norm grubu | TARAK_BARA |  | мин | 10 | BOM W
P07 | 3 OPERASYON ROTASI | 14 | norm grubu | KONTAKTOR |  | мин | 0 | BOM W
P07 | 3 OPERASYON ROTASI | 15 | norm grubu | AVR_KONTROL |  | мин | 0 | BOM W
P07 | 3 OPERASYON ROTASI | 16 | norm grubu | PRIZ_AYD |  | мин | 0 | BOM W
P07 | 3 OPERASYON ROTASI | 17 | norm grubu | KUMANDA_MCB |  | мин | 0 | BOM W
P07 | 3 OPERASYON ROTASI | 18 | norm grubu | KABLO_IC_M |  | мин | 0 | BOM W
P07 | 3 OPERASYON ROTASI | 19 | norm grubu | KLEMENS |  | мин | 68 | BOM W
P07 | 3 OPERASYON ROTASI | 20 | norm grubu | SABIT_AMBALAJ |  | мин | 0 | BOM W
P07 | 4 KABLAJ | 1 | QS · Ввод от ВРУ (МАО-1) | 4 | 3.6 | м |  | L1 sarı · L2 yeşil · L3 kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil
P07 | 4 KABLAJ | 2 | Гр1А · Аварийное освещение 0,579 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 1–3
P07 | 4 KABLAJ | 3 | Гр2А · Аварийное освещение 0,759 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | yeşil · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 4–6
P07 | 4 KABLAJ | 4 | Гр3А · Аварийное освещение 0,558 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | kırmızı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 7–9
P07 | 4 KABLAJ | 5 | Гр4А · Аварийное освещение 0,601 кВт | 2.5 | 3.6 | м |  | sarı · N mavi · PE sarı-yeşil · XT 10–12
P07 | 4 KABLAJ | 6 | Резерв · Резерв |  |  | м
P07 | 5 SARF | 7 | pabuç |  | 0 | шт |  | DEVRE AI
P07 | 5 SARF | 8 | yüksük |  | 35 | шт |  | DEVRE AJ
P07 | 5 SARF | 9 | numara |  | 30 | шт |  | DEVRE AK
P07 | 5 SARF | 10 | stoper |  |  | шт |  | PANO R
P07 | 5 SARF | 11 | kapak topraklama kablosu | 6 mm² 0,3 м | 1 | шт |  | §15
P07 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 1 | 11.2 koruma derecesi |  |  |  |  | sabit metin
P07 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 2 | 11.3 hava/yüzey mesafeleri |  |  |  |  | sabit metin
P07 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 3 | 11.4 elektrik çarpmasına karşı koruma ve PE sürekliliği |  |  |  |  | sabit metin
P07 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 4 | 11.5 cihaz montajı |  |  |  |  | sabit metin
P07 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 5 | 11.6 iç devre ve bağlantılar (sıkma torku) |  |  |  |  | sabit metin
P07 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 6 | 11.7 dış iletken terminalleri |  |  |  |  | sabit metin
P07 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 7 | 11.8 mekanik çalışma |  |  |  |  | sabit metin
P07 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 8 | 11.9 dielektrik |  |  |  |  | sabit metin
P07 | 6 RUTİN TEST (ГОСТ IEC 61439-2) | 9 | 11.10 kablaj, işlev ve çalışma |  |  |  |  | sabit metin

## FIYAT
SIRA | KOD | ARTIKUL | ACIKLAMA | TIP | LISTE_FIYAT | MARKA | PARA | KATSAYI | NET_KZT | BIRIM | TOPLAM_ADET | SIPARIS | TOPLAM_TUTAR | KAYNAK | DURUM | ETIKET | NOT | MARKA_ILK | MODUL | KUTUP | IN_A | GENISLIK_MM | KORPUS_G_MM | KORPUS_Y_MM | KORPUS_D_MM | KG_M | KAPASITE_MOD | SIRA_ADET | SERI | KUTUP_AD | EGRI | KA | KACAK_MA | KACAK_TIP | BOBIN_V | ALAN_MOD | PARSE
1 | CHINT-844326 | 844326 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 125A 36кА | TMŞ | 27656 | CHINT | KZT | 0.6 | 16593.6 | шт | 2 | 2 | 33187.2 | CHINT2608 | OK |  | birlesik.csv CHINT2608 · 844326 | CHINT |  | 3 | 125 | [7 empty] | NXM | 3P |  | 36 |  |  |  |  | TAM
2 | CHINT-816141 | 816141 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C | OTO | 11015 | CHINT | KZT | 0.6 | 6609 | шт | 1 | 1 | 6609 | CHINT2608 | OK |  | birlesik.csv CHINT2608 · 816141 | CHINT | 3 | 3 | 100 | [7 empty] | NXB-125 | 3P | C | 10 |  |  |  |  | TAM
3 | CHINT-814012 | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C | OTO | 1436 | CHINT | KZT | 0.6 | 861.6 | шт | 5 | 5 | 4308 | CHINT2608 | OK |  | birlesik.csv CHINT2608 · 814012 | CHINT | 1 | 1 | 6 | [7 empty] | NXB-63 | 1P | C | 6 |  |  |  |  | TAM
4 | CHINT-814013 | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C | OTO | 1362 | CHINT | KZT | 0.6 | 817.2 | шт | 2 | 2 | 1634.4 | CHINT2608 | OK |  | birlesik.csv CHINT2608 · 814013 | CHINT | 1 | 1 | 10 | [7 empty] | NXB-63 | 1P | C | 6 |  |  |  |  | TAM
5 | CHINT-814014 | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | OTO | 1389 | CHINT | KZT | 0.6 | 833.4 | шт | 7 | 7 | 5833.8 | CHINT2608 | OK |  | birlesik.csv CHINT2608 · 814014 | CHINT | 1 | 1 | 16 | [7 empty] | NXB-63 | 1P | C | 6 |  |  |  |  | TAM
6 | CHINT-814169 | 814169 | Авт. выкл. NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C | OTO | 5878 | CHINT | KZT | 0.6 | 3526.8 | шт | 1 | 1 | 3526.8 | CHINT2608 | OK |  | birlesik.csv CHINT2608 · 814169 | CHINT | 3 | 3 | 10 | [7 empty] | NXB-63 | 3P | C | 6 |  |  |  |  | TAM
7 | CHINT-814172 | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | OTO | 5334 | CHINT | KZT | 0.6 | 3200.4 | шт | 2 | 2 | 6400.8 | CHINT2608 | OK |  | birlesik.csv CHINT2608 · 814172 | CHINT | 3 | 3 | 25 | [7 empty] | NXB-63 | 3P | C | 6 |  |  |  |  | TAM
8 | CHINT-814173 | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C | OTO | 6060 | CHINT | KZT | 0.6 | 3636 | шт | 1 | 1 | 3636 | CHINT2608 | OK |  | birlesik.csv CHINT2608 · 814173 | CHINT | 3 | 3 | 32 | [7 empty] | NXB-63 | 3P | C | 6 |  |  |  |  | TAM
9 | CHINT-814174 | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C | OTO | 5647 | CHINT | KZT | 0.6 | 3388.2 | шт | 2 | 2 | 6776.4 | CHINT2608 | OK |  | birlesik.csv CHINT2608 · 814174 | CHINT | 3 | 3 | 40 | [7 empty] | NXB-63 | 3P | C | 6 |  |  |  |  | TAM
10 | CHINT-814175 | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C | OTO | 5719 | CHINT | KZT | 0.6 | 3431.4 | шт | 1 | 1 | 3431.4 | CHINT2608 | OK |  | birlesik.csv CHINT2608 · 814175 | CHINT | 3 | 3 | 50 | [7 empty] | NXB-63 | 3P | C | 6 |  |  |  |  | TAM
11 | CHINT-296697 | 296697 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка B | OTO | 878 | CHINT | KZT | 0.6 | 526.8 | шт | 17 | 17 | 8955.6 | CHINT2608 | OK |  | birlesik.csv CHINT2608 · 296697 | CHINT | 1 | 1 | 16 | [7 empty] | NXB-63S | 1P | B | 4.5 |  |  |  |  | TAM
12 | CHINT-819977 | 819977 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C16 30mA тип AC 6kA | DİF | 5934 | CHINT | KZT | 0.6 | 3560.4 | шт | 36 | 36 | 128174.4 | CHINT2608 | OK |  | birlesik.csv CHINT2608 · 819977 | CHINT | 2 | 2 | 16 | [7 empty] | NXBLE-63 | 2P | C | 6 | 30 | AC |  |  | TAM
13 | CHINT-982161 | 982161 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C40 30mA тип AC 6kA | DİF | 11813 | CHINT | KZT | 0.6 | 7087.8 | шт | 1 | 1 | 7087.8 | CHINT2608 | OK |  | birlesik.csv CHINT2608 · 982161 | CHINT | 4 | 4 | 40 | [7 empty] | NXBLE-63 | 4P | C | 6 | 30 | AC |  |  | TAM
14 | CHINT-193183 | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A | rubilnik | 4217 | CHINT | KZT | 0.6 | 2530.2 | шт | 3 | 3 | 7590.6 | CHINT2608 | OK |  | birlesik.csv CHINT2608 · 193183 | CHINT | 3 | 3 | 63 | [7 empty] | NXHB-125 | 3P | [6 empty] | TAM
15 | CHINT-193185 | 193185 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A | rubilnik | 4334 | CHINT | KZT | 0.6 | 2600.4 | шт | 1 | 1 | 2600.4 | CHINT2608 | OK |  | birlesik.csv CHINT2608 · 193185 | CHINT | 3 | 3 | 100 | [7 empty] | NXHB-125 | 3P | [6 empty] | TAM
16 | CHINT-263761 | 263761 | Механическая блокировка MI-9 для NXC-120-225 | аксессуар | 3506 | CHINT | KZT | 0.6 | 2103.6 | шт | 1 | 1 | 2103.6 | CHINT2608 | OK |  | birlesik.csv CHINT2608 · 263761 | CHINT | [10 empty] | MI-9 | [7 empty] | TAM
17 | CHINT-310008 | 310008 | Реле контроля фаз NJB1-X AC380V | Röle | 16808 | CHINT | KZT | 0.6 | 10084.8 | шт | 2 | 2 | 20169.6 | CHINT2608 | OK |  | birlesik.csv CHINT2608 · 310008 | CHINT | [10 empty] | NJB1-X | [5 empty] | 380 |  | TAM
18 | CHINT-811001 | 811001 | Шина соединительная типа PIN 2P, 63А, L=1000мм | LOOBAR | 8819 | CHINT | KZT | 0.6 | 5291.4 | шт | 7 | 7 | 0 | CHINT2608 | OK |  | birlesik.csv CHINT2608 · 811001 | CHINT |  | 2 | 63 | [8 empty] | 2P | [6 empty] | TAM
19 | CHINT-811002 | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм | LOOBAR | 12699 | CHINT | KZT | 0.6 | 7619.4 | шт | 2 | 2 | 0 | CHINT2608 | OK |  | birlesik.csv CHINT2608 · 811002 | CHINT |  | 3 | 63 | [8 empty] | 3P | [6 empty] | TAM
20 | CHINT-811008 | 811008 | Шина соединительная типа FORK 1P, 63А, L=1000мм | LOOBAR | 5438 | CHINT | KZT | 0.6 | 3262.8 | шт | 3 | 3 | 0 | CHINT2608 | OK |  | birlesik.csv CHINT2608 · 811008 | CHINT |  | 1 | 63 | [8 empty] | 1P | [6 empty] | TAM
21 | KAZTEK-989-190-0114 | 989-190-0114 | Счет.элек Меркурий 3ф 5 (7,5)A 230 ART-03 PQRSIDN многотариф/трансф | sayac | 35380 | KAZTEK | KZT | 0.6 | 21228 | шт | 1 | 1 | 21228 | KAZTEK2607 | OK |  | birlesik.csv KAZTEK2607 · 989-190-0114 | KAZTEK |  | 3 | [8 empty] | Меркурий 230 ART-03 | [7 empty] | TAM
22 | EKT-ст-9951729 | ст-9951729 | Трансформатор тока ТТИ-А 125\5А 5ВА кл.т.0,5 IEK | tt | 4701 | EKT | KZT | 1 | 4701 | шт | 3 | 3 | 14103 | EKT2506 | FIYAT_ESKI |  | birlesik.csv EKT2506 · ст-9951729 | EKT | [10 empty] | ТТИ-А 125/5 | [7 empty] | TAM
23 | KAZTEK-719-15696 | 719-15696 | Shit 2000x800x450+100mm | korpus | 172785 | KAZTEK | KZT | 0.6 | 103671 | шт | 1 | 1 | 0 | KAZTEK2607 | KONTROL |  | birlesik.csv KAZTEK2607 · 719-15696 | KAZTEK |  |  |  |  | 800 | 2000 | 450 | [11 empty] | KISMI
24 | KAZTEK-714-15070 | 714-15070 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (540х310х120) S/U 36 IP54 | korpus | 16550 | KAZTEK | KZT | 0.6 | 9930 | шт | 1 | 1 | 9930 | KAZTEK2607 | OK |  | birlesik.csv KAZTEK2607 · 714-15070 | KAZTEK |  |  |  |  | 310 | 540 | 120 | [11 empty] | TAM
25 | KAZTEK-713-15050 | 713-15050 | Met. Щит Щит ЩРв инд (1000х500х180mm) S/A IP31 | korpus | 26470 | KAZTEK | KZT | 0.6 | 15882 | шт | 1 | 1 | 15882 | KAZTEK2607 | OK |  | birlesik.csv KAZTEK2607 · 713-15050 | KAZTEK |  |  |  |  | 500 | 1000 | 180 | [11 empty] | TAM
26 | KAZTEK-713-15052 | 713-15052 | Met. Щит Щит ЩРв инд (1150х500х180mm) S/A IP31 | korpus | 27290 | KAZTEK | KZT | 0.6 | 16374 | шт | 1 | 1 | 16374 | KAZTEK2607 | OK |  | birlesik.csv KAZTEK2607 · 713-15052 | KAZTEK |  |  |  |  | 500 | 1150 | 180 | [11 empty] | TAM
27 | KAZTEK-713-15040 | 713-15040 | Мет.Щит ЩРВ-7-3 S/A 700x300x150мм IP31 | korpus | 20445 | KAZTEK | KZT | 0.6 | 12267 | шт | 2 | 2 | 24534 | KAZTEK2607 | OK |  | birlesik.csv KAZTEK2607 · 713-15040 | KAZTEK |  |  |  |  | 300 | 700 | 150 | [11 empty] | TAM
28 | KAZTEK-713-09054 | 713-09054 | Щит мет.ЩРв-18 (275х450х120) | korpus | 7735 | KAZTEK | KZT | 0.6 | 4641 | шт | 1 | 1 | 0 | KAZTEK2607 | KONTROL |  | birlesik.csv KAZTEK2607 · 713-09054 | KAZTEK |  |  |  |  | 450 | 275 | 120 | [11 empty] | KISMI
29 | EKT-130300223 | 130300223 | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый IEK | Klemens | 97 | EKT | KZT | 1 | 97 | шт | 64 | 64 | 6208 | EKT2506 | FIYAT_ESKI |  | birlesik.csv EKT2506 · 130300223 | EKT |  |  |  | 5.2 | [6 empty] | ЗНИ | [7 empty] | TAM
30 | EKT-130300041 | 130300041 | ЗНИ 4мм ² (35А) серый IEK | Klemens | 98 | EKT | KZT | 1 | 98 | шт | 95 | 95 | 9310 | EKT2506 | FIYAT_ESKI |  | birlesik.csv EKT2506 · 130300041 | EKT |  |  |  | 6.2 | [6 empty] | ЗНИ | [7 empty] | TAM
31 | EKT-130300042 | 130300042 | ЗНИ 6мм ² серый IEK | Klemens | 116 | EKT | KZT | 1 | 116 | шт | 8 | 8 | 928 | EKT2506 | FIYAT_ESKI |  | birlesik.csv EKT2506 · 130300042 | EKT |  |  |  | 8.2 | [6 empty] | ЗНИ | [7 empty] | TAM
32 | EKT-130300039 | 130300039 | ЗНИ 10мм ² (70А) серый IEK | Klemens | 163 | EKT | KZT | 1 | 163 | шт | 20 | 20 | 3260 | EKT2506 | FIYAT_ESKI |  | birlesik.csv EKT2506 · 130300039 | EKT |  |  |  | 10.2 | [6 empty] | ЗНИ | [7 empty] | TAM
33 | EKT-5130300225 | 5130300225 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | Klemens | 283 | EKT | KZT | 1 | 283 | шт | 73 | 73 | 20659 | EKT2506 | FIYAT_ESKI |  | birlesik.csv EKT2506 · 5130300225 | EKT |  |  |  | 6.2 | [6 empty] | ЗНИ PEN | [7 empty] | TAM
34 | EKT-130300227 | 130300227 | ЗНИ 10PEN 10мм2 (JXB-земля) IEK E-PRO | Klemens | 367 | EKT | KZT | 1 | 367 | шт | 7 | 7 | 2569 | EKT2506 | FIYAT_ESKI |  | birlesik.csv EKT2506 · 130300227 | EKT |  |  |  | 10.2 | [6 empty] | ЗНИ PEN | [7 empty] | TAM
35 | HARMONY-151.01.PV3.01,5 | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1 1,5 | кабель | 105 | HARMONY | KZT | 1 | 105 | м | 27 | 27 | 2835 | HARMONY | FIYAT_ESKI |  | birlesik.csv HARMONY · 151.01.PV3.01,5 | HARMONY | [18 empty] | TAM
36 | HARMONY-151.01.PV3.02,5 | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1 2,5 | кабель | 174 | HARMONY | KZT | 1 | 174 | м | 246.2 | 246.2 | 42838.8 | HARMONY | FIYAT_ESKI |  | birlesik.csv HARMONY · 151.01.PV3.02,5 | HARMONY | [18 empty] | TAM
37 | HARMONY-151.01.PV3.04 | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1 4 | кабель | 274 | HARMONY | KZT | 1 | 274 | м | 21.2 | 21.2 | 5808.8 | HARMONY | FIYAT_ESKI |  | birlesik.csv HARMONY · 151.01.PV3.04 | HARMONY | [18 empty] | TAM
38 | HARMONY-151.01.PV3.06 | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1 6 | кабель | 398 | HARMONY | KZT | 1 | 398 | м | 26.4 | 26.4 | 10507.2 | HARMONY | FIYAT_ESKI |  | birlesik.csv HARMONY · 151.01.PV3.06 | HARMONY | [18 empty] | TAM
39 | HARMONY-151.01.PV3.10 | 151.01.PV3.10 | HARMONY ПВ3 1 10 | кабель | 697 | HARMONY | KZT | 1 | 697 | м | 6.6 | 6.6 | 4600.2 | HARMONY | FIYAT_ESKI |  | birlesik.csv HARMONY · 151.01.PV3.10 | HARMONY | [18 empty] | TAM
40 | HARMONY-151.01.PV3.16 | 151.01.PV3.16 | HARMONY ПВ3 1 16 | кабель | 1084 | HARMONY | KZT | 1 | 1084 | м | 12 | 12 | 13008 | HARMONY | FIYAT_ESKI |  | birlesik.csv HARMONY · 151.01.PV3.16 | HARMONY | [18 empty] | TAM
41 | HARMONY-151.01.PV3.25 | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1 25 | кабель | 1688 | HARMONY | KZT | 1 | 1688 | м | 10.6 | 10.6 | 17892.8 | HARMONY | FIYAT_ESKI |  | birlesik.csv HARMONY · 151.01.PV3.25 | HARMONY | [18 empty] | TAM
42 | HARMONY-151.01.PV3.35 | 151.01.PV3.35 | HARMONY ПВ3 1 35 | кабель | 2399 | HARMONY | KZT | 1 | 2399 | м | 5.3 | 5.3 | 12714.7 | HARMONY | FIYAT_ESKI |  | birlesik.csv HARMONY · 151.01.PV3.35 | HARMONY | [18 empty] | TAM
43 | EKT-280300704 | 280300704 | Лоток перфорированный 50х 50х3000 (0,7 мм) EKT | кабель-канал | 1022 | EKT | KZT | 1 | 1022 | м | 0 | 0 | 0 | EKT2506 | MUADIL_ONAY | MUADIL_ONAY | birlesik.csv EKT2506 · 280300704 | EKT | [18 empty] | TAM
44 | EKT-280300718 | 280300718 | Крышка на лоток осн. 50мм. (0,6 мм) EKT | кабель-канал | 596 | EKT | KZT | 1 | 596 | м | 0 | 0 | 0 | EKT2506 | MUADIL_ONAY | MUADIL_ONAY | birlesik.csv EKT2506 · 280300718 | EKT | [18 empty] | TAM
45 | YOK-KONTAKTOR-3P-125-230V |  | Контактор 3P 125A AC-3 230V | kontaktör |  | CHINT | KZT | 0.6 |  | шт | 2 | 2 |  | CHINT2608 | FIYAT_YOK |  | CHINT listesinde 125A AC-3 yok; alt: NXC-160 220V 836515 / NXC-120 220V 836511 | CHINT |  | 3 | 125 | [8 empty] | 3P |  |  |  |  | 230
46 | YOK-RUBILNIK-3P-25 |  | Выключатель нагрузки 3P 25A | rubilnik |  | CHINT | KZT | 0.6 |  | шт | 2 | 2 |  | CHINT2608 | FIYAT_YOK |  | NXHB-125 3P 25A yok; alt: NXHB-125 3P 32A 193181 | CHINT | 3 | 3 | 25 | [8 empty] | 3P
47 | YOK-LAMB-LPO2001-8W |  | Светильник ЛПО 2001 8Вт | lamb |  | CHINT | KZT | 0.6 |  | шт | 2 | 2 |  | CHINT2608 | FIYAT_YOK |  | fiyat listelerinde yok | CHINT
48 | ISCILIK-MONTAJ | ISCILIK-MONTAJ | Монтажная работа | монтажная работа | 100 | HESAP | KZT | 1 | 100 | мин | 2366 | 2366 | 236600 | HESAP | OK |  | BLOK 3 | HESAP
49 | MONTAJ-MALZ | MONTAJ-MALZ | Монтажный материал | монтажный материал | 1 | HESAP | KZT | 1 | 1 | тг | 0 | 0 | 0 | HESAP | OK |  | BLOK 3 | HESAP
50 | BARA-CU-3X15 | BARA-CU-3X15 | Шина медн 3*15*4000 | шина |  | BAKIR-BARA | KZT | 1 | 3171.3993 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | BAKIR-BARA | [7 empty] | 0.4005
51 | BARA-AL-3X15 | BARA-AL-3X15 | Шина алюм АД31Т 3*15*4000 | шина |  | ALUM-BARA | KZT | 1 | 545.9724 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | ALUM-BARA | [7 empty] | 0.1215
52 | BARA-CU-3X20 | BARA-CU-3X20 | Шина медн 3*20*4000 | шина |  | BAKIR-BARA | KZT | 1 | 4228.5324 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | BAKIR-BARA | [7 empty] | 0.534
53 | BARA-AL-3X20 | BARA-AL-3X20 | Шина алюм АД31Т 3*20*4000 | шина |  | ALUM-BARA | KZT | 1 | 727.9632 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | ALUM-BARA | [7 empty] | 0.162
54 | BARA-CU-3X25 | BARA-CU-3X25 | Шина медн 3*25*4000 | шина |  | BAKIR-BARA | KZT | 1 | 5285.6655 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | BAKIR-BARA | [7 empty] | 0.6675
55 | BARA-AL-3X25 | BARA-AL-3X25 | Шина алюм АД31Т 3*25*4000 | шина |  | ALUM-BARA | KZT | 1 | 909.954 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | ALUM-BARA | [7 empty] | 0.2025
56 | BARA-CU-4X30 | BARA-CU-4X30 | Шина медн 4*30*4000 | шина |  | BAKIR-BARA | KZT | 1 | 8457.0648 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | BAKIR-BARA | [7 empty] | 1.068
57 | BARA-AL-4X30 | BARA-AL-4X30 | Шина алюм АД31Т 4*30*4000 | шина |  | ALUM-BARA | KZT | 1 | 1455.9264 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | ALUM-BARA | [7 empty] | 0.324
58 | BARA-CU-4X40 | BARA-CU-4X40 | Шина медн 4*40*4000 | шина |  | BAKIR-BARA | KZT | 1 | 11276.0864 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | BAKIR-BARA | [7 empty] | 1.424
59 | BARA-AL-4X40 | BARA-AL-4X40 | Шина алюм АД31Т 4*40*4000 | шина |  | ALUM-BARA | KZT | 1 | 1941.2352 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | ALUM-BARA | [7 empty] | 0.432
60 | BARA-CU-5X40 | BARA-CU-5X40 | Шина медн 5*40*4000 | шина |  | BAKIR-BARA | KZT | 1 | 14095.108 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | BAKIR-BARA | [7 empty] | 1.78
61 | BARA-AL-5X40 | BARA-AL-5X40 | Шина алюм АД31Т 5*40*4000 | шина |  | ALUM-BARA | KZT | 1 | 2426.544 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | ALUM-BARA | [7 empty] | 0.54
62 | BARA-CU-5X50 | BARA-CU-5X50 | Шина медн 5*50*4000 | шина |  | BAKIR-BARA | KZT | 1 | 17618.885 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | BAKIR-BARA | [7 empty] | 2.225
63 | BARA-AL-5X50 | BARA-AL-5X50 | Шина алюм АД31Т 5*50*4000 | шина |  | ALUM-BARA | KZT | 1 | 3033.18 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | ALUM-BARA | [7 empty] | 0.675
64 | BARA-CU-6X50 | BARA-CU-6X50 | Шина медн 6*50*4000 | шина |  | BAKIR-BARA | KZT | 1 | 21142.662 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | BAKIR-BARA | [7 empty] | 2.67
65 | BARA-AL-6X50 | BARA-AL-6X50 | Шина алюм АД31Т 6*50*4000 | шина |  | ALUM-BARA | KZT | 1 | 3639.816 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | ALUM-BARA | [7 empty] | 0.81
66 | BARA-CU-6X60 | BARA-CU-6X60 | Шина медн 6*60*4000 | шина |  | BAKIR-BARA | KZT | 1 | 25371.1944 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | BAKIR-BARA | [7 empty] | 3.204
67 | BARA-AL-6X60 | BARA-AL-6X60 | Шина алюм АД31Т 6*60*4000 | шина |  | ALUM-BARA | KZT | 1 | 4367.7792 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | ALUM-BARA | [7 empty] | 0.972
68 | BARA-CU-6X80 | BARA-CU-6X80 | Шина медн 6*80*4000 | шина |  | BAKIR-BARA | KZT | 1 | 33828.2592 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | BAKIR-BARA | [7 empty] | 4.272
69 | BARA-AL-6X80 | BARA-AL-6X80 | Шина алюм АД31Т 6*80*4000 | шина |  | ALUM-BARA | KZT | 1 | 5823.7056 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | ALUM-BARA | [7 empty] | 1.296
70 | BARA-CU-6X100 | BARA-CU-6X100 | Шина медн 6*100*4000 | шина |  | BAKIR-BARA | KZT | 1 | 42285.324 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | BAKIR-BARA | [7 empty] | 5.34
71 | BARA-AL-6X100 | BARA-AL-6X100 | Шина алюм АД31Т 6*100*4000 | шина |  | ALUM-BARA | KZT | 1 | 7279.632 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | ALUM-BARA | [7 empty] | 1.62
72 | BARA-CU-8X60 | BARA-CU-8X60 | Шина медн 8*60*4000 | шина |  | BAKIR-BARA | KZT | 1 | 33828.2592 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | BAKIR-BARA | [7 empty] | 4.272
73 | BARA-AL-8X60 | BARA-AL-8X60 | Шина алюм АД31Т 8*60*4000 | шина |  | ALUM-BARA | KZT | 1 | 5823.7056 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | ALUM-BARA | [7 empty] | 1.296
74 | BARA-CU-8X80 | BARA-CU-8X80 | Шина медн 8*80*4000 | шина |  | BAKIR-BARA | KZT | 1 | 45104.3456 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | BAKIR-BARA | [7 empty] | 5.696
75 | BARA-AL-8X80 | BARA-AL-8X80 | Шина алюм АД31Т 8*80*4000 | шина |  | ALUM-BARA | KZT | 1 | 7764.9408 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | ALUM-BARA | [7 empty] | 1.728
76 | BARA-CU-8X100 | BARA-CU-8X100 | Шина медн 8*100*4000 | шина |  | BAKIR-BARA | KZT | 1 | 56380.432 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | BAKIR-BARA | [7 empty] | 7.12
77 | BARA-AL-8X100 | BARA-AL-8X100 | Шина алюм АД31Т 8*100*4000 | шина |  | ALUM-BARA | KZT | 1 | 9706.176 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | ALUM-BARA | [7 empty] | 2.16
78 | BARA-CU-8X120 | BARA-CU-8X120 | Шина медн 8*120*4000 | шина |  | BAKIR-BARA | KZT | 1 | 67656.5184 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | BAKIR-BARA | [7 empty] | 8.544
79 | BARA-AL-8X120 | BARA-AL-8X120 | Шина алюм АД31Т 8*120*4000 | шина |  | ALUM-BARA | KZT | 1 | 11647.4112 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | ALUM-BARA | [7 empty] | 2.592
80 | BARA-CU-10X60 | BARA-CU-10X60 | Шина медн 10*60*4000 | шина |  | BAKIR-BARA | KZT | 1 | 42285.324 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | BAKIR-BARA | [7 empty] | 5.34
81 | BARA-AL-10X60 | BARA-AL-10X60 | Шина алюм АД31Т 10*60*4000 | шина |  | ALUM-BARA | KZT | 1 | 7279.632 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | ALUM-BARA | [7 empty] | 1.62
82 | BARA-CU-10X80 | BARA-CU-10X80 | Шина медн 10*80*4000 | шина |  | BAKIR-BARA | KZT | 1 | 56380.432 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | BAKIR-BARA | [7 empty] | 7.12
83 | BARA-AL-10X80 | BARA-AL-10X80 | Шина алюм АД31Т 10*80*4000 | шина |  | ALUM-BARA | KZT | 1 | 9706.176 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | ALUM-BARA | [7 empty] | 2.16
84 | BARA-CU-10X100 | BARA-CU-10X100 | Шина медн 10*100*4000 | шина |  | BAKIR-BARA | KZT | 1 | 70475.54 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | BAKIR-BARA | [7 empty] | 8.9
85 | BARA-AL-10X100 | BARA-AL-10X100 | Шина алюм АД31Т 10*100*4000 | шина |  | ALUM-BARA | KZT | 1 | 12132.72 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | ALUM-BARA | [7 empty] | 2.7
86 | BARA-CU-10X120 | BARA-CU-10X120 | Шина медн 10*120*4000 | шина |  | BAKIR-BARA | KZT | 1 | 84570.648 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | BAKIR-BARA | [7 empty] | 10.68
87 | BARA-AL-10X120 | BARA-AL-10X120 | Шина алюм АД31Т 10*120*4000 | шина |  | ALUM-BARA | KZT | 1 | 14559.264 | м | 0 | 0 | 0 | METAL | FIYAT_ESKI |  | BARA_TABLO | ALUM-BARA | [7 empty] | 3.24

## KURALLAR
BLOK 0 · META
ROBOT_SURUM | v19.2
MOD | TEK
URETIM_ZAMANI | 2026-09-16T12:07:16
BIRLESIK_TARIH | 2026-08-27
BIRLESIK_SATIR | 34700
BIRLESIK_SHA1 | 457fb82edac4
MUADIL_SURUM | YOK
GIRDI_1 | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf · 13 s. · 7f3c4d6bd3a6
ONCEKI_DOSYA
BETIK_KAYNAK | OTURUM
QA_HATA | 0 | qa.py + validate.py düzeltilemeyen hata
BLOK 1 · KUR VE SABİTLER
KUR
PARA | KZT | TARIH | DURUM
KZT | 1 |  | TEYITLI
EUR | 585 |  | VARSAYIM
USD | 548 |  | VARSAYIM
TRY | 13.5 |  | VARSAYIM
RAPOR_TARIHI | 2026-09-16
GUN_AY | 30.4375
DK_SAAT | 60
BLOK 2 · MARKA
MARKA | PARA | KAT1 | KAT2 | KATSAYI | GIRDI_TIPI | FIYAT_IZNI | GRUP | ON | NOT
ABB | EUR | 1.35 | 0.3 | 0.405 | LISTE | EVET | ABB | ABB | standart
ABB-ACIK | EUR | 1.35 | 0.23 | 0.3105 | LISTE | EVET | ABB | ABB | ayar sahalı
SCHNEIDER | TRY | 0.6 | 1 | 0.6 | LISTE | EVET | SCHNEIDER | SE | TR listesi
LEGRAND | TRY | 0.5 | 1 | 0.5 | LISTE | EVET | LEGRAND | LEG | katsayı teyitsiz
CHINT | KZT | 0.6 | 1 | 0.6 | LISTE | EVET | CHINT | CHINT
KAZTEK | KZT | 0.6 | 1 | 0.6 | LISTE | EVET | KAZTEK | KAZTEK | 0.60 DEĞİL
EKT | KZT | 1 | 1 | 1 | LISTE | EVET | EKT | EKT
SAIMAN | KZT | 1 | 1 | 1 | LISTE | EVET | SAIMAN | SAIMAN
HARMONY | KZT | 1 | 1 | 1 | LISTE | EVET | HARMONY | HARMONY | liste tarihi bilinmiyor
IEK | KZT | 1 | 1 | 1 | LISTE | EVET | IEK | IEK | kaynak yok
EKF | KZT | 0.67 | 1 | 0.67 | LISTE | HAYIR | EKF | EKF | yalnız referans
CNC | KZT | 0.55 | 1 | 0.55 | LISTE | HAYIR | CNC | CNC | yalnız referans
KLEMSAN | EUR | 1 | 1 | 1 | LISTE | HAYIR | KLEMSAN | KLEMSAN | 2022 verisi
BAKIR-BARA | KZT | 1 | 1 | 1 | METAL | EVET | BARA | BARA
ALUM-BARA | KZT | 1 | 1 | 1 | METAL | EVET | BARA | BARA
MUADIL-NET | KZT | 1 | 1 | 1 | NET | EVET | MUADIL | MUADIL
HESAP | KZT | 1 | 1 | 1 | NET | EVET | HESAP | HESAP | işçilik, montaj malz.
BLOK 3 · İŞÇİLİK
ISCILIK_DK_UCRETI | 100
ISCILIK_CARPANI | 1.15
OGRENME_ORANI | 0.9
MONTAJ_MALZ_ORANI
NORM
NORM_AD | dk
KORPUS_KUCUK | 8
KORPUS_ORTA | 30
KORPUS_AYAKLI | 90
MCB_1P | 3
MCB_2P
MCB_3P | 8
MCB_4P
DIF_1PN
DIF_3PN
UZO_2P
UZO_4P
MCCB_3P_250 | 60
MCCB_4P_250 | 60
MCCB_3P_1600
PABUC_YUKSUK
MCCB_ANA
MODULER_SALTER | 45
RUBILNIK
OPN_SPD | 15
SAYAC_AT | 90
SIGORTA_YUVASI
KONTAKTOR
TERMIK
ROLE
ZAMAN_ROLESI
LAMBA_BUTON
MCCB_3P_630 | 90
MCCB_4P_630 | 90
MCCB_4P_1600
SABIT_AMBALAJ
IMPULS
AVR_KONTROL
TERMOSTAT_FAN
PRIZ_AYD
KUMANDA_TRAFO_PSU
KUMANDA_MCB
KLEMENS | 4
TARAK_BARA | 10
BARA_M | 45
IZOLATOR_BARA
DINRAY_M | 5
KANAL_M | 5
KABLO_IC_M
PEN_KOPRU
KUMANDA_KEYS
KEY
KONTAKTOR
TERMIK
ROLE
ZAMAN_ROLESI
LAMBA_BUTON
IMPULS
AVR_KONTROL
TERMOSTAT_FAN
PRIZ_AYD
KUMANDA_TRAFO_PSU
BLOK 6 · OTOMATİK HESAP PARAMETRELERİ
BARA_T_ORTAM | 40
BARA_T_ILETKEN | 70
BARA_T_NORM | 25
BARA_FIRE | 1.15
BARA_N_ORANI | 1
BARA_PE_ORANI | 0.5
BARA_PE_MIN_MM2 | 75
BARA_KOPRU_M | 0.3
BARA_BOY_M | 4
BARA_KENAR_PAY_M | 0.1
BARA_DIKEY_PAY_M | 0.25
BARA_IZOLATOR_ARALIK_M | 0.5
KOPRU_KABLO_MAX_A | 125
TARAK_MOD_ADET | 12
TARAK_MAX_A | 63
TARAK_MIN_CIHAZ | 3
PABUC_ESIK_MM2 | 16
YUKSUK_ESIK_MM2 | 10
YUKSUK_FIRE | 1.1
MODUL_GENISLIK_MM | 17.5
SIRA_ARALIK_MM
KORPUS_IC_PAY_M
DOLULUK_UYARI | 0.7
DOLULUK_MAX | 0.8
FAN_ESIK_A | 250
SAYAC_OPN_ESIK_A | 100
SELEKTIVITE_ORANI | 1.6
KUMANDA_KA_MIN | 4.5
KABLO_FIRE | 1.1
KABLO_M_MODULER | 1.2
KABLO_M_MCCB | 0.8
KABLO_M_SAYAC | 6
KABLO_M_AT | 1.5
KABLO_M_KUMANDA | 2.5
KABLO_MAX_A | 250
KUMANDA_KESIT | 1.5
OLCU_KESIT | 2.5
SINYAL_KLEMENS_KESIT | 2.5
KLEMENS_YEDEK | 1.1
KLEMENS_MIN_YEDEK | 4
KLEMENS_RAY_PAY | 1.2
NPE_YOLU | KLEMENS
DINRAY_FIRE | 1.1
KANAL_FIRE | 1.1
KANAL_ESIK1_MOD | 24
KANAL_ESIK2_MOD | 72
KANAL_KOD_KUCUK | EKT-280300704
KANAL_KAPAK_KOD_KUCUK | EKT-280300718
KANAL_KOD_ORTA
KANAL_KOD_BUYUK
KANAL_KAPAK_KOD_ORTA
KANAL_KAPAK_KOD_BUYUK
DINRAY_KOD
GZS_KOD
NOTR_BARA_KOD
PEN_KOPRU_KOD
GRUP_BESLEME_KESIT
GRUP_BESLEME_M
BARA_DERATING | 0.8165
BLOK 7 · TİCARİ
TEKLIF_NO
MUSTERI | Rahmi
PROJE | ФОК с. Елтай, Индерский р-н, Атырауская обл. (01-2024-ЭОМ)
ADRES | с. Елтай, Атырауская обл.
PARA_BIRIMI | KZT
KAR_ORANI
ISKONTO
NDS_ORANI | 0.12
TEKLIF_YUVARLAMA | 0
TEKLIF_GECERLILIK
URETIM_SURESI
ODEME_SARTI
GARANTI
BLOK 8 · MALİYET
AMBALAJ_KZT_PANO
GENEL_GIDER_ORANI
NAKLIYE_KZT
TEST_SERTIFIKA_KZT
DOKUMAN_KZT
FINANSMAN_ORANI
GARANTI_ORANI
BLOK 9 · METAL
BAKIR_KG_USD | 14.45
ALUM_KG_USD | 8.2
METAL_TARIH
BARA_ISLEM_KAT | 1
CU_YOGUNLUK | 8.9
AL_YOGUNLUK | 2.7
BAKIR_KG_KZT | 7918.6
ALUM_KG_KZT | 4493.6
ZORUNLU_PARAM
ZP_AD | ZP_BOS
MONTAJ_MALZ_ORANI | 1
SIRA_ARALIK_MM | 1
KORPUS_IC_PAY_M | 1
AMBALAJ_KZT_PANO | 1
GENEL_GIDER_ORANI | 1
NAKLIYE_KZT | 1
TEST_SERTIFIKA_KZT | 1
DOKUMAN_KZT | 1
FINANSMAN_ORANI | 1
GARANTI_ORANI | 1
METAL_TARIH | 1
KANAL_KOD_ORTA | 1
KANAL_KOD_BUYUK | 1
KANAL_KAPAK_KOD_ORTA | 1
KANAL_KAPAK_KOD_BUYUK | 1
DINRAY_KOD | 1
GZS_KOD | 1
NOTR_BARA_KOD | 1
PEN_KOPRU_KOD | 1
GRUP_BESLEME_KESIT | 1
GRUP_BESLEME_M | 1
PABUC_YUKSUK | 1
SABIT_AMBALAJ | 1
BLOK 4 · FİYAT LİSTESİ YAŞI
YAS_ESKI_AY | 12
YAS_YASAK_AY | 18
YAS_UYARI_GUN | 60
KOD | DOSYA | MARKA | TARIH | KAYIT_DURUM | YAS_AY | YAS_DURUM
CHINT2608 | 260827_chint_price_Остатки_и_доступность_товаров_с_ценой_для_рассылки_XLSX.xlsx | CHINT | 2026-08-27 | ok | 0.7 | OK
KAZTEK2607 | 2607_15_Kaztek_pano_fiyat_listesi.XLSX | KAZTEK/TEKSAN | 2026-07-15 | ok | 2.1 | OK
HARMONY | Harmony_Кабель_Прайс_лист.pdf | HARMONY kablo |  | uyari |  | BILINMIYOR
SE2507 | Schneider_2025_Temmuz_Fiyat_Listesi_Claude_TEXT.txt | SCHNEIDER | 2025-07-01 | uyari | 14.5 | ESKI
ABB2511 | 260602_ABB_Elektrifikasyon_Fiyat_Listesi_2025_Kasim__1____ayarsahalı_ve_açık_tip_şalterler_tr_de_isk_77_diğer_tüm_gruplar_70.pdf | ABB | 2025-11-01 | ok | 10.5 | OK
LEG2510 | 260119_serkandan_Legrand_2025-10Ekim.pdf | LEGRAND | 2025-10-01 | ok | 11.5 | OK
EKT2506 | (kaynak silindi — devralindi) | EKT | 2025-06-12 | uyari | 15.1 | ESKI
SAIMAN2601 | (kaynak silindi — devralindi) | SAIMAN | 2026-01-01 | ok | 8.5 | OK
EKF2202 | (kaynak silindi — devralindi) | EKF | 2022-02-22 | yasak | 54.8 | YASAK
KLEMSAN2211 | (kaynak silindi — devralindi) | KLEMSAN | 2022-11-01 | yasak | 46.5 | YASAK
CNC2502 | (kaynak silindi — devralindi) | CNC | 2025-02-04 | yasak | 19.4 | YASAK
METAL | BLOK 9 | — |  | ok |  | BILINMIYOR
HESAP | — | — | 2026-09-16 | ok | 0 | OK
MUADIL | muadil tablosu | — |  | ok |  | BILINMIYOR
BLOK 10 · BARA_TABLO (ПУЭ 1.3.31)
KOD_CU | KOD_AL | t | w | MM2 | CU_KGM | AL_KGM | CU_A | CU2_A | AL_A | AL2_A
BARA-CU-3X15 | BARA-AL-3X15 | 3 | 15 | 45 | 0.4005 | 0.1215 | 210 |  | 165
BARA-CU-3X20 | BARA-AL-3X20 | 3 | 20 | 60 | 0.534 | 0.162 | 275 |  | 215
BARA-CU-3X25 | BARA-AL-3X25 | 3 | 25 | 75 | 0.6675 | 0.2025 | 340 |  | 265
BARA-CU-4X30 | BARA-AL-4X30 | 4 | 30 | 120 | 1.068 | 0.324 | 475 |  | 365
BARA-CU-4X40 | BARA-AL-4X40 | 4 | 40 | 160 | 1.424 | 0.432 | 625 |  | 480
BARA-CU-5X40 | BARA-AL-5X40 | 5 | 40 | 200 | 1.78 | 0.54 | 700 |  | 540
BARA-CU-5X50 | BARA-AL-5X50 | 5 | 50 | 250 | 2.225 | 0.675 | 860 |  | 665
BARA-CU-6X50 | BARA-AL-6X50 | 6 | 50 | 300 | 2.67 | 0.81 | 955 |  | 740
BARA-CU-6X60 | BARA-AL-6X60 | 6 | 60 | 360 | 3.204 | 0.972 | 1125 | 1740 | 870 | 1350
BARA-CU-6X80 | BARA-AL-6X80 | 6 | 80 | 480 | 4.272 | 1.296 | 1480 | 2110 | 1150 | 1630
BARA-CU-6X100 | BARA-AL-6X100 | 6 | 100 | 600 | 5.34 | 1.62 | 1810 | 2470 | 1425 | 1935
BARA-CU-8X60 | BARA-AL-8X60 | 8 | 60 | 480 | 4.272 | 1.296 | 1320 | 2160 | 1025 | 1680
BARA-CU-8X80 | BARA-AL-8X80 | 8 | 80 | 640 | 5.696 | 1.728 | 1690 | 2620 | 1320 | 2040
BARA-CU-8X100 | BARA-AL-8X100 | 8 | 100 | 800 | 7.12 | 2.16 | 2080 | 3060 | 1625 | 2390
BARA-CU-8X120 | BARA-AL-8X120 | 8 | 120 | 960 | 8.544 | 2.592 | 2400 | 3400 | 1900 | 2650
BARA-CU-10X60 | BARA-AL-10X60 | 10 | 60 | 600 | 5.34 | 1.62 | 1475 | 2560 | 1155 | 2010
BARA-CU-10X80 | BARA-AL-10X80 | 10 | 80 | 800 | 7.12 | 2.16 | 1900 | 3100 | 1480 | 2410
BARA-CU-10X100 | BARA-AL-10X100 | 10 | 100 | 1000 | 8.9 | 2.7 | 2310 | 3610 | 1820 | 2860
BARA-CU-10X120 | BARA-AL-10X120 | 10 | 120 | 1200 | 10.68 | 3.24 | 2650 | 4100 | 2070 | 3200
BLOK 11 · BARA_SIRALI_CU
KOD | SERIT | MM2T | A | CUMMAX
BARA-CU-3X15 | 1 | 45 | 210 | 210
BARA-CU-3X20 | 1 | 60 | 275 | 275
BARA-CU-3X25 | 1 | 75 | 340 | 340
BARA-CU-4X30 | 1 | 120 | 475 | 475
BARA-CU-4X40 | 1 | 160 | 625 | 625
BARA-CU-5X40 | 1 | 200 | 700 | 700
BARA-CU-5X50 | 1 | 250 | 860 | 860
BARA-CU-6X50 | 1 | 300 | 955 | 955
BARA-CU-6X60 | 1 | 360 | 1125 | 1125
BARA-CU-6X80 | 1 | 480 | 1480 | 1480
BARA-CU-8X60 | 1 | 480 | 1320 | 1480
BARA-CU-6X100 | 1 | 600 | 1810 | 1810
BARA-CU-10X60 | 1 | 600 | 1475 | 1810
BARA-CU-8X80 | 1 | 640 | 1690 | 1810
BARA-CU-6X60 | 2 | 720 | 1740 | 1810
BARA-CU-8X100 | 1 | 800 | 2080 | 2080
BARA-CU-10X80 | 1 | 800 | 1900 | 2080
BARA-CU-8X120 | 1 | 960 | 2400 | 2400
BARA-CU-8X60 | 2 | 960 | 2160 | 2400
BARA-CU-6X80 | 2 | 960 | 2110 | 2400
BARA-CU-10X100 | 1 | 1000 | 2310 | 2400
BARA-CU-10X120 | 1 | 1200 | 2650 | 2650
BARA-CU-10X60 | 2 | 1200 | 2560 | 2650
BARA-CU-6X100 | 2 | 1200 | 2470 | 2650
BARA-CU-8X80 | 2 | 1280 | 2620 | 2650
BARA-CU-10X80 | 2 | 1600 | 3100 | 3100
BARA-CU-8X100 | 2 | 1600 | 3060 | 3100
BARA-CU-8X120 | 2 | 1920 | 3400 | 3400
BARA-CU-10X100 | 2 | 2000 | 3610 | 3610
BARA-CU-10X120 | 2 | 2400 | 4100 | 4100
BLOK 11 · BARA_SIRALI_AL
KOD | SERIT | MM2T | A | CUMMAX
BARA-AL-3X15 | 1 | 45 | 165 | 165
BARA-AL-3X20 | 1 | 60 | 215 | 215
BARA-AL-3X25 | 1 | 75 | 265 | 265
BARA-AL-4X30 | 1 | 120 | 365 | 365
BARA-AL-4X40 | 1 | 160 | 480 | 480
BARA-AL-5X40 | 1 | 200 | 540 | 540
BARA-AL-5X50 | 1 | 250 | 665 | 665
BARA-AL-6X50 | 1 | 300 | 740 | 740
BARA-AL-6X60 | 1 | 360 | 870 | 870
BARA-AL-6X80 | 1 | 480 | 1150 | 1150
BARA-AL-8X60 | 1 | 480 | 1025 | 1150
BARA-AL-6X100 | 1 | 600 | 1425 | 1425
BARA-AL-10X60 | 1 | 600 | 1155 | 1425
BARA-AL-8X80 | 1 | 640 | 1320 | 1425
BARA-AL-6X60 | 2 | 720 | 1350 | 1425
BARA-AL-8X100 | 1 | 800 | 1625 | 1625
BARA-AL-10X80 | 1 | 800 | 1480 | 1625
BARA-AL-8X120 | 1 | 960 | 1900 | 1900
BARA-AL-8X60 | 2 | 960 | 1680 | 1900
BARA-AL-6X80 | 2 | 960 | 1630 | 1900
BARA-AL-10X100 | 1 | 1000 | 1820 | 1900
BARA-AL-10X120 | 1 | 1200 | 2070 | 2070
BARA-AL-10X60 | 2 | 1200 | 2010 | 2070
BARA-AL-6X100 | 2 | 1200 | 1935 | 2070
BARA-AL-8X80 | 2 | 1280 | 2040 | 2070
BARA-AL-10X80 | 2 | 1600 | 2410 | 2410
BARA-AL-8X100 | 2 | 1600 | 2390 | 2410
BARA-AL-8X120 | 2 | 1920 | 2650 | 2650
BARA-AL-10X100 | 2 | 2000 | 2860 | 2860
BARA-AL-10X120 | 2 | 2400 | 3200 | 3200
BLOK 12 · KABLO_TABLO (ПуГВ)
IN_ALT | KESIT | PARALEL
0 | 1.5 | 1
10.01 | 2.5 | 1
16.01 | 4 | 1
25.01 | 6 | 1
40.01 | 10 | 1
50.01 | 16 | 1
63.01 | 25 | 1
100.01 | 35 | 1
125.01 | 50 | 1
160.01 | 70 | 1
200.01 | 95 | 1
KABLO_KESIT_LIST
KESIT
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
BLOK 13 · KLEMENS_TABLO
ALT | KLEM | MM
0 | 2.5 | 5.2
2.51 | 4 | 6.2
4.01 | 6 | 8.2
6.01 | 10 | 10.2
10.01 | 16 | 12.2
16.01 | 35 | 16
35.01
KLEMENS_KESIT_LIST
KESIT
2.5
4
6
10
16
35
BLOK 14 · STANDART_IN
IN
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
BLOK 15 · DURUM
DURUM | SEV
KAPSAM_DISI | 10
FIYAT_YOK | 9
KONTROL | 8
CIHAZ_BELIRSIZ | 7
OKUNAMADI | 6
MUADIL_ONAY | 5
MUADIL | 4
VARSAYIM | 3
FIYAT_ESKI | 2
OTO | 1
OK | 0
SARTLI_LIST
DURUM
OKUNAMADI
MUADIL_ONAY
MUADIL
VARSAYIM
FIYAT_ESKI
KAYNAK_TIPI
TIP | SEV
PARSER | 0
KULLANICI | 0
VISION_ONAY | 0
OTO | 1
YORUM | 3
VISION | 6
TIP_LIST
TIP
korpus
rubilnik
TMŞ
OTO
DİF
УЗО
İmpuls
Röle
Röle Altlığı
Sinyal Lambası
buton
kontaktör
termik
blok
sayac
tt
opn
fu
Klemens
LOOBAR
шина
шинодержатель
кабель
DIN
кабель-канал
lamb
аксессуар
монтажный материал
монтажная работа
ALAN_TIP_LIST
TIP
TMŞ
rubilnik
sayac
tt
kontaktör
fu
DEVRE_TIPI_LIST
TIP
ANA
CIKIS
KUMANDA
OLCU
YEDEK
KUTUP_AD_LIST
KUTUP_AD
1P
1P+N
2P
3P
3P+N
4P
MONTAJ
AD | RU
DUVAR | навесной
GOMME | встраиваемый
AYAKLI | напольный
BLOK 16 · PİLOT
PILOT_ADET_ESIK | 0.98
PILOT_TUTAR_ESIK | 0.03
PILOT_RECALL_ESIK | 0.99
PILOT_PRECISION_ESIK | 0.99
PILOT_ARTIKUL_ESIK | 0.98
BLOK 17 · SÜTUN EŞLEŞTİRME | KAYNAK_SUTUN ¦ ANLAM ¦ HEDEF — bu projede kullanılmadı (PDF girdi)
PARAM_EKSIK | 30
KUR_VARSAYIM | 1

## LOG
SIRA | TUR | PANO_ID | REF | KOD | KONU | ESKI / ALTERNATIF | YENI / SECILEN | KANIT | DURUM | AKSIYON | TUTAR_KZT
1 | SAYFA |  | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf s.1 |  | Общие данные (л.1) |  |  | ведомость, тех. показатели, общие указания | OKUNDU
2 | SAYFA |  | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf s.2 |  | Схема питания ВРУ-1 (л.2) |  |  | P01 çıkış, sayaç, AT | OKUNDU
3 | SAYFA |  | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf s.3 |  | Схема питания ЩР-1 (л.3) |  |  | P02 tablo | OKUNDU
4 | SAYFA |  | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf s.4 |  | Схема ЩС-1 (л.4) |  |  | P03 tablo, 13 АД12 | OKUNDU
5 | SAYFA |  | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf s.5 |  | Схема ЩС-2 (л.5) |  |  | P04 tablo, 18 АД12 + НДА1 | OKUNDU
6 | SAYFA |  | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf s.6 |  | Схема ЩВ-1 (л.6) |  |  | P05 tablo | OKUNDU
7 | SAYFA |  | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf s.7 |  | Электрозадвижка (л.7) |  |  | по месту Я5141 — pano dışı | İLGİSİZ
8 | SAYFA |  | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf s.8 |  | ЩО-1 (л.11) |  |  | raster; cihaz tag metin katmanında yok → VISION | OKUNDU
9 | SAYFA |  | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf s.9 |  | ЩАО-1 (л.12) |  |  | raster; cihaz tag metin katmanında yok → VISION | OKUNDU
10 | SAYFA |  | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf s.10 |  | Отключение вентиляции при пожаре (л.15) |  |  | KT КМИ-22510 по месту — pano dışı | İLGİSİZ
11 | SAYFA |  | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf s.11 |  | Опросный лист ВРУ-1 (СС.ОЛ) |  |  | P01 içerik: QF1/QF2, KM1.1/1.2, TA, PI1, QF3/4, HL, ORF, korpus | OKUNDU
12 | SAYFA |  | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf s.12 |  | СО л.1 |  |  | sayım karşılaştırma | OKUNDU
13 | SAYFA |  | ЭОМ_раздел_-_Kopya.pdf s.13 |  | СО л.2 |  |  | sayım karşılaştırma; aydınlatma armatürleri pano dışı | OKUNDU
14 | KARAR | P01 |  | CHINT-844326 | QF1/QF2 giriş TMŞ | ОЛ ВА88-32 3P 125A 35kA IEK; СО ВА47-100 3P 125A | CHINT NXM-160S/3P 125A 36kA | kalıcı kural NXM; NM1 yasak; kA≥35 | OK
15 | KARAR | P01 |  | YOK-KONTAKTOR-3P-125-230V | KM1.1/KM1.2 АВР kontaktörü | КМИ-49512 125A 230V AC-3 | CHINT fiyat listesinde 125A AC-3 230V yok; alt: NXC-120 (836511) / NXC-160 (836515) | birlesik.csv CHINT tarama | FIYAT_YOK | seçim + fiyat teyidi
16 | KARAR | P01 |  | CHINT-263761 | реверс mekanik kilit | ОЛ "реверс" | MI-9 (NXC-120…225) | kontaktör seçimine bağlı | VARSAYIM | kontaktör seçimiyle birlikte teyit
17 | KARAR | P01 |  | CHINT-310008 | Реле фаз ORF ×2 | IEK ORF-06-220-460VAC | CHINT NJB1-X AC380V | parmak izi: faz kontrol, 380V | VARSAYIM
18 | KARAR | P01 |  | YOK-LAMB-LPO2001-8W | HL1/HL2 ЛПО 2001 8Вт | IEK LLPO0-2001 | CHINT/birlesik karşılığı yok |  | FIYAT_YOK | tedarik fiyatı gir
19 | KARAR | P01 |  | KAZTEK-719-15696 | Korpus ВРУ-1 | ОЛ YKM2 ВРУ-2 20.80.45 IP31 | KAZTEK 2000x800x450+100 | açıklama PARSE=KISMI; IP/tip teyitsiz | KONTROL | KAZTEK teyidi
20 | KARAR | P03 |  | KAZTEK-713-15050 | Korpus ЩС-1 | ЩРв-18з (18 mod) | ЩРв 1000х500х180 IP31 | 13 АД12 2P + giriş + tarak > 18 modül | VARSAYIM
21 | KARAR | P04 |  | KAZTEK-713-15052 | Korpus ЩС-2 | ЩРв-36з (36 mod) | ЩРв 1150х500х180 IP31 | 18 АД12 2P + 3P + giriş > 36 modül | VARSAYIM
22 | KARAR | P05 |  | KAZTEK-713-15040 | Korpus ЩВ-1 | ЩРв-12з | ЩРВ 700х300х150 IP31 | 12 modül yetersiz | VARSAYIM
23 | KARAR | P06 |  | KAZTEK-713-15040 | Korpus ЩО-1 | ЩРв-П-36 plastik | KAZTEK metal ЩРВ 700х300х150 | plastik korpus kaynağı yok; CHINT NEX yasak | VARSAYIM
24 | KARAR | P07 |  | KAZTEK-713-09054 | Korpus ЩАО-1 | ЩРв-П-8 plastik | KAZTEK metal ЩРв-18 | PARSE=KISMI | KONTROL | boyut/IP teyidi
25 | KARAR | P05 |  | CHINT-982161 | НТП1 АД12 3P 40A 30mA | АД12 3Р 40А-30мА | NXBLE-63 4P C40 30mA | CHINT'te 3P RCBO yok; 4P modül farkı +1 | CIHAZ_BELIRSIZ | alternatif: RCCB 4P 40A 30mA + NXB-63 3P C40
26 | KARAR | P06 |  | YOK-RUBILNIK-3P-25 | ЩО-1 giriş ВН-32 3P 25A | ВН-32 3П 25А | NXHB-125 3P 25A yok; alt 3P 32A (193181) |  | FIYAT_YOK | 32A kabulü mühendis kararı
27 | KARAR | P07 |  | YOK-RUBILNIK-3P-25 | ЩАО-1 giriş ВН-32 3P 25A | ВН-32 3П 25А | NXHB-125 3P 25A yok; alt 3P 32A (193181) |  | FIYAT_YOK | 32A kabulü mühendis kararı
28 | KARAR | P03 |  | CHINT-819977 | АД12 2P 16A 30mA | АД12 2Р 16А-30мА | NXBLE-63 2P C16 30mA AC | parmak izi KUTUP_AD/IN/KACAK_MA/TIP | OK
29 | KARAR | P06 |  | CHINT-296697 | ЩО-1/ЩАО-1 aydınlatma grupları | ВА47-29В 1П 16А | NXB-63S 1P 16A B | raster okuma; eğri B şemadan | OKUNAMADI | ARA/VISION_ONAY ile teyit
30 | KARAR | P02 |  | CHINT-811002 | tarak bara | PIN 3P 63A L=1000 | TARAK_MOD_ADET=12 ile birim uyuşmazlığı | P02 besleme 100A > tarak 63A | KONTROL | tarak kesim/adet teyidi
31 | KARAR | P02 |  | EKT-280300704 | kablo kanalı | — | EKT perforeli 280300704 + kapak 280300718 | kalıcı kural claude_kablo-kanali-tercihi | MUADIL_ONAY | MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ; KANAL_KOD parametreleri boş
32 | KARAR | P02 |  | CHINT-814172 | ЩР-1 çıkış sayımı | СО: 25A×5, 40A×2, 50A×1 (8) | şema: 50·40·40·32·25·25 (6) | şema > спецификация (öncelik 3>6) | VARSAYIM
33 | KARAR | P04 |  | CHINT-814169 | ЩС-2 3P cihaz | СО: "Вводной 25A ВА47-29 3Р" | şema: НДА1 ВА47-29 3П 10А (drenaj pompası) | şema esas; giriş ВН-32 63A | VARSAYIM
34 | KARAR | P01 |  | KAZTEK-989-190-0114 | sayaç + AT | Меркурий 230 ART-03, ТТИ-А 125/5 | KAZTEK sayaç; AT EKT ст-9951729 ×3 | AT fiyatı EKT2506 eski | FIYAT_ESKI
35 | KARAR | P06 |  |  | ЩО-1 / ЩАО-1 giriş kademe | ЩР-1 МО-1 32A → ЩО-1 ВН-32 25A | yük kesici < üst koruma | SELEKTİVİTE uyarısı | KONTROL | kademe teyidi
36 | KARAR |  |  |  | Pano dışı kalemler | л.7 Я5141, ПКЕ-212; л.15 KT КМИ-22510, FU1, SB1/SB2, KK, HLR; СО aydınlatma armatürleri, ЯТП-0,25 | eklenmedi | "по месту" / pano dışı | KAPSAM_DISI
37 | RISK | P01 |  | KAZTEK-719-15696 | ОЛ: ВРУ-2 20.80.45 IP31 2000х800х450 → KAZTEK 2000x800x450 (IP açıklamada yok) |  |  |  | KONTROL |  | 0
38 | RISK | P01 |  | EKT-ст-9951729 | DEVRE: PI1 · şema 3 |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 14103
39 | RISK | P01 |  | CHINT-263761 | реверс (ОЛ s.11) → mekanik kilit MI-9 NXC-120..225 |  |  |  | VARSAYIM |  | 2103.6
40 | RISK | P01 |  | YOK-KONTAKTOR-3P-125-230V | KM1.1, KM1.2 КМИ-49512 125А 230В (ОЛ s.11); CHINT 125A AC-3 yok |  |  |  | FIYAT_YOK |  | 0
41 | RISK | P01 |  | CHINT-310008 | Реле фаз ORF ×2 (ОЛ s.11) → NJB1-X AC380V |  |  |  | VARSAYIM |  | 20169.6
42 | RISK | P01 |  | YOK-LAMB-LPO2001-8W | HL1, HL2 ЛПО 2001 8Вт (ОЛ s.11) |  |  |  | FIYAT_YOK |  | 0
43 | RISK | P01 |  | HARMONY-151.01.PV3.01,5 | ПВ3 1.5 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 1449
44 | RISK | P01 |  | HARMONY-151.01.PV3.02,5 | ПВ3 2.5 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 2871
45 | RISK | P01 |  | HARMONY-151.01.PV3.25 | ПВ3 25 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 11140.8
46 | RISK | P01 |  | HARMONY-151.01.PV3.35 | ПВ3 35 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 12714.7
47 | RISK | P02 |  | CHINT-811002 | CHINT tarak L=1000 mm (≈57 mod) · TARAK_MOD_ADET=12 → adet/birim uyuşmazlığı · b |  |  |  | KONTROL |  | 0
48 | RISK | P02 |  | EKT-280300704 | perforeli lоток EKT 280300704 (kalıcı kural) · MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ |  |  |  | MUADIL_ONAY |  | 0
49 | RISK | P02 |  | EKT-280300718 | lоток kapağı EKT 280300718 · MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ |  |  |  | MUADIL_ONAY |  | 0
50 | RISK | P02 |  | HARMONY-151.01.PV3.04 | ПВ3 4 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 3616.8
51 | RISK | P02 |  | HARMONY-151.01.PV3.06 | ПВ3 6 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 7880.4
52 | RISK | P02 |  | HARMONY-151.01.PV3.10 | ПВ3 10 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 4600.2
53 | RISK | P02 |  | HARMONY-151.01.PV3.25 | ПВ3 25 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 6752
54 | RISK | P02 |  | EKT-130300041 | L/N klemens 4 mm² · max(x+4, x×1.1) |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 1176
55 | RISK | P02 |  | EKT-5130300225 | PE klemens 4 mm² |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 849
56 | RISK | P02 |  | EKT-130300039 | L/N klemens 10 mm² · max(x+4, x×1.1) |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 3260
57 | RISK | P02 |  | EKT-130300227 | PE klemens 10 mm² |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 1835
58 | RISK | P03 |  | KAZTEK-713-15050 | şema ЩРв-18з modül yetersiz → KAZTEK ЩРв 1000х500х180 IP31 |  |  |  | VARSAYIM |  | 15882
59 | RISK | P03 |  | CHINT-811001 | CHINT tarak L=1000 mm (≈57 mod) · TARAK_MOD_ADET=12 → adet/birim uyuşmazlığı · 2 |  |  |  | KONTROL |  | 0
60 | RISK | P03 |  | HARMONY-151.01.PV3.02,5 | ПВ3 2.5 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 8961
61 | RISK | P03 |  | HARMONY-151.01.PV3.16 | ПВ3 16 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 4336
62 | RISK | P03 |  | EKT-130300041 | L/N klemens 4 mm² · max(x+4, x×1.1) |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 2940
63 | RISK | P03 |  | EKT-5130300225 | PE klemens 4 mm² |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 4245
64 | RISK | P04 |  | KAZTEK-713-15052 | şema ЩРв-36з modül yetersiz → KAZTEK ЩРв 1150х500х180 IP31 |  |  |  | VARSAYIM |  | 16374
65 | RISK | P04 |  | CHINT-811001 | CHINT tarak L=1000 mm (≈57 mod) · TARAK_MOD_ADET=12 → adet/birim uyuşmazlığı · 2 |  |  |  | KONTROL |  | 0
66 | RISK | P04 |  | HARMONY-151.01.PV3.01,5 | ПВ3 1.5 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 556.5
67 | RISK | P04 |  | HARMONY-151.01.PV3.02,5 | ПВ3 2.5 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 12406.2
68 | RISK | P04 |  | HARMONY-151.01.PV3.16 | ПВ3 16 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 4336
69 | RISK | P04 |  | EKT-130300041 | L/N klemens 4 mm² · max(x+4, x×1.1) |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 4214
70 | RISK | P04 |  | EKT-5130300225 | PE klemens 4 mm² |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 5943
71 | RISK | P05 |  | KAZTEK-713-15040 | şema ЩРв-12з modül yetersiz → KAZTEK ЩРВ 700х300х150 IP31 |  |  |  | VARSAYIM |  | 12267
72 | RISK | P05 |  | CHINT-982161 | DEVRE: НТП1 · şema 1 |  |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ |  | 7087.8
73 | RISK | P05 |  | CHINT-811008 | CHINT tarak L=1000 mm (≈57 mod) · TARAK_MOD_ADET=12 → adet/birim uyuşmazlığı |  |  |  | KONTROL |  | 0
74 | RISK | P05 |  | EKT-280300704 | perforeli lоток EKT 280300704 (kalıcı kural) · MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ |  |  |  | MUADIL_ONAY |  | 0
75 | RISK | P05 |  | EKT-280300718 | lоток kapağı EKT 280300718 · MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ |  |  |  | MUADIL_ONAY |  | 0
76 | RISK | P05 |  | HARMONY-151.01.PV3.01,5 | ПВ3 1.5 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 829.5
77 | RISK | P05 |  | HARMONY-151.01.PV3.02,5 | ПВ3 2.5 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 4819.8
78 | RISK | P05 |  | HARMONY-151.01.PV3.06 | ПВ3 6 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 2626.8
79 | RISK | P05 |  | HARMONY-151.01.PV3.16 | ПВ3 16 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 4336
80 | RISK | P05 |  | EKT-130300223 | L/N klemens 2.5 mm² · max(x+4, x×1.1) |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 1552
81 | RISK | P05 |  | EKT-5130300225 | PE klemens 2.5 mm² · PE 2.5 PEN yok → ЗНИ-4PEN |  |  |  | VARSAYIM |  | 3113
82 | RISK | P05 |  | EKT-130300041 | L/N klemens 4 mm² · max(x+4, x×1.1) |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 980
83 | RISK | P05 |  | EKT-5130300225 | PE klemens 4 mm² |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 3113
84 | RISK | P05 |  | EKT-130300042 | L/N klemens 6 mm² · max(x+4, x×1.1) |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 928
85 | RISK | P05 |  | EKT-130300227 | PE klemens 6 mm² · PE 6 PEN yok → ЗНИ-10PEN |  |  |  | VARSAYIM |  | 734
86 | RISK | P06 |  | KAZTEK-713-15040 | şema ЩРв-П-36 plastik → KAZTEK metal ЩРВ 700х300х150 IP31 |  |  |  | VARSAYIM |  | 12267
87 | RISK | P06 |  | YOK-RUBILNIK-3P-25 | DEVRE: QS · şema 1 |  |  |  | FIYAT_YOK |  | 0
88 | RISK | P06 |  | CHINT-296697 | DEVRE: Гр1, Гр2, Гр3, Гр4, Гр5, Гр6 … · şema 12 |  |  |  | OKUNAMADI |  | 6321.6
89 | RISK | P06 |  | CHINT-819977 | DEVRE: Гр12, Гр13, Гр14, Гр15, Гр16 · şema 5 |  |  |  | OKUNAMADI |  | 17802
90 | RISK | P06 |  | CHINT-811008 | CHINT tarak L=1000 mm (≈57 mod) · TARAK_MOD_ADET=12 → adet/birim uyuşmazlığı |  |  |  | KONTROL |  | 0
91 | RISK | P06 |  | CHINT-811001 | CHINT tarak L=1000 mm (≈57 mod) · TARAK_MOD_ADET=12 → adet/birim uyuşmazlığı · 2 |  |  |  | KONTROL |  | 0
92 | RISK | P06 |  | HARMONY-151.01.PV3.02,5 | ПВ3 2.5 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 11031.6
93 | RISK | P06 |  | HARMONY-151.01.PV3.04 | ПВ3 4 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 1096
94 | RISK | P06 |  | EKT-130300223 | L/N klemens 2.5 mm² · max(x+4, x×1.1) |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 3492
95 | RISK | P06 |  | EKT-5130300225 | PE klemens 2.5 mm² · PE 2.5 PEN yok → ЗНИ-4PEN |  |  |  | VARSAYIM |  | 5094
96 | RISK | P07 |  | KAZTEK-713-09054 | şema ЩРв-П-8 plastik → KAZTEK metal ЩРв-18 275х450х120 |  |  |  | KONTROL |  | 0
97 | RISK | P07 |  | YOK-RUBILNIK-3P-25 | DEVRE: QS · şema 1 |  |  |  | FIYAT_YOK |  | 0
98 | RISK | P07 |  | CHINT-296697 | DEVRE: Гр1А, Гр2А, Гр3А, Гр4А, Резерв · şema 5 |  |  |  | OKUNAMADI |  | 2634
99 | RISK | P07 |  | CHINT-811008 | CHINT tarak L=1000 mm (≈57 mod) · TARAK_MOD_ADET=12 → adet/birim uyuşmazlığı |  |  |  | KONTROL |  | 0
100 | RISK | P07 |  | EKT-280300704 | perforeli lоток EKT 280300704 (kalıcı kural) · MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ |  |  |  | MUADIL_ONAY |  | 0
101 | RISK | P07 |  | EKT-280300718 | lоток kapağı EKT 280300718 · MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ |  |  |  | MUADIL_ONAY |  | 0
102 | RISK | P07 |  | HARMONY-151.01.PV3.02,5 | ПВ3 2.5 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 2749.2
103 | RISK | P07 |  | HARMONY-151.01.PV3.04 | ПВ3 4 mm² · DEVRE KABLO_M × KABLO_FIRE |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 1096
104 | RISK | P07 |  | EKT-130300223 | L/N klemens 2.5 mm² · max(x+4, x×1.1) |  |  |  | FIYAT_ESKI |  | 1164
105 | RISK | P07 |  | EKT-5130300225 | PE klemens 2.5 mm² · PE 2.5 PEN yok → ЗНИ-4PEN |  |  |  | VARSAYIM |  | 1415
106 | RISK | P01 |  |  | TEKNİK BAYRAK: ALAN VERİSİ YOK |  |  |  | KONTROL
107 | RISK | P01 |  |  | UYARI: SELEKTİVİTE |  |  |  | UYARI
108 | RISK | P01 |  |  | UYARI: ICU YOK |  |  |  | UYARI
109 | RISK | P02 |  |  | UYARI: ICU YOK |  |  |  | UYARI
110 | RISK | P03 |  |  | UYARI: ICU YOK |  |  |  | UYARI
111 | RISK | P04 |  |  | UYARI: ICU YOK |  |  |  | UYARI
112 | RISK | P05 |  |  | UYARI: SELEKTİVİTE |  |  |  | UYARI
113 | RISK | P05 |  |  | UYARI: ICU YOK |  |  |  | UYARI
114 | RISK | P06 |  |  | UYARI: SELEKTİVİTE |  |  |  | UYARI
115 | RISK | P06 |  |  | UYARI: ICU YOK |  |  |  | UYARI
116 | RISK | P07 |  |  | UYARI: SELEKTİVİTE |  |  |  | UYARI
117 | RISK | P07 |  |  | UYARI: ICU YOK |  |  |  | UYARI
118 | VERI_NOTU |  |  |  | BETIK_KAYNAK=OTURUM (hazirla, devre_veri, build, qa, log_veri) |  |  |  | BILGI
119 | VERI_NOTU |  |  |  | muadil tablosu yok (260806_MUADIL_TABLOSU_v1.xlsx) → muadil adımı atlandı |  |  |  | BILGI