## BOM
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Цена,тг | Цена,тг | СУММ. | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | Источник | malz | PANO ADET | ROL | NORM | DURUM | NOT
ВРУ-1 |  |  | ВРУ-1 |  |  |  | 1 | комплект | KAZTEK | 260917 |  | 1
ВРУ-1 | korpus | 719-15696 | Shit 2000x800x450+100mm | 172785 | 103671 | 103671 | 1 | шт | teksan f | 260917 | 103671 | 1 | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | OK | ОЛ: ВРУ-2 20.80.45 IP31 TITAN (YKM2-C3-2084-31) 2000x800x450 — KAZTEK muadil, taban 100 mm
ВРУ-1 | mccb | 844326 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 125A 36кА (R) | 27656 | 16593.6 | 33187.2 | 2 | шт | chint | 260917 | 33187.2 | 1 | GIRIS | mccb | OK | ОЛ QF1,QF2 ВА88-32 3P 125A 35kA → NXM-160S 36kA
ВРУ-1 | kilit | 263761 | Механическая блокировка MI-9 для NXC-120-225 (R) | 3506 | 2103.6 | 2103.6 | 1 | шт | chint | 260917 | 2103.6 | 1 | KUMANDA | kilit | OK | projede yok — АВР kontaktör mekanik kilidi için eklendi
ВРУ-1 | sayac | 989-190-0114 | Счет.элек Меркурий 3ф 5 (7,5)A 230 ART-03 PQRSIDN многотариф/трансф | 105000 | 105000 | 105000 | 1 | шт | pys | 260917 | 105000 | 1 | OLCU | sayac | OK | Меркурий 230 ART-03 трансф.
ВРУ-1 | tt | 256478 | Трансформатор тока BH-0.66 30 ¦ B 150/5A класс точности 0.5-1 ® | 5682 | 3409.2 | 10227.6 | 3 | шт | chint | 260917 | 10227.6 | 1 | OLCU | tt | OK | ТТИ-А 125/5 → 150/5, bir üst kademe (125/5 listede yok)
ВРУ-1 | oto | 816141 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C (R) | 11015 | 6609 | 6609 | 1 | шт | chint | 260917 | 6609 | 1 | CIKIS | oto | OK | şema ВА47-100 3П 100А → МС-1 ЩР-1
ВРУ-1 | oto | 296825 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 2873 | 1723.8 | 3447.6 | 2 | шт | chint | 260917 | 3447.6 | 1 | KUMANDA | oto | OK | projede yok — giriş başına faz sinyal lambası grubu koruması için eklendi
ВРУ-1 | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 2340 | 4 | шт | chint | 260917 | 2340 | 1 | KUMANDA | oto | OK | ОЛ QF3,QF4 ВА47-29 1P 6A (HL1,HL2) ×2 + projede yok — АВР kaynak başına kumanda koruması için ×2 eklendi
ВРУ-1 | contactor | 836515 | Контактор NXC-160 160A 220В/АС3 2НО+2НЗ 50Гц (R) | 100471 | 60282.6 | 120565.2 | 2 | шт | chint | 260917 | 120565.2 | 1 | GIRIS | contactor | OK | ОЛ KM1.1,KM1.2 КМИ-49512 — АВР kuralı: koruma 125 A bir üst kademe
ВРУ-1 | kontak | 938256 | Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R) | 1306 | 783.6 | 1567.2 | 2 | шт | chint | 260917 | 1567.2 | 1 | KUMANDA | kontak | OK | projede yok — АВР kontaktör yardımcı kontağı için eklendi
ВРУ-1 | aksesuar | 200100060 | Испытательная клеммная коробка(колодка) для счетчиков электроэнергии Saiman | 5999 | 5999 | 5999 | 1 | шт | ekt | 260917 | 5999 | 1 | OLCU | aksesuar | ESKİ | projede yok — trafo bağlantılı sayaç için test klemens kutusu eklendi
ВРУ-1 | avr_rele | 311100864 | Устройство управления резервным питанием F&F AVR-01-K NEW | 38614 | 38614 | 38614 | 1 | шт | ekt | 260917 | 38614 | 1 | KUMANDA | avr_rele | ESKİ | ОЛ Реле фаз ORF ×2 yerine АВР kuralı: F&F АВР rölesi
ВРУ-1 | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | шт | chint | 260917 | 685.2 | 1 | KUMANDA | lamb | OK | projede yok — giriş başına L1 faz sinyal lambası için eklendi
ВРУ-1 | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 706.8 | 2 | шт | chint | 260917 | 706.8 | 1 | KUMANDA | lamb | OK | projede yok — giriş başına L2 faz sinyal lambası için eklendi
ВРУ-1 | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | шт | chint | 260917 | 685.2 | 1 | KUMANDA | lamb | OK | projede yok — giriş başına L3 faz sinyal lambası için eklendi
ВРУ-1 | lamb | PYS-001 | Светильник ЛПО 2001 8Вт IEK |  |  |  | 1 | шт | pys | 260917 |  | 1 | KUMANDA | lamb | FİYAT YOK | ОЛ HL1,HL2 ЛПО 2001 8Вт — listede yok
ВРУ-1 | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1049 | 1049 | 2098 | 2 | шт | ekt | 260917 | 2098 | 1 | SARF | nbara | ESKİ | N barası (otomatik)
ВРУ-1 | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 560 | 560 | 560 | 1 | шт | ekt | 260917 | 560 | 1 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası (otomatik)
ВРУ-1 | kanal | 270300150 | Кабель.канал перф. 60х60 ИМПАКТ IEK (16) | 2314 | 2314 | 22214.4 | 9.6 | м | ekt | 260917 | 22214.4 | 1 | SARF | kanal | ESKİ | plastik perforeli kanal
ВРУ-1 | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 105 | 105 | 4200 | 40 | м | harmony | 260917 | 4200 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ВРУ-1 | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 174 | 174 | 3671.4 | 21.1 | м | harmony | 260917 | 3671.4 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ВРУ-1 | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | 1688 | 1688 | 7764.8 | 4.6 | м | harmony | 260917 | 7764.8 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 25 mm² pano içi
ВРУ-1 | kablo | 151.01.PV3.35 | HARMONY ПВ3 1*35 | 2399 | 2399 | 36944.6 | 15.4 | м | harmony | 260917 | 36944.6 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 35 mm² pano içi
ВРУ-1 | kablo | 151.01.PV3.50 | HARMONY ПВ3 1*50 | 3455 | 3455 | 42496.5 | 12.3 | м | harmony | 260917 | 42496.5 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 50 mm² pano içi
ВРУ-1 | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 398 | 398 | 398 | 1 | м | harmony | 260917 | 398 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ВРУ-1 | klemens | 130300040 | ЗНИ 35мм ² (125) серый IEK (30) | 420 | 420 | 2100 | 5 | шт | ekt | 260917 | 2100 | 1 | SARF | klemens | ESKİ | L/N klemens 35 mm²
ВРУ-1 | klemens | 130300365 | Зажим наборный ЗНИ-70PEN 70мм2 (JXB-земля) IEK | 450 | 450 | 900 | 2 | шт | ekt | 260917 | 900 | 1 | SARF | klemens | ESKİ | PE klemens 35 mm² · 35 için 70PEN
ВРУ-1 | aksesuar | YZN11DF-003-K03 | Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку IEK E-PRO | 106 | 106 | 212 | 2 | шт | ekt | 260917 | 212 | 1 | SARF | aksesuar | ESKİ | klemens grubu başına 2 stoper
ВРУ-1 | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 428 | 428 | 856 | 2 | упак | ekt | 260917 | 856 | 1 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 1.5 mm² · tel başına 2 uç
ВРУ-1 | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 540 | 540 | 540 | 1 | упак | ekt | 260917 | 540 | 1 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 2.5 mm² · tel başına 2 uç
ВРУ-1 | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | 156 | 156 | 2184 | 14 | шт | ekt | 260917 | 2184 | 1 | SARF | pabuc | ESKİ | kablo pabucu 25 mm² · tel başına 2 uç
ВРУ-1 | pabuc | 260100158 | Наконечник медно-луженный JG - 35 IEK (100) | 206 | 206 | 5768 | 28 | шт | ekt | 260917 | 5768 | 1 | SARF | pabuc | ESKİ | kablo pabucu 35 mm² · tel başına 2 uç
ВРУ-1 | pabuc | 260100168 | Наконечник медно-луженный JG - 50 IEK (100) | 262 | 262 | 7336 | 28 | шт | ekt | 260917 | 7336 | 1 | SARF | pabuc | ESKİ | kablo pabucu 50 mm² · tel başına 2 uç
ВРУ-1 | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 76 | 76 | 304 | 4 | шт | ekt | 260917 | 304 | 1 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu
ВРУ-1 | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 182 | 182 | 182 | 1 | упак | ekt | 260917 | 182 | 1 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı
ВРУ-1 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 9804 | 9804 | 9804 | 1 | шт | монтажный материал | 260917 | 9804 | 1
ВРУ-1 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 8.17 | 100 | 49020 | 490.2 | мин | монтажная работа | 260917 | 49020 | 1
ВРУ-1 | [5 empty] | 634962.3 |  |  |  | 260917 | 634962.3 | 1 |  |  | EKSİK FİYAT
ЩР-1 |  |  | ЩР-1 |  |  |  | 1 | комплект | KAZTEK | 260917 |  | 1
ЩР-1 | korpus | 714-15040 | Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP31 (TS) | 15210 | 9126 | 9126 | 1 | шт | teksan f | 260917 | 9126 | 1 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | OK | projede ЩРн-36з — 3 sıra × 150 mm iç yüksekliğe sığmıyor, büyütüldü
ЩР-1 | bh | 193185 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) | 4334 | 2600.4 | 2600.4 | 1 | шт | chint | 260917 | 2600.4 | 1 | GIRIS | bh | OK | ВН-32 3П 100А
ЩР-1 | oto | 813875 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка C (R) | 11002 | 6601.2 | 13202.4 | 2 | шт | chint | 260917 | 13202.4 | 1 | CIKIS | oto | OK | ВА47-100 3П 40А (ЩС-1, ЩВ-1) · 10 kA için NXB-63H
ЩР-1 | oto | 813876 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 50A 10кА х-ка C (R) | 11254 | 6752.4 | 6752.4 | 1 | шт | chint | 260917 | 6752.4 | 1 | CIKIS | oto | OK | ВА47-100 3П 50А (ЩС-2) · 10 kA için NXB-63H
ЩР-1 | oto | 813874 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 32A 10кА х-ка C (R) | 11771 | 7062.6 | 7062.6 | 1 | шт | chint | 260917 | 7062.6 | 1 | CIKIS | oto | OK | ВА47-100 3П 32А (ЩО-1) · 10 kA için NXB-63H
ЩР-1 | oto | 813873 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C (R) | 10552 | 6331.2 | 12662.4 | 2 | шт | chint | 260917 | 12662.4 | 1 | CIKIS | oto | OK | ВА47-100 3П 25А (ЩАО-1, ПКП-1) · 10 kA için NXB-63H
ЩР-1 | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 630 | 630 | 630 | 1 | шт | ekt | 260917 | 630 | 1 | SARF | nbara | ESKİ | N barası (otomatik)
ЩР-1 | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 780 | 780 | 780 | 1 | шт | ekt | 260917 | 780 | 1 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası (otomatik)
ЩР-1 | kanal | 270300078 | Кабель.канал перф. 25х25 ИМПАКТ IEK (100) | 924 | 924 | 2032.8 | 2.2 | м | ekt | 260917 | 2032.8 | 1 | SARF | kanal | ESKİ | plastik perforeli kanal
ЩР-1 | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 274 | 274 | 2520.8 | 9.2 | м | harmony | 260917 | 2520.8 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 4 mm² pano içi
ЩР-1 | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 398 | 398 | 5532.2 | 13.9 | м | harmony | 260917 | 5532.2 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 6 mm² pano içi
ЩР-1 | kablo | 151.01.PV3.10 | HARMONY ПВ3 1*10 | 697 | 697 | 3206.2 | 4.6 | м | harmony | 260917 | 3206.2 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 10 mm² pano içi
ЩР-1 | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | 1688 | 1688 | 7764.8 | 4.6 | м | harmony | 260917 | 7764.8 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 25 mm² pano içi
ЩР-1 | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 398 | 398 | 199 | 0.5 | м | harmony | 260917 | 199 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩР-1 | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 818 | 818 | 818 | 1 | упак | ekt | 260917 | 818 | 1 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 4 mm² · tel başına 2 uç
ЩР-1 | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1240 | 1240 | 1240 | 1 | упак | ekt | 260917 | 1240 | 1 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 6 mm² · tel başına 2 uç
ЩР-1 | yuksuk | 311100828 | Наконечник НШВИ 10-12 изолированный 79451 (100шт) КВТ NEW | 1550 | 1550 | 1550 | 1 | упак | ekt | 260917 | 1550 | 1 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 10 mm² · tel başına 2 uç
ЩР-1 | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | 156 | 156 | 2184 | 14 | шт | ekt | 260917 | 2184 | 1 | SARF | pabuc | ESKİ | kablo pabucu 25 mm² · tel başına 2 uç
ЩР-1 | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 76 | 76 | 152 | 2 | шт | ekt | 260917 | 152 | 1 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu
ЩР-1 | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 182 | 182 | 182 | 1 | упак | ekt | 260917 | 182 | 1 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı
ЩР-1 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 480 | 480 | 480 | 1 | шт | монтажный материал | 260917 | 480 | 1
ЩР-1 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 0.4 | 100 | 2400 | 24 | мин | монтажная работа | 260917 | 2400 | 1
ЩР-1 | [5 empty] | 83078 |  |  |  | 260917 | 83078 | 1
ЩС-1 |  |  | ЩС-1 |  |  |  | 1 | комплект | KAZTEK | 260917 |  | 1
ЩС-1 | korpus | 713-15024 | ЩРВ- 72 (670x450x125) (TS) | 24490 | 14694 | 14694 | 1 | шт | teksan f | 260917 | 14694 | 1 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | OK | projede ЩРВ-18з — modül yetersiz (29 modül), büyütüldü
ЩС-1 | bh | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | 1 | шт | chint | 260917 | 2530.2 | 1 | GIRIS | bh | OK | ВН-32 3П 63А
ЩС-1 | dif | 819977 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C16 30mA тип AC 6kA (R) | 5934 | 3560.4 | 46285.2 | 13 | шт | chint | 260917 | 46285.2 | 1 | CIKIS | dif | OK | АД12 2Р 16А 30мА (А1…А11)
ЩС-1 | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1049 | 1049 | 1049 | 1 | шт | ekt | 260917 | 1049 | 1 | SARF | nbara | ESKİ | N barası (otomatik)
ЩС-1 | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1049 | 1049 | 2098 | 2 | шт | ekt | 260917 | 2098 | 1 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası (otomatik)
ЩС-1 | kanal | 270300078 | Кабель.канал перф. 25х25 ИМПАКТ IEK (100) | 924 | 924 | 2587.2 | 2.8 | м | ekt | 260917 | 2587.2 | 1 | SARF | kanal | ESKİ | plastik perforeli kanal
ЩС-1 | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 174 | 174 | 5968.2 | 34.3 | м | harmony | 260917 | 5968.2 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ЩС-1 | kablo | 151.01.PV3.16 | HARMONY ПВ3 1*16 | 1084 | 1084 | 4986.4 | 4.6 | м | harmony | 260917 | 4986.4 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 16 mm² pano içi
ЩС-1 | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 398 | 398 | 199 | 0.5 | м | harmony | 260917 | 199 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩС-1 | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 540 | 540 | 1080 | 2 | упак | ekt | 260917 | 1080 | 1 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 2.5 mm² · tel başına 2 uç
ЩС-1 | pabuc | 260100165 | Наконечник медно-луженный JG - 16 IEK (200) | 140 | 140 | 1960 | 14 | шт | ekt | 260917 | 1960 | 1 | SARF | pabuc | ESKİ | kablo pabucu 16 mm² · tel başına 2 uç
ЩС-1 | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 76 | 76 | 152 | 2 | шт | ekt | 260917 | 152 | 1 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu
ЩС-1 | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 182 | 182 | 182 | 1 | упак | ekt | 260917 | 182 | 1 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı
ЩС-1 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 540 | 540 | 540 | 1 | шт | монтажный материал | 260917 | 540 | 1
ЩС-1 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 0.45 | 100 | 2700 | 27 | мин | монтажная работа | 260917 | 2700 | 1
ЩС-1 | [5 empty] | 87011.2 |  |  |  | 260917 | 87011.2 | 1
ЩС-2 |  |  | ЩС-2 |  |  |  | 1 | комплект | KAZTEK | 260917 |  | 1
ЩС-2 | korpus | 713-15024 | ЩРВ- 72 (670x450x125) (TS) | 24490 | 14694 | 14694 | 1 | шт | teksan f | 260917 | 14694 | 1 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | OK | projede ЩРВ-36з — modül yetersiz (42 modül), büyütüldü
ЩС-2 | bh | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | 1 | шт | chint | 260917 | 2530.2 | 1 | GIRIS | bh | OK | ВН-32 3П 63А (СО: ВА47-29 3Р 25А — şema uygulandı)
ЩС-2 | oto | 296826 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 2447 | 1468.2 | 1468.2 | 1 | шт | chint | 260917 | 1468.2 | 1 | CIKIS | oto | OK | ВА47-29 3П 10А — Н3 дренажный насос
ЩС-2 | dif | 819977 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C16 30mA тип AC 6kA (R) | 5934 | 3560.4 | 64087.2 | 18 | шт | chint | 260917 | 64087.2 | 1 | CIKIS | dif | OK | АД12 2Р 16А 30мА (НА1…НА18)
ЩС-2 | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1049 | 1049 | 2098 | 2 | шт | ekt | 260917 | 2098 | 1 | SARF | nbara | ESKİ | N barası (otomatik)
ЩС-2 | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1049 | 1049 | 2098 | 2 | шт | ekt | 260917 | 2098 | 1 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası (otomatik)
ЩС-2 | kanal | 270300078 | Кабель.канал перф. 25х25 ИМПАКТ IEK (100) | 924 | 924 | 2587.2 | 2.8 | м | ekt | 260917 | 2587.2 | 1 | SARF | kanal | ESKİ | plastik perforeli kanal
ЩС-2 | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 105 | 105 | 483 | 4.6 | м | harmony | 260917 | 483 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ЩС-2 | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 174 | 174 | 8265 | 47.5 | м | harmony | 260917 | 8265 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ЩС-2 | kablo | 151.01.PV3.16 | HARMONY ПВ3 1*16 | 1084 | 1084 | 4986.4 | 4.6 | м | harmony | 260917 | 4986.4 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 16 mm² pano içi
ЩС-2 | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 398 | 398 | 199 | 0.5 | м | harmony | 260917 | 199 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩС-2 | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 428 | 428 | 428 | 1 | упак | ekt | 260917 | 428 | 1 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 1.5 mm² · tel başına 2 uç
ЩС-2 | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 540 | 540 | 1080 | 2 | упак | ekt | 260917 | 1080 | 1 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 2.5 mm² · tel başına 2 uç
ЩС-2 | pabuc | 260100165 | Наконечник медно-луженный JG - 16 IEK (200) | 140 | 140 | 1960 | 14 | шт | ekt | 260917 | 1960 | 1 | SARF | pabuc | ESKİ | kablo pabucu 16 mm² · tel başına 2 uç
ЩС-2 | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 76 | 76 | 152 | 2 | шт | ekt | 260917 | 152 | 1 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu
ЩС-2 | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 182 | 182 | 182 | 1 | упак | ekt | 260917 | 182 | 1 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı
ЩС-2 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 588 | 588 | 588 | 1 | шт | монтажный материал | 260917 | 588 | 1
ЩС-2 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 0.49 | 100 | 2940 | 29.4 | мин | монтажная работа | 260917 | 2940 | 1
ЩС-2 | [5 empty] | 110826.2 |  |  |  | 260917 | 110826.2 | 1
ЩВ-1 |  |  | ЩВ-1 |  |  |  | 1 | комплект | KAZTEK | 260917 |  | 1
ЩВ-1 | korpus | 713-15030 | Мет. ЩРВ-36 (550x320x120) | 10530 | 6318 | 6318 | 1 | шт | teksan f | 260917 | 6318 | 1 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | OK | projede ЩРВ-12з — modül yetersiz (16 modül), büyütüldü
ЩВ-1 | bh | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | 1 | шт | chint | 260917 | 2530.2 | 1 | GIRIS | bh | OK | ВН-32 3П 63А
ЩВ-1 | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 939.6 | 2 | шт | chint | 260917 | 939.6 | 1 | CIKIS | oto | OK | ВА47-29 1П 10А — П1, П2 (ШУ компл.)
ЩВ-1 | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 3288.6 | 7 | шт | chint | 260917 | 3288.6 | 1 | CIKIS | oto | OK | ВА47-29 1П 16А — В1…В7
ЩВ-1 | dif | 982161 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C40 30mA тип AC 6kA (R) | 11813 | 7087.8 | 7087.8 | 1 | шт | chint | 260917 | 7087.8 | 1 | CIKIS | dif | OK | АД12 3Р 40А 30мА → 3P+N (4P) — НТП1 тепловой пункт
ЩВ-1 | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 903 | 903 | 903 | 1 | шт | ekt | 260917 | 903 | 1 | SARF | nbara | ESKİ | N barası (otomatik)
ЩВ-1 | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1049 | 1049 | 1049 | 1 | шт | ekt | 260917 | 1049 | 1 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası (otomatik)
ЩВ-1 | kanal | 270300078 | Кабель.канал перф. 25х25 ИМПАКТ IEK (100) | 924 | 924 | 1570.8 | 1.7 | м | ekt | 260917 | 1570.8 | 1 | SARF | kanal | ESKİ | plastik perforeli kanal
ЩВ-1 | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 105 | 105 | 420 | 4 | м | harmony | 260917 | 420 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ЩВ-1 | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 174 | 174 | 2418.6 | 13.9 | м | harmony | 260917 | 2418.6 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ЩВ-1 | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 398 | 398 | 2109.4 | 5.3 | м | harmony | 260917 | 2109.4 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 6 mm² pano içi
ЩВ-1 | kablo | 151.01.PV3.16 | HARMONY ПВ3 1*16 | 1084 | 1084 | 4986.4 | 4.6 | м | harmony | 260917 | 4986.4 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 16 mm² pano içi
ЩВ-1 | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 398 | 398 | 199 | 0.5 | м | harmony | 260917 | 199 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩВ-1 | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 428 | 428 | 428 | 1 | упак | ekt | 260917 | 428 | 1 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 1.5 mm² · tel başına 2 uç
ЩВ-1 | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 540 | 540 | 540 | 1 | упак | ekt | 260917 | 540 | 1 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 2.5 mm² · tel başına 2 uç
ЩВ-1 | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1240 | 1240 | 1240 | 1 | упак | ekt | 260917 | 1240 | 1 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 6 mm² · tel başına 2 uç
ЩВ-1 | pabuc | 260100165 | Наконечник медно-луженный JG - 16 IEK (200) | 140 | 140 | 1960 | 14 | шт | ekt | 260917 | 1960 | 1 | SARF | pabuc | ESKİ | kablo pabucu 16 mm² · tel başına 2 uç
ЩВ-1 | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 76 | 76 | 152 | 2 | шт | ekt | 260917 | 152 | 1 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu
ЩВ-1 | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 182 | 182 | 182 | 1 | упак | ekt | 260917 | 182 | 1 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı
ЩВ-1 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 516 | 516 | 516 | 1 | шт | монтажный материал | 260917 | 516 | 1
ЩВ-1 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 0.43 | 100 | 2580 | 25.8 | мин | монтажная работа | 260917 | 2580 | 1
ЩВ-1 | [5 empty] | 41418.4 |  |  |  | 260917 | 41418.4 | 1
ЩО-1 |  |  | ЩО-1 |  |  |  | 1 | комплект | KAZTEK | 260917 |  | 1
ЩО-1 | korpus | 713-15030 | Мет. ЩРВ-36 (550x320x120) | 10530 | 6318 | 6318 | 1 | шт | teksan f | 260917 | 6318 | 1 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | OK | projede ЩРв-П-36 (plastik) — metal ЩРВ-36
ЩО-1 | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | шт | chint | 260917 | 2023.2 | 1 | GIRIS | bh | OK | ВН-32 3П 25А → 32А, bir üst kademe
ЩО-1 | oto | 296697 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка B (R) | 878 | 526.8 | 5794.8 | 11 | шт | chint | 260917 | 5794.8 | 1 | CIKIS | oto | OK | ВА47-29В 1П 16А — Гр1…Гр11, eğri B (şemada "В")
ЩО-1 | oto | 296697 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка B (R) | 878 | 526.8 | 526.8 | 1 | шт | chint | 260917 | 526.8 | 1 | YEDEK | oto | OK | ВА47-29В 1П 16А — резерв
ЩО-1 | dif | 819977 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C16 30mA тип AC 6kA (R) | 5934 | 3560.4 | 17802 | 5 | шт | chint | 260917 | 17802 | 1 | CIKIS | dif | OK | АД12 16А-2Р 30мА — Гр12…Гр16
ЩО-1 | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1049 | 1049 | 2098 | 2 | шт | ekt | 260917 | 2098 | 1 | SARF | nbara | ESKİ | N barası (otomatik)
ЩО-1 | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1049 | 1049 | 2098 | 2 | шт | ekt | 260917 | 2098 | 1 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası (otomatik)
ЩО-1 | kanal | 270300078 | Кабель.канал перф. 25х25 ИМПАКТ IEK (100) | 924 | 924 | 1848 | 2 | м | ekt | 260917 | 1848 | 1 | SARF | kanal | ESKİ | plastik perforeli kanal
ЩО-1 | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 174 | 174 | 6090 | 35 | м | harmony | 260917 | 6090 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ЩО-1 | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 398 | 398 | 1830.8 | 4.6 | м | harmony | 260917 | 1830.8 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 6 mm² pano içi
ЩО-1 | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 398 | 398 | 199 | 0.5 | м | harmony | 260917 | 199 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩО-1 | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 540 | 540 | 1080 | 2 | упак | ekt | 260917 | 1080 | 1 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 2.5 mm² · tel başına 2 uç
ЩО-1 | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1240 | 1240 | 1240 | 1 | упак | ekt | 260917 | 1240 | 1 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 6 mm² · tel başına 2 uç
ЩО-1 | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 76 | 76 | 152 | 2 | шт | ekt | 260917 | 152 | 1 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu
ЩО-1 | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 182 | 182 | 182 | 1 | упак | ekt | 260917 | 182 | 1 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı
ЩО-1 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 576 | 576 | 576 | 1 | шт | монтажный материал | 260917 | 576 | 1
ЩО-1 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 0.48 | 100 | 2880 | 28.8 | мин | монтажная работа | 260917 | 2880 | 1
ЩО-1 | [5 empty] | 52738.6 |  |  |  | 260917 | 52738.6 | 1
ЩАО-1 |  |  | ЩАО-1 |  |  |  | 1 | комплект | KAZTEK | 260917 |  | 1
ЩАО-1 | korpus | 713-09054 | Щит мет.ЩРв-18 (275х450х120) (IEK) | 7735 | 4641 | 4641 | 1 | шт | teksan f | 260917 | 4641 | 1 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | OK | projede ЩРв-П-8 — modül yetersiz (8 modül + %20), büyütüldü
ЩАО-1 | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | шт | chint | 260917 | 2023.2 | 1 | GIRIS | bh | OK | ВН-32 3П 25А → 32А, bir üst kademe
ЩАО-1 | oto | 296697 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка B (R) | 878 | 526.8 | 2107.2 | 4 | шт | chint | 260917 | 2107.2 | 1 | CIKIS | oto | OK | ВА47-29В 1П 16А — ГрА1…ГрА4, eğri B
ЩАО-1 | oto | 296697 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка B (R) | 878 | 526.8 | 526.8 | 1 | шт | chint | 260917 | 526.8 | 1 | YEDEK | oto | OK | ВА47-29В 1П 16А — резерв
ЩАО-1 | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 560 | 560 | 560 | 1 | шт | ekt | 260917 | 560 | 1 | SARF | nbara | ESKİ | N barası (otomatik)
ЩАО-1 | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 630 | 630 | 630 | 1 | шт | ekt | 260917 | 630 | 1 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası (otomatik)
ЩАО-1 | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 174 | 174 | 1374.6 | 7.9 | м | harmony | 260917 | 1374.6 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ЩАО-1 | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 398 | 398 | 1830.8 | 4.6 | м | harmony | 260917 | 1830.8 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 6 mm² pano içi
ЩАО-1 | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 398 | 398 | 199 | 0.5 | м | harmony | 260917 | 199 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩАО-1 | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 540 | 540 | 540 | 1 | упак | ekt | 260917 | 540 | 1 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 2.5 mm² · tel başına 2 uç
ЩАО-1 | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1240 | 1240 | 1240 | 1 | упак | ekt | 260917 | 1240 | 1 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 6 mm² · tel başına 2 uç
ЩАО-1 | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 76 | 76 | 152 | 2 | шт | ekt | 260917 | 152 | 1 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu
ЩАО-1 | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 182 | 182 | 182 | 1 | упак | ekt | 260917 | 182 | 1 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı
ЩАО-1 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 480 | 480 | 480 | 1 | шт | монтажный материал | 260917 | 480 | 1
ЩАО-1 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 0.4 | 100 | 2400 | 24 | мин | монтажная работа | 260917 | 2400 | 1
ЩАО-1 | [5 empty] | 18886.6 |  |  |  | 260917 | 18886.6 | 1
КТ-КМИ-22510 (отключение вентиляции ЩВ-1) |  |  | КТ-КМИ-22510 (отключение вентиляции ЩВ-1) |  |  |  | 1 | комплект | KAZTEK | 260917 |  | 1
КТ-КМИ-22510 (отключение вентиляции ЩВ-1) | korpus | 714-15045 | Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS) | 9620 | 5772 | 5772 | 1 | шт | teksan f | 260917 | 5772 | 1 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | OK | EOM-15 kutu tipi/ölçüsü yok — robot seçimi
КТ-КМИ-22510 (отключение вентиляции ЩВ-1) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | шт | chint | 260917 | 1457.4 | 1 | GIRIS | oto | OK | EOM-15 QF — In yazılı değil, KM 25 A ile eşlendi
КТ-КМИ-22510 (отключение вентиляции ЩВ-1) | contactor | 836851 | Контактор NXC-25 25A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 9149 | 5489.4 | 5489.4 | 1 | шт | chint | 260917 | 5489.4 | 1 | CIKIS | contactor | OK | EOM-15 KM КМИ-22510 25А 230В
КТ-КМИ-22510 (отключение вентиляции ЩВ-1) | rele | 837118 | Тепловое реле NXR-25 12-18A (R) | 4315 | 2589 | 2589 | 1 | шт | chint | 260917 | 2589 | 1 | KUMANDA | rele | OK | EOM-15 KK тепловое реле — ЩВ-1 Ip 14,7 А
КТ-КМИ-22510 (отключение вентиляции ЩВ-1) | aksesuar | 520441 | Держатель плавких вставок с индикацией RT28N-32X 10х38 1П (R) | 750 | 450 | 450 | 1 | шт | chint | 260917 | 450 | 1 | KUMANDA | aksesuar | OK | EOM-15 FU1
КТ-КМИ-22510 (отключение вентиляции ЩВ-1) | aksesuar | 520248 | Плавкая вставка цилиндрическая RT28-32 2A 10х38 | 141 | 84.6 | 84.6 | 1 | шт | chint | 260917 | 84.6 | 1 | KUMANDA | aksesuar | OK | EOM-15 FU1 вставка
КТ-КМИ-22510 (отключение вентиляции ЩВ-1) | button | 574843 | Кнопка управления NP2-BA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 1621 | 972.6 | 972.6 | 1 | шт | chint | 260917 | 972.6 | 1 | KUMANDA | button | OK | EOM-15 SB1 стоп
КТ-КМИ-22510 (отключение вентиляции ЩВ-1) | button | 574842 | Кнопка управления NP2-BA31 без подсветки зеленая 1НО IP40 | 1602 | 961.2 | 961.2 | 1 | шт | chint | 260917 | 961.2 | 1 | KUMANDA | button | OK | EOM-15 SB2 пуск
КТ-КМИ-22510 (отключение вентиляции ЩВ-1) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | шт | chint | 260917 | 342.6 | 1 | KUMANDA | lamb | OK | EOM-15 HLR
КТ-КМИ-22510 (отключение вентиляции ЩВ-1) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 630 | 630 | 630 | 1 | шт | ekt | 260917 | 630 | 1 | SARF | nbara | ESKİ | N barası (otomatik)
КТ-КМИ-22510 (отключение вентиляции ЩВ-1) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 560 | 560 | 560 | 1 | шт | ekt | 260917 | 560 | 1 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası (otomatik)
КТ-КМИ-22510 (отключение вентиляции ЩВ-1) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 105 | 105 | 924 | 8.8 | м | harmony | 260917 | 924 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 1.5 mm² pano içi
КТ-КМИ-22510 (отключение вентиляции ЩВ-1) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 274 | 274 | 2959.2 | 10.8 | м | harmony | 260917 | 2959.2 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 4 mm² pano içi
КТ-КМИ-22510 (отключение вентиляции ЩВ-1) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 398 | 398 | 199 | 0.5 | м | harmony | 260917 | 199 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
КТ-КМИ-22510 (отключение вентиляции ЩВ-1) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 428 | 428 | 428 | 1 | упак | ekt | 260917 | 428 | 1 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 1.5 mm² · tel başına 2 uç
КТ-КМИ-22510 (отключение вентиляции ЩВ-1) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 818 | 818 | 818 | 1 | упак | ekt | 260917 | 818 | 1 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 4 mm² · tel başına 2 uç
КТ-КМИ-22510 (отключение вентиляции ЩВ-1) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 76 | 76 | 152 | 2 | шт | ekt | 260917 | 152 | 1 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu
КТ-КМИ-22510 (отключение вентиляции ЩВ-1) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 182 | 182 | 182 | 1 | упак | ekt | 260917 | 182 | 1 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı
КТ-КМИ-22510 (отключение вентиляции ЩВ-1) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 2292 | 2292 | 2292 | 1 | шт | монтажный материал | 260917 | 2292 | 1
КТ-КМИ-22510 (отключение вентиляции ЩВ-1) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1.91 | 100 | 11460 | 114.6 | мин | монтажная работа | 260917 | 11460 | 1
КТ-КМИ-22510 (отключение вентиляции ЩВ-1) | [5 empty] | 38723 |  |  |  | 260917 | 38723 | 1

## FIYAT
SIRA | Артикул | Номенклатура | malzeme | завод | Ед.изм | LİSTE FİYATI | PARA | KATSAYI | KUR | NET, тг | TOPLAM ADET | TOPLAM, тг | KAYNAK | LİSTE TARİHİ | YAŞ, ay | DURUM | NOT | KUTUP | IN, A | MODÜL/adet | PAKET adet | KESİT mm² | GENİŞLİK mm | YÜKSEKLİK mm | DERİNLİK mm | KAPASİTE modül | GRUP | BAĞLANTI KESİTİ | TEL/adet | TEL m/adet | KLEMENS KESİTİ | L+N KLEMENS/adet | PE KLEMENS/adet | IN sayı | KORUMA IN
1 | 844326 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 125A 36кА (R) | mccb | chint | шт | 27656 | KZT | 0.6 | 1 | 16593.6 | 2 | 33187.2 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.7 | OK |  | 3 | 125 | [7 empty] | GUC | 35 | 7 | 7 | 35 | 4 | 1 | 125 | 125
2 | 836515 | Контактор NXC-160 160A 220В/АС3 2НО+2НЗ 50Гц (R) | contactor | chint | шт | 100471 | KZT | 0.6 | 1 | 60282.6 | 2 | 120565.2 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.7 | OK |  | 3 | 160 | [7 empty] | GUC | 50 | 7 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
3 | 938256 | Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R) | kontak | chint | шт | 1306 | KZT | 0.6 | 1 | 783.6 | 2 | 1567.2 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.7 | OK | [10 empty] | KUMANDA | 1.5 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 263761 | Механическая блокировка MI-9 для NXC-120-225 (R) | kilit | chint | шт | 3506 | KZT | 0.6 | 1 | 2103.6 | 1 | 2103.6 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.7 | OK | [10 empty] | AKSESUAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 816141 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C (R) | oto | chint | шт | 11015 | KZT | 0.6 | 1 | 6609 | 1 | 6609 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.7 | OK |  | 3 | 100 | 4.5 | [6 empty] | GUC | 25 | 7 | 4.2 | 35 | 4 | 1 | 100 | 100
6 | 296825 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 6А 4.5kA х-ка C (R) | oto | chint | шт | 2873 | KZT | 0.6 | 1 | 1723.8 | 2 | 3447.6 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.7 | OK |  | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | GUC | 1.5 | 7 | 4.2 | 2.5 | 4 | 1 | 6 | 6
7 | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | oto | chint | шт | 975 | KZT | 0.6 | 1 | 585 | 4 | 2340 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.7 | OK |  | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | GUC | 1.5 | 3 | 1.8 | 2.5 | 2 | 1 | 6 | 6
8 | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | lamb | chint | шт | 571 | KZT | 0.6 | 1 | D | 2 | #VALUE! | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.7 | OK | [10 empty] | KUMANDA | 1.5 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | lamb | chint | шт | 589 | KZT | 0.6 | 1 | 353.4 | 2 | 706.8 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.7 | OK | [10 empty] | KUMANDA | 1.5 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | lamb | chint | шт | 571 | KZT | 0.6 | 1 | 342.6 | 3 | 1027.8 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.7 | OK | [10 empty] | KUMANDA | 1.5 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 256478 | Трансформатор тока BH-0.66 30 ¦ B 150/5A класс точности 0.5-1 ® | tt | chint | шт | 5682 | KZT | 0.6 | 1 | 3409.2 | 3 | 10227.6 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.7 | OK | [10 empty] | OLCU | 2.5 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 193185 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) | bh | chint | шт | 4334 | KZT | 0.6 | 1 | 2600.4 | 1 | 2600.4 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.7 | OK |  | 3 | 100 | 3 | [6 empty] | GUC | 25 | 7 | 4.2 | 35 | 4 | 1 | 100 | 100
13 | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | bh | chint | шт | 4217 | KZT | 0.6 | 1 | 2530.2 | 3 | 7590.6 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.7 | OK |  | 3 | 63 | 3 | [6 empty] | GUC | 16 | 7 | 4.2 | 16 | 4 | 1 | 63 | 63
14 | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | bh | chint | шт | 3372 | KZT | 0.6 | 1 | 2023.2 | 2 | 4046.4 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.7 | OK |  | 3 | 32 | 3 | [6 empty] | GUC | 6 | 7 | 4.2 | 6 | 4 | 1 | 32 | 32
15 | 813873 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C (R) | oto | chint | шт | 10552 | KZT | 0.6 | 1 | 6331.2 | 2 | 12662.4 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.7 | OK |  | 3 | 25 | 3 | [6 empty] | GUC | 4 | 7 | 4.2 | 4 | 4 | 1 | 25 | 25
16 | 813874 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 32A 10кА х-ка C (R) | oto | chint | шт | 11771 | KZT | 0.6 | 1 | 7062.6 | 1 | 7062.6 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.7 | OK |  | 3 | 32 | 3 | [6 empty] | GUC | 6 | 7 | 4.2 | 6 | 4 | 1 | 32 | 32
17 | 813875 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка C (R) | oto | chint | шт | 11002 | KZT | 0.6 | 1 | 6601.2 | 2 | 13202.4 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.7 | OK |  | 3 | 40 | 3 | [6 empty] | GUC | 6 | 7 | 4.2 | 6 | 4 | 1 | 40 | 40
18 | 813876 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 50A 10кА х-ка C (R) | oto | chint | шт | 11254 | KZT | 0.6 | 1 | 6752.4 | 1 | 6752.4 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.7 | OK |  | 3 | 50 | 3 | [6 empty] | GUC | 10 | 7 | 4.2 | 10 | 4 | 1 | 50 | 50
19 | 819977 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C16 30mA тип AC 6kA (R) | dif | chint | шт | 5934 | KZT | 0.6 | 1 | 3560.4 | 36 | 128174.4 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.7 | OK |  | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | GUC | 2.5 | 4 | 2.4 | 2.5 | 2 | 1 | 16 | 16
20 | 982161 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C40 30mA тип AC 6kA (R) | dif | chint | шт | 11813 | KZT | 0.6 | 1 | 7087.8 | 1 | 7087.8 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.7 | OK |  | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | GUC | 6 | 8 | 4.8 | 6 | 4 | 1 | 40 | 40
21 | 296826 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка C (R) | oto | chint | шт | 2447 | KZT | 0.6 | 1 | 1468.2 | 1 | 1468.2 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.7 | OK |  | 3 | 10 | 3 | [6 empty] | GUC | 1.5 | 7 | 4.2 | 2.5 | 4 | 1 | 10 | 10
22 | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | oto | chint | шт | 783 | KZT | 0.6 | 1 | 469.8 | 2 | 939.6 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.7 | OK |  | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | GUC | 1.5 | 3 | 1.8 | 2.5 | 2 | 1 | 10 | 10
23 | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | oto | chint | шт | 783 | KZT | 0.6 | 1 | 469.8 | 7 | 3288.6 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.7 | OK |  | 1 | 16 | 1 | [6 empty] | GUC | 2.5 | 3 | 1.8 | 2.5 | 2 | 1 | 16 | 16
24 | 296697 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка B (R) | oto | chint | шт | 878 | KZT | 0.6 | 1 | 526.8 | 17 | 8955.6 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.7 | OK |  | 1 | 16 | 1 | [6 empty] | GUC | 2.5 | 3 | 1.8 | 2.5 | 2 | 1 | 16 | 16
25 | 836851 | Контактор NXC-25 25A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | contactor | chint | шт | 9149 | KZT | 0.6 | 1 | 5489.4 | 1 | 5489.4 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.7 | OK |  | 3 | 25 | [7 empty] | GUC | 4 | 7 | 5.6 | 4 | 4 | 1 | 25 | 0
26 | 837118 | Тепловое реле NXR-25 12-18A (R) | rele | chint | шт | 4315 | KZT | 0.6 | 1 | 2589 | 1 | 2589 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.7 | OK | [10 empty] | KUMANDA | 1.5 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 520441 | Держатель плавких вставок с индикацией RT28N-32X 10х38 1П (R) | aksesuar | chint | шт | 750 | KZT | 0.6 | 1 | 450 | 1 | 450 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.7 | OK | [10 empty] | AKSESUAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 520248 | Плавкая вставка цилиндрическая RT28-32 2A 10х38 | aksesuar | chint | шт | 141 | KZT | 0.6 | 1 | 84.6 | 1 | 84.6 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.7 | OK | [10 empty] | AKSESUAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 574843 | Кнопка управления NP2-BA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | button | chint | шт | 1621 | KZT | 0.6 | 1 | 972.6 | 1 | 972.6 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.7 | OK | [10 empty] | KUMANDA | 1.5 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 574842 | Кнопка управления NP2-BA31 без подсветки зеленая 1НО IP40 | button | chint | шт | 1602 | KZT | 0.6 | 1 | 961.2 | 1 | 961.2 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.7 | OK | [10 empty] | KUMANDA | 1.5 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | oto | chint | шт | 2429 | KZT | 0.6 | 1 | 1457.4 | 1 | 1457.4 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.7 | OK |  | 3 | 25 | 3 | [6 empty] | GUC | 4 | 7 | 4.2 | 4 | 4 | 1 | 25 | 25
32 | 311100864 | Устройство управления резервным питанием F&F AVR-01-K NEW | avr_rele | ekt | шт | 38614 | KZT | 1 | 1 | 38614 | 1 | 38614 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | KUMANDA | 1.5 | 8 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 200100060 | Испытательная клеммная коробка(колодка) для счетчиков электроэнергии Saiman | aksesuar | ekt | шт | 5999 | KZT | 1 | 1 | 5999 | 1 | 5999 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | AKSESUAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 270300150 | Кабель.канал перф. 60х60 ИМПАКТ IEK (16) | kanal | ekt | м | 2314 | KZT | 1 | 1 | 2314 | 9.6 | 22214.4 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 270300078 | Кабель.канал перф. 25х25 ИМПАКТ IEK (100) | kanal | ekt | м | 924 | KZT | 1 | 1 | 924 | 11.5 | 10626 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 989-190-0114 | Счет.элек Меркурий 3ф 5 (7,5)A 230 ART-03 PQRSIDN многотариф/трансф | sayac | pys | шт | 105000 | KZT | 1 | 1 | 105000 | 1 | 105000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | 2.1 | OK |  |  | 5 | [7 empty] | OLCU | 2.5 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
37 | 719-15696 | Shit 2000x800x450+100mm | korpus | teksan f | шт | 172785 | KZT | 0.6 | 1 | 103671 | 1 | 103671 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | 2.1 | OK | [6 empty] | 800 | 2000 | 450 |  | KORPUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 714-15040 | Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP31 (TS) | korpus | teksan f | шт | 15210 | KZT | 0.6 | 1 | 9126 | 1 | 9126 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | 2.1 | OK | [6 empty] | 310 | 660 | 120 | 48 | KORPUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 713-15024 | ЩРВ- 72 (670x450x125) (TS) | korpus | teksan f | шт | 24490 | KZT | 0.6 | 1 | 14694 | 2 | 29388 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | 2.1 | OK | [6 empty] | 450 | 670 | 125 | 72 | KORPUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 713-15030 | Мет. ЩРВ-36 (550x320x120) | korpus | teksan f | шт | 10530 | KZT | 0.6 | 1 | 6318 | 2 | 12636 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | 2.1 | OK | [6 empty] | 320 | 550 | 120 | 36 | KORPUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 713-09054 | Щит мет.ЩРв-18 (275х450х120) (IEK) | korpus | teksan f | шт | 7735 | KZT | 0.6 | 1 | 4641 | 1 | 4641 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | 2.1 | OK | [6 empty] | 450 | 275 | 120 | 18 | KORPUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 714-15045 | Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS) | korpus | teksan f | шт | 9620 | KZT | 0.6 | 1 | 5772 | 1 | 5772 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | 2.1 | OK | [6 empty] | 310 | 395 | 120 | 24 | KORPUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | PYS-001 | Светильник ЛПО 2001 8Вт IEK | lamb | pys | шт |  | KZT | 1 | 1 |  | 1 |  | PYS | 2026-09-17 | 0 | FİYAT YOK | [10 empty] | KUMANDA | 1.5 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 151.01.PV3.0,75 | HARMONY ПВ3 1*0,75 | kablo | harmony | м | 55 | KZT | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | HARMONY |  |  | TARİH YOK | [5 empty] | 0.75 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 151.01.PV3.01 | HARMONY ПВ3 1*1 | kablo | harmony | м | 77 | KZT | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | HARMONY |  |  | TARİH YOK | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | kablo | harmony | м | 105 | KZT | 1 | 1 | 105 | 57.4 | 6027 | HARMONY |  |  | TARİH YOK | [5 empty] | 1.5 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | kablo | harmony | м | 174 | KZT | 1 | 1 | 174 | 159.7 | 27787.8 | HARMONY |  |  | TARİH YOK | [5 empty] | 2.5 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | kablo | harmony | м | 274 | KZT | 1 | 1 | 274 | 20 | 5480 | HARMONY |  |  | TARİH YOK | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | kablo | harmony | м | 398 | KZT | 1 | 1 | 398 | 32.9 | 13094.2 | HARMONY |  |  | TARİH YOK | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 151.01.PV3.10 | HARMONY ПВ3 1*10 | kablo | harmony | м | 697 | KZT | 1 | 1 | 697 | 4.6 | 3206.2 | HARMONY |  |  | TARİH YOK | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 151.01.PV3.16 | HARMONY ПВ3 1*16 | kablo | harmony | м | 1084 | KZT | 1 | 1 | 1084 | 13.8 | 14959.2 | HARMONY |  |  | TARİH YOK | [5 empty] | 16 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | kablo | harmony | м | 1688 | KZT | 1 | 1 | 1688 | 9.2 | 15529.6 | HARMONY |  |  | TARİH YOK | [5 empty] | 25 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 151.01.PV3.35 | HARMONY ПВ3 1*35 | kablo | harmony | м | 2399 | KZT | 1 | 1 | 2399 | 15.4 | 36944.6 | HARMONY |  |  | TARİH YOK | [5 empty] | 35 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 151.01.PV3.50 | HARMONY ПВ3 1*50 | kablo | harmony | м | 3455 | KZT | 1 | 1 | 3455 | 12.3 | 42496.5 | HARMONY |  |  | TARİH YOK | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 151.01.PV3.70 | HARMONY ПВ3 1*70 | kablo | harmony | м | 4875 | KZT | 1 | 1 | 4875 | 0 | 0 | HARMONY |  |  | TARİH YOK | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 151.01.PV3.95 | HARMONY ПВ3 1*95 | kablo | harmony | м | 6463 | KZT | 1 | 1 | 6463 | 0 | 0 | HARMONY |  |  | TARİH YOK | [5 empty] | 95 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 130300223 | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый IEK (50) | klemens | ekt | шт | 97 | KZT | 1 | 1 | 97 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ |  |  |  | 0.297 |  | 2.5 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 130300041 | ЗНИ 4мм ² (35А) серый IEK(60) | klemens | ekt | шт | 98 | KZT | 1 | 1 | 98 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ |  |  |  | 0.354 |  | 4 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 130300042 | ЗНИ 6мм ² серый IEK (20) | klemens | ekt | шт | 116 | KZT | 1 | 1 | 116 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ |  |  |  | 0.469 |  | 6 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 130300039 | ЗНИ 10мм ² (70А) серый IEK (40) | klemens | ekt | шт | 163 | KZT | 1 | 1 | 163 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ |  |  |  | 0.583 |  | 10 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 130300193 | ЗНИ 16мм ² (100А) серый IEK (30) !!! | klemens | ekt | шт | 383 | KZT | 1 | 1 | 383 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ |  |  |  | 0.697 |  | 16 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 130300040 | ЗНИ 35мм ² (125) серый IEK (30) | klemens | ekt | шт | 420 | KZT | 1 | 1 | 420 | 5 | 2100 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ |  |  |  | 0.914 |  | 35 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 5130300225 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | klemens | ekt | шт | 283 | KZT | 1 | 1 | 283 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ |  | 4 |  | 0.354 |  | 4 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 130300227 | ЗНИ 10PEN 10мм2 (JXB-земля) IEK E-PRO | klemens | ekt | шт | 367 | KZT | 1 | 1 | 367 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ |  |  |  | 0.583 |  | 10 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 130300228 | Зажим наборный ЗНИ-16PEN 16мм2 (JXB-земля) IEK | klemens | ekt | шт | 529 | KZT | 1 | 1 | 529 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ |  |  |  | 0.697 |  | 16 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 130300365 | Зажим наборный ЗНИ-70PEN 70мм2 (JXB-земля) IEK | klemens | ekt | шт | 450 | KZT | 1 | 1 | 450 | 2 | 900 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 130300142 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2 (JXB35-50A) серый IEK!!! | aksesuar | ekt | шт | 47 | KZT | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | AKSESUAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 130300143 | Заглушка для ЗНИ-10мм ² серый IEK * (1000) | aksesuar | ekt | шт | 66 | KZT | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | AKSESUAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 311100813 | Наконечник НШВИ 0,75-8 изолированный 79436 (100шт) КВТ NEW | yuksuk | ekt | упак | 353 | KZT | 1 | 1 | 353 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ |  |  |  |  | 100 | 0.75 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 311100815 | Наконечник НШВИ 1,0-8 изолированный 79438 (100шт) КВТ NEW | yuksuk | ekt | упак | 390 | KZT | 1 | 1 | 390 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ |  |  |  |  | 100 | 1 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | yuksuk | ekt | упак | 428 | KZT | 1 | 1 | 428 | 5 | 2140 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ |  |  |  |  | 100 | 1.5 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | yuksuk | ekt | упак | 540 | KZT | 1 | 1 | 540 | 9 | 4860 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ |  |  |  |  | 100 | 2.5 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | yuksuk | ekt | упак | 818 | KZT | 1 | 1 | 818 | 2 | 1636 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ |  |  |  |  | 100 | 4 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | yuksuk | ekt | упак | 1240 | KZT | 1 | 1 | 1240 | 4 | 4960 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ |  |  |  |  | 100 | 6 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 311100828 | Наконечник НШВИ 10-12 изолированный 79451 (100шт) КВТ NEW | yuksuk | ekt | упак | 1550 | KZT | 1 | 1 | 1550 | 1 | 1550 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ |  |  |  |  | 100 | 10 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | pabuc | ekt | шт | 76 | KZT | 1 | 1 | 76 | 18 | 1368 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 260100153 | Наконечник медно-луженный JG - 10 IEK (400) | pabuc | ekt | шт | 108 | KZT | 1 | 1 | 108 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 260100165 | Наконечник медно-луженный JG - 16 IEK (200) | pabuc | ekt | шт | 140 | KZT | 1 | 1 | 140 | 42 | 5880 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | pabuc | ekt | шт | 156 | KZT | 1 | 1 | 156 | 28 | 4368 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 260100158 | Наконечник медно-луженный JG - 35 IEK (100) | pabuc | ekt | шт | 206 | KZT | 1 | 1 | 206 | 28 | 5768 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 260100168 | Наконечник медно-луженный JG - 50 IEK (100) | pabuc | ekt | шт | 262 | KZT | 1 | 1 | 262 | 28 | 7336 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 260100169 | Наконечник медно-луженный JG - 70 IEK (50) | pabuc | ekt | шт | 372 | KZT | 1 | 1 | 372 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 260100140 | Наконечник медно-луженный JG - 95 IEK (50) | pabuc | ekt | шт | 587 | KZT | 1 | 1 | 587 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | YZN11DF-003-K03 | Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку IEK E-PRO | aksesuar | ekt | шт | 106 | KZT | 1 | 1 | 106 | 2 | 212 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | AKSESUAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | bag | ekt | упак | 182 | KZT | 1 | 1 | 182 | 8 | 1456 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | izolator | ekt | шт | 165 | KZT | 1 | 1 | 165 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | nbara | ekt | шт | 560 | KZT | 1 | 1 | 560 | 3 | 1680 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | nbara | ekt | шт | 630 | KZT | 1 | 1 | 630 | 3 | 1890 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | nbara | ekt | шт | 780 | KZT | 1 | 1 | 780 | 1 | 780 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | nbara | ekt | шт | 903 | KZT | 1 | 1 | 903 | 1 | 903 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | nbara | ekt | шт | 1049 | KZT | 1 | 1 | 1049 | 14 | 14686 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | bara | ekt | м | 4204 | KZT | 1 | 1 | 4204 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 130300321 | Шина медн.3х25х4000 | bara | ekt | м | 5215 | KZT | 1 | 1 | 5215 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 130300554 | Шина медн.4х30х4000 | bara | ekt | м | 8329 | KZT | 1 | 1 | 8329 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 130300323 | Шина медн.4х40х4000 | bara | ekt | м | 11131 | KZT | 1 | 1 | 11131 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 130300810 | Шина медн.5х40х4000 | bara | ekt | м | 14012 | KZT | 1 | 1 | 14012 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 130200208 | Шина медн.5х50х4000 | bara | ekt | м | 17515 | KZT | 1 | 1 | 17515 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 130300811 | Шина медн.6х60х4000 | bara | ekt | м | 25221 | KZT | 1 | 1 | 25221 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 130301396 | Шина медн.6х80х4000 | bara | ekt | м | 33550 | KZT | 1 | 1 | 33550 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 130200188 | Шина алюм АД31Т 3х20х4000 | bara | ekt | м | 507 | KZT | 1 | 1 | 507 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 130200143 | Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м) | bara | ekt | м | 1002 | KZT | 1 | 1 | 1002 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 130200153 | Шина алюм АД31Т 4х40х4000 | bara | ekt | м | 1281 | KZT | 1 | 1 | 1281 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 130200009 | Шина алюм АД31Т 5х40х4000 | bara | ekt | м | 1609 | KZT | 1 | 1 | 1609 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 130200058 | Шина алюм АД31Т 5х50х4000 | bara | ekt | м | 2026 | KZT | 1 | 1 | 2026 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 130200330 | Шина алюм АД31Т 6х60х4000 | bara | ekt | м | 2920 | KZT | 1 | 1 | 2920 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 130200069 | Шина алюм АД31Т 6х80х4000 | bara | ekt | м | 3873 | KZT | 1 | 1 | 3873 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 130200057 | Шина алюм АД31Т 8х80х4000!!! | bara | ekt | м | 6172 | KZT | 1 | 1 | 6172 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 130200052 | Шина алюм АД31Т 10х100х4000 | bara | ekt | м | 8075 | KZT | 1 | 1 | 8075 | 0 | 0 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.2 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | TOPLAM | #VALUE!
Formulas:
LİSTE TARİHİ = IF(ISNA(MATCH([KAYNAK],KAYNAK_KOD,0)),"",IF(INDEX(KAYNAK_TARIH,MATCH([KAYNAK],KAYNAK_KOD,0))="","",INDEX(KAYNAK_TARIH,MATCH([KAYNAK],KAYNAK_KOD,0))))

## KURALLAR
KURALLAR — sarı hücreler elle değiştirilir; BOM, FIYAT ve TEKLIF buna göre hesaplanır
PROJE / TEKLİF
TEKLIF_NO | № КП | 260917
TARIH | Дата | 2026-09-17
MUSTERI | Заказчик | Rahmi bey
PROJE | Объект | ФОК Спортивный комплекс 01-2024-ЭОМ
SEHIR | Город | Aktau
FIRMA | Поставщик | YSF HICH
GECERLILIK | Срок действия, дн. | 5
TESLIM | Срок изготовления | 25
ODEME | Условия оплаты | 100
KAR_ORANI | Kâr oranı | 30%
ISKONTO | İskonto | 0%
NDS_ORANI | НДС | 16%
KUR (1 birim = KZT)
PARA | KZT
KZT | 1
EUR | 514
USD | 447
TRY
RUB | 5.3
MARKA (BOM J değeri)
MARKA | PARA | KATSAYI | FİYAT İZNİ | NOT
chint | KZT | 0.6 | EVET | liste ×0.60
teksan f | KZT | 0.6 | EVET | KAZTEK/TEKSAN ×0.60
kaztek | KZT | 0.6 | EVET | KAZTEK/TEKSAN ×0.60
tekled | KZT | 0.6 | EVET | 260901 uygulaması ×0.60
ekt | KZT | 1 | EVET | KONTROL: katsayı teyitsiz
iek | KZT | 1 | EVET | KONTROL: katsayı teyitsiz
harmony | KZT | 1 | EVET | KONTROL: katsayı ve liste tarihi teyitsiz
saiman | KZT | 1 | EVET | KONTROL: katsayı teyitsiz
abb | EUR | 0.405 | EVET | 1,35 × 0,30
abb acik | EUR | 0.3105 | EVET | 1,35 × 0,23
schneider | TRY | 0.6 | EVET | ×0.60
legrand | TRY | 0.5 | EVET | KONTROL: katsayı teyitsiz
pys | KZT | 1 | EVET | piyasa, net
cnc | KZT | 0.55 | HAYIR | yalnız referans
ekf | KZT | 0.67 | HAYIR | yalnız referans
klemsan | EUR | 1 | HAYIR | 2022 verisi
FİYAT LİSTESİ KAYNAKLARI
KOD | DOSYA | TARİH
CHINT2608 | 260827_chint_price_Остатки_и_доступность_товаров_с_ценой_для_рассылки_XLSX.xlsx | 2026-08-27
KAZTEK2607 | 2607_15_Kaztek_pano_fiyat_listesi.XLSX | 2026-07-15
HARMONY | Harmony_Кабель_Прайс_лист.pdf
SE2507 | Schneider_2025_Temmuz_Fiyat_Listesi_Claude_TEXT.txt | 2025-07-01
ABB2511 | 260602_ABB_Elektrifikasyon_Fiyat_Listesi_2025_Kasim__1____ayarsahalı_ve_açık_tip_şalterler_tr_de_isk_77_diğer_tüm_gruplar_70.pdf | 2025-11-01
LEG2510 | 260119_serkandan_Legrand_2025-10Ekim.pdf | 2025-10-01
EKT2506 | (kaynak silindi — devralindi) | 2025-06-12
SAIMAN2601 | (kaynak silindi — devralindi) | 2026-01-01
EKF2202 | (kaynak silindi — devralindi) | 2022-02-22
KLEMSAN2211 | (kaynak silindi — devralindi) | 2022-11-01
CNC2502 | (kaynak silindi — devralindi) | 2025-02-04
PYS | piyasa / elle | 2026-09-17
ELLE | elle girilen fiyat | 2026-09-17
YAS_ESKI_AY | ay | 12
YAS_YASAK_AY | ay | 18
İŞÇİLİK
DK_UCRET | KZT / dk | 100
ISCILIK_KAT | norm çarpanı | 1
MONTAJ_MALZ_KAT | монтажный материал satırı = işçilik tutarı × | 0.2
TİP TABLOSU (BOM B / O değerleri) · norm kaynağı: 260901 Samgau 113 pano · tel boyları başlangıç değeri — KONTROL, ölçerek kalibre et
TİP | GRUP | TEL/adet (boş=2×kutup+N) | TEL m | NORM dk/adet | SIRA
korpus | KORPUS | 0 | 0 |  | 1
rubilnik | GUC |  | 1 | 0 | 2
bh | GUC |  | 0.6 | 0.4 | 2
mccb | GUC |  | 1 | 15.3 | 3
ppn | GUC | 0 | 0 | 17.9 | 3
ats | GUC |  | 1 | 194.6 | 3
motor | KUMANDA | 4 | 1 |  | 3
shunt | KUMANDA | 2 | 1 |  | 3
kilit | AKSESUAR | 0 | 0 |  | 3
sayac | OLCU | 10 | 1.2 | 8.1 | 4
tt | OLCU | 2 | 1.2 | 5.9 | 5
oto | GUC |  | 0.6 | 0.4 | 6
rn | KUMANDA | 4 | 0.6 | 0.4 | 6
fotorele | KUMANDA | 4 | 0.6 | 0.4 | 6
uzo | GUC |  | 0.6 | 0.4 | 7
dif | GUC |  | 0.6 | 0.4 | 8
contactor | GUC |  | 0.8 | 5.9 | 9
kontak | KUMANDA | 2 | 0.8 |  | 9
condencator | GUC | 0 | 0 | 4.2 | 9
krm | KUMANDA | 6 | 0.8 | 0 | 10
avr_rele | KUMANDA | 8 | 0.8 | 21.8 | 10
rele | KUMANDA | 4 | 0.8 | 21.8 | 10
timer | KUMANDA | 4 | 0.8 | 21.8 | 10
lamb | KUMANDA | 2 | 0.8 | 21.8 | 10
indicator | KUMANDA | 2 | 0.8 | 21.8 | 10
button | KUMANDA | 2 | 0.8 | 21.8 | 10
perekluchatel | KUMANDA | 4 | 0.8 | 21.8 | 10
rozetka | KUMANDA | 3 | 0.8 | 21.8 | 10
stable | KUMANDA | 4 | 0.8 | 21.8 | 10
aksesuar | AKSESUAR | 0 | 0 |  | 10
bara | SARF | 0 | 0 | 0 | 11
izolator | SARF | 0 | 0 | 0 | 11
nbara | SARF | 0 | 0 | 0 | 11
kanal | SARF | 0 | 0 | 0 | 11
kablo | SARF | 0 | 0 | 0 | 11
klemens | SARF | 0 | 0 | 0 | 11
yuksuk | SARF | 0 | 0 | 0 | 11
pabuc | SARF | 0 | 0 | 0 | 11
bag | SARF | 0 | 0 | 0 | 11
KORPUS_KUCUK | KORPUS | 0 | 0 | 21.3 | 1
KORPUS_ORTA | KORPUS | 0 | 0 | 245.2 | 1
KORPUS_AYAKLI | KORPUS | 0 | 0 | 244.7 | 1
PARAMETRELER
KABLO_FIRE |  | 1.1
KLEMENS_YEDEK |  | 1.1
YUKSUK_FIRE |  | 1.1
PABUC_FIRE |  | 1
BAG_ADET_M | kablo metresi başına bağ | 0.5
KUMANDA_KESIT | mm² | 1.5
OLCU_KESIT | mm² | 2.5
KABLO_MAX_IN | A; üstü bara/doğrudan | 250
YUKSUK_MAX_KESIT | mm² | 10
PABUC_MIN_KESIT | mm² | 16
KLEMENS_MAX_KESIT | mm²; üstü klemenssiz | 35
BARA_ESIK_A | IN_ANA bunun üstündeyse faz barası | 125
BARA_DERATING | √((70−40)/(70−25)) | 0.816
BARA_FIRE |  | 1.1
KORPUS_IC_PAY_MM | iç ölçü = dış − pay | 100
KANAL_FIRE |  | 1.1
IZOLATOR_ARALIK_M |  | 0.5
KAPI_TOPRAK_M | kapı başına 6 mm² kablo | 0.5
MODUL_MM |  | 17.5
KORPUS_YEDEK | modül yedeği | 0.2
KABLO KESİT TABLOSU (ПВ3, pano içi)
IN alt sınır A | KESİT mm²
0 | 1.5
10.01 | 2.5
16.01 | 4
25.01 | 6
40.01 | 10
50.01 | 16
63.01 | 25
100.01 | 35
125.01 | 50
160.01 | 70
200.01 | 95
KLEMENS TABLOSU
bağlantı kesiti alt | KLEMENS mm² | genişlik mm
0 | 2.5 | 5.2
2.51 | 4 | 6.2
4.01 | 6 | 8.2
6.01 | 10 | 10.2
10.01 | 16 | 12.2
16.01 | 35 | 16
N / PE BARASI (ШНИ, delik sayısına göre, küçükten büyüğe)
ARTİKÜL | DELİK
130200364 | 6
130200365 | 8
130200361 | 10
130200362 | 12
130200363 | 14
BARA — BAKIR (akım küçükten büyüğe, ПУЭ 1.3.31)
ARTİKÜL | mm² | A
130300473 | 60 | 275
130300321 | 75 | 340
130300554 | 120 | 475
130300323 | 160 | 625
130300810 | 200 | 700
130200208 | 250 | 860
130300811 | 360 | 1125
130301396 | 480 | 1480
BARA — ALÜMİNYUM
ARTİKÜL | mm² | A
130200188 | 60 | 215
130200143 | 120 | 365
130200153 | 160 | 480
130200009 | 200 | 540
130200058 | 250 | 665
130200330 | 360 | 870
130200069 | 480 | 1150
130200057 | 640 | 1320
130200052 | 1000 | 1820
PANO PARAMETRELERİ (her pano bir satır)
PANO | MONTAJ | IP | KORPUS KAYNAĞI | SIRA ADEDİ | MODÜLER SIRA | SIRA YÜKSEKLİKLERİ mm | TOPLAM SIRA mm | BARA (CU/AL) | KAPI | KLEMENS | IN_ANA A | İÇ GENİŞLİK mm | İÇ YÜKSEKLİK mm | MODÜL İHTİYAÇ | MODÜL KAPASİTE | KONTROL
ВРУ-1 | DİKİLİ | 31 | PROJE | 6 | 1 | 250+300+300+150+120+150 | 1270 | CU | 2 | EVET | 0 | 700 | 1900 | 19.1 | 40 | OK
ЩР-1 | DUVAR | 31 | BUYUTULDU | 3 | 3 | 150+150+150 | 450 | CU | 1 | HAYIR | 0 | 210 | 560 | 21 | 48 | OK
ЩС-1 | SIVA ALTI | 31 | BUYUTULDU | 3 | 3 | 150+150+150 | 450 | CU | 1 | HAYIR | 0 | 350 | 570 | 29 | 72 | OK
ЩС-2 | SIVA ALTI | 31 | BUYUTULDU | 3 | 3 | 150+150+150 | 450 | CU | 1 | HAYIR | 0 | 350 | 570 | 42 | 72 | OK
ЩВ-1 | SIVA ALTI | 31 | BUYUTULDU | 2 | 2 | 150+150 | 300 | CU | 1 | HAYIR | 0 | 220 | 450 | 16 | 36 | OK
ЩО-1 | SIVA ALTI | 31 | PROJE | 3 | 3 | 150+150+150 | 450 | CU | 1 | HAYIR | 0 | 220 | 450 | 25 | 36 | OK
ЩАО-1 | SIVA ALTI | 31 | BUYUTULDU | 1 | 1 | 150 | 150 | CU | 1 | HAYIR | 0 | 350 | 175 | 8 | 18 | OK
КТ-КМИ-22510 (отключение вентиляции ЩВ-1) | DUVAR | 54 | ROBOT | 1 | 1 | 200 | 200 | CU | 1 | HAYIR | 0 | 210 | 295 | 3 | 24 | OK
OTOMATİK KONTROL
Markası KURALLAR'da olmayan kalem |  | 0
Fiyatı olmayan / yasak kalem |  | 1
Eski fiyat |  | 56
BOM artikülü FIYAT'ta yok |  | 0
Normu boş tip kullanımı |  | 3
Kur boş para birimi kullanımı |  | 0
Pano kontrolü OK olmayan |  | 0
Kâr oranı |  | OK
KONTROL LİSTESİ (mühendis kararı gereken kalemler)
PANO | ARTİKÜL | KONU | DURUM
ВРУ-1 | 844326 | СО: ВА47-100 3Р 125А ×2; ОЛ: ВА88-32 125А 35кА ×2 — ОЛ uygulandı | KONTROL
ВРУ-1 | 836515 | Projede КМИ-49512 (95 А); АВР kuralı gereği NXC-160 seçildi — kontaktör akımı teyit | KONTROL
ВРУ-1 | 938256 | CHINT hazır 2NO yardımcı kontak yok — AX-3X/11 seçildi, teyit | KONTROL
ВРУ-1 | 311100864 | ОЛ Реле фаз ORF ×2 yerine F&F AVR-01-K; 2 giriş modeli teyit | KONTROL
ВРУ-1 | 256478 | ТТИ-А 125/5 listede yok — BH-0.66 150/5 (0.5-1) seçildi, oran ve sınıf teyit | KONTROL
ВРУ-1 | PYS-001 | ЛПО 2001 8Вт listede yok — fiyat yok | KONTROL
ВРУ-1 | 719-15696 | KAZTEK 2000x800x450+100 — montaj panelleri / uğolkler dahil mi teyit | KONTROL
ЩР-1 | 813873 | СО: 25А ×5, 40А ×2, 50А ×1; şema: 40×2, 50×1, 32×1, 25×2 — şema uygulandı | KONTROL
ЩР-1 | 813875 | ВА47-100 10 кА → NXB-63H (izin listesinde NXB-63S/NXB-63/NXB-125; 63 A altı 10 кА yalnız NXB-63H) — teyit | KONTROL
ЩС-1 | 193183 | СО'da giriş cihazı yok; şema ВН-32 63А uygulandı | KONTROL
ЩС-1 |  | EOM-7 Электрозадвижка Я1 "от ЩС-1" — ЩС-1 şemasında çıkış yok; Я1 Я5141 ящик kapsam dışı | KONTROL
ЩС-2 | 193183 | СО: вводной ВА47-29 3Р 25А; şema: ВН-32 3П 63А — şema uygulandı; Н3 3П 10А СО'da yok | KONTROL
ЩВ-1 | 982161 | АД12 3Р 40А 30мА → NXBLE-63 4P; СО'da "вводной" yazılı, şemada НТП1 çıkışı | KONTROL
ЩВ-1 | 296709 | СО: 1Р 16А ×9; şema 16А ×7 + 10А ×2 — şema uygulandı | KONTROL
ЩО-1 | 296697 | ВА47-29В — eğri B okundu (СО'da eğri yok), teyit | KONTROL
ЩО-1 | 713-15030 | ЩРв-П-36 plastik; metal ЩРВ-36 seçildi | KONTROL
ЩО-1 |  | Sayfa 8 (ЩО-1), 9 (ЩАО-1), 10 (EOM-15) metin katmanı yok — raster okundu | KONTROL
ЩАО-1 | 296697 | ВА47-29В — eğri B okundu, teyit | KONTROL
ЩС-1 | 819977 | NXBLE-63 2P modül genişliği ayrıştırmadan (2) — üretici katalogu ile teyit; korpus kapasitesi buna bağlı | KONTROL
КТ-КМИ-22510 (отключение вентиляции ЩВ-1) |  | EOM-15 "По месту" kutu ayrı pano olarak eklendi; QF In, FU1 vstavka, NXR ayar aralığı, IP ve korpus teyit | KONTROL
ЩР-1 |  | Modüler panolarda klemens yok (doğrudan cihaza bağlantı) — klemens isteniyorsa KURALLAR › PANO klemens EVET ve korpus kontrolü | KONTROL
ВРУ-1 | 938256 | kontak / kilit / aksesuar tiplerinde işçilik normu boş (KURALLAR › TİP TABLOSU) | KONTROL
ВРУ-1 |  | ШУ-П1/П2, Я1, ПКП-1 komple/dış tedarik — kapsam dışı | KONTROL
ВРУ-1 |  | Proje yeri Елтай (Атырау обл.); kullanıcı: Aktau — şehir Aktau yazıldı | KONTROL

## TEKLIF
YSF HICH
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 260917 от 00.mm.2026
Заказчик: | Rahmi bey
Объект: | ФОК Спортивный комплекс 01-2024-ЭОМ
№ | Наименование | Кол-во | Ед.изм | Цена за ед., тг (без НДС) | Сумма, тг (без НДС) | iç kontrol (yazdırılmaz)
1 | ВРУ-1 | 1 | компл. | 825451 | 825451 | EKSİK FİYAT
2 | ЩР-1 | 1 | компл. | 108001 | 108001
3 | ЩС-1 | 1 | компл. | 113115 | 113115
4 | ЩС-2 | 1 | компл. | 144074 | 144074
5 | ЩВ-1 | 1 | компл. | 53844 | 53844
6 | ЩО-1 | 1 | компл. | 68560 | 68560
7 | ЩАО-1 | 1 | компл. | 24553 | 24553
8 | КТ-КМИ-22510 (отключение вентиляции ЩВ-1) | 1 | компл. | 50340 | 50340
|  |  |  | Итого без НДС | 1387938
|  |  |  | НДС | 222070.08
|  |  |  | Итого с НДС | 1610008.08
Срок изготовления: |  | 25
Условия оплаты: |  | 100
Срок действия, дн.: |  | 5