## BOM_Yapistir
ГРЩ-1 | komplekt |  | ГРЩ-1 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-1 | korpus |  | Панель вводно-распределительная | ВРУ1-11УХЛ4 / шкаф ЩМП 18.8.4-036 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-1 | sayac |  | Счетчик электрической энергии | СА4У-Э720 ТХ П 380В, 5-7.5А | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | ct |  | Трансформатор тока | Т-0.66 150/5A | KONTROL EDİLECEK | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | apparat |  | Перекидной рубильник / аппарат переключения | ПЦ / ПН 250A | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | kartus |  | Плавкая вставка / предохранитель | ПН 250A | KONTROL EDİLECEK | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | avtomat | 247-204-1032 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 4 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | avtomat | 247-204-1033 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | avtomat | 247-204-1034 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 50A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | avtomat | 247-204-1035 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 63A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 4 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | avtomat | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 4 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | röle | 247-204-3001 | Независимый расцепитель | РН47 | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-1 | bara |  | Силовая шина | Cu/Al, сечение по расчетному току | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
ГРЩ-1 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-1 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-1 | toplam |  | Toplam ГРЩ-1
ГРЩ-2 | komplekt |  | ГРЩ-2 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-2 | korpus |  | Панель вводно-распределительная | ВРУ-22-54 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-2 | sayac |  | Счетчик электрической энергии | СА4У-Э720 ТХ П 380В, 5-7.5А | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | ct |  | Трансформатор тока | Т-0.66 200/5A | KONTROL EDİLECEK | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | apparat |  | Перекидной рубильник / аппарат переключения | ПЦ / ПН 250A | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | kartus |  | Плавкая вставка / предохранитель | ПН 250A | KONTROL EDİLECEK | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | avtomat | 247-204-1032 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | avtomat | 247-204-1033 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | avtomat | 247-204-1035 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 63A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | avtomat | 247-204-1834 | Автоматический выключатель | ВА47-100 C 3P 80A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | röle | 247-204-3001 | Независимый расцепитель | РН47 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-2 | bara |  | Силовая шина | Cu/Al, сечение по расчетному току | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
ГРЩ-2 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-2 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-2 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-2 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-2 | toplam |  | Toplam ГРЩ-2
ГРЩ-3 | komplekt |  | ГРЩ-3 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-3 | korpus |  | Панель вводно-распределительная | ВРУ1-11УХЛ4 / шкаф ЩМП 18.8.4-036 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-3 | sayac |  | Счетчик электрической энергии | СА4У-Э720 ТХ П 380В, 5-7.5А | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | ct |  | Трансформатор тока | Т-0.66 150/5A | KONTROL EDİLECEK | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | apparat |  | Перекидной рубильник / аппарат переключения | ПЦ / ПН 250A | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | kartus |  | Плавкая вставка / предохранитель | ПН 250A | KONTROL EDİLECEK | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | avtomat | 247-204-1032 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 5 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | avtomat | 247-204-1033 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | avtomat | 247-204-1034 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 50A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | avtomat | 247-204-1834 | Автоматический выключатель | ВА47-100 C 3P 80A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | avtomat | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | röle | 247-204-3001 | Независимый расцепитель | РН47 | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-3 | bara |  | Силовая шина | Cu/Al, сечение по расчетному току | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
ГРЩ-3 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-3 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-3 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-3 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-3 | toplam |  | Toplam ГРЩ-3
ГРЩ-4 | komplekt |  | ГРЩ-4 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-4 | korpus |  | Панель вводно-распределительная | ВРУ-22-54 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-4 | sayac |  | Счетчик электрической энергии | СА4У-Э720 ТХ П 380В, 5-7.5А | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | ct |  | Трансформатор тока | Т-0.66 200/5A | KONTROL EDİLECEK | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | apparat |  | Перекидной рубильник / аппарат переключения | ПЦ / ПН 250A | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | kartus |  | Плавкая вставка / предохранитель | ПН 250A | KONTROL EDİLECEK | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | avtomat | 247-204-1032 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | avtomat | 247-204-1035 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 63A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | avtomat | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | röle | 247-204-3001 | Независимый расцепитель | РН47 | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-4 | bara |  | Силовая шина | Cu/Al, сечение по расчетному току | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
ГРЩ-4 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-4 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-4 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-4 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-4 | toplam |  | Toplam ГРЩ-4
1АВР-1 | komplekt |  | 1АВР-1 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1АВР-1 | komplekt |  | Ящик автоматического включения резерва | ЯАВР3-63-2-31УХЛ4, 2 ввода 63A, IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/IEK-тип
1АВР-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1АВР-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1АВР-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1АВР-1 | toplam |  | Toplam 1АВР-1
1АВР-2 | komplekt |  | 1АВР-2 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1АВР-2 | komplekt |  | Ящик автоматического включения резерва | ЯАВР3-63-2-31УХЛ4, 2 ввода 63A, IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/IEK-тип
1АВР-2 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1АВР-2 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1АВР-2 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1АВР-2 | toplam |  | Toplam 1АВР-2
2АВР-1 | komplekt |  | 2АВР-1 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2АВР-1 | komplekt |  | Ящик автоматического включения резерва | ЯАВР3-100-2-31УХЛ4, 2 ввода 100A, IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/IEK-тип
2АВР-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2АВР-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2АВР-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2АВР-1 | toplam |  | Toplam 2АВР-1
1ВРУ-1А | komplekt |  | 1ВРУ-1А (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ВРУ-1А | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
1ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1034 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 50A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 5 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1030 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 16A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1032 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ВРУ-1А | avtomat | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ВРУ-1А | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ВРУ-1А | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
1ВРУ-1А | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
1ВРУ-1А | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
1ВРУ-1А | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1ВРУ-1А | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1ВРУ-1А | toplam |  | Toplam 1ВРУ-1А
2ВРУ-1А | komplekt |  | 2ВРУ-1А (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ВРУ-1А | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1835 | Автоматический выключатель | ВА47-100 C 3P 100A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1030 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 16A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1834 | Автоматический выключатель | ВА47-100 C 3P 80A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ВРУ-1А | avtomat | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ВРУ-1А | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ВРУ-1А | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
2ВРУ-1А | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ВРУ-1А | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ВРУ-1А | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ВРУ-1А | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ВРУ-1А | toplam |  | Toplam 2ВРУ-1А
3ВРУ-1А | komplekt |  | 3ВРУ-1А (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ВРУ-1А | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1033 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 5 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1030 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 16A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1032 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ВРУ-1А | avtomat | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ВРУ-1А | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ВРУ-1А | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
3ВРУ-1А | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ВРУ-1А | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ВРУ-1А | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ВРУ-1А | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ВРУ-1А | toplam |  | Toplam 3ВРУ-1А
4ВРУ-1А | komplekt |  | 4ВРУ-1А (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ВРУ-1А | korpus | 247-201-0103 | Щит навесной металлический | ЩРн-18з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
4ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1030 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 16A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1032 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ВРУ-1А | avtomat | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ВРУ-1А | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ВРУ-1А | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
4ВРУ-1А | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
4ВРУ-1А | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
4ВРУ-1А | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
4ВРУ-1А | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
4ВРУ-1А | toplam |  | Toplam 4ВРУ-1А
1ЩС-1 | komplekt |  | 1ЩС-1 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-1 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-1 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-1 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-1 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-1 | oto | 247-204-0716 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 32A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-1 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-1 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
1ЩС-1 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
1ЩС-1 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
1ЩС-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-1 | toplam |  | Toplam 1ЩС-1
1ЩС-2 | komplekt |  | 1ЩС-2 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-2 | korpus | 247-201-0102 | Щит навесной металлический | ЩРн-12з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-2 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-2 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-2 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-2 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-2 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-2 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
1ЩС-2 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
1ЩС-2 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
1ЩС-2 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-2 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-2 | toplam |  | Toplam 1ЩС-2
1ЩС-3 | komplekt |  | 1ЩС-3 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-3 | korpus | 247-201-0103 | Щит навесной металлический | ЩРн-18з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-3 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-3 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 5 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-3 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-3 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-3 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-3 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
1ЩС-3 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
1ЩС-3 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
1ЩС-3 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-3 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-3 | toplam |  | Toplam 1ЩС-3
1ЩС-4 | komplekt |  | 1ЩС-4 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-4 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-4 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-4 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 9 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-4 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-4 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-4 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-4 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
1ЩС-4 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
1ЩС-4 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
1ЩС-4 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-4 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-4 | toplam |  | Toplam 1ЩС-4
1ЩС-7 | komplekt |  | 1ЩС-7 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-7 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-7 | vvod | 247-204-2526 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 50A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-7 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 11 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-7 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-7 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-7 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-7 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
1ЩС-7 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
1ЩС-7 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
1ЩС-7 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-7 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-7 | toplam |  | Toplam 1ЩС-7
1ЩС-9 | komplekt |  | 1ЩС-9 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-9 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-9 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-9 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-9 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-9 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-9 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-9 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
1ЩС-9 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
1ЩС-9 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
1ЩС-9 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-9 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-9 | toplam |  | Toplam 1ЩС-9
2ЩС-1 | komplekt |  | 2ЩС-1 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-1 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-1 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-1 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-1 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-1 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-1 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
2ЩС-1 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩС-1 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩС-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-1 | toplam |  | Toplam 2ЩС-1
2ЩС-2 | komplekt |  | 2ЩС-2 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-2 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-2 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-2 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-2 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-2 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-2 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-2 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
2ЩС-2 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩС-2 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩС-2 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-2 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-2 | toplam |  | Toplam 2ЩС-2
2ЩС-3 | komplekt |  | 2ЩС-3 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-3 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-3 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-3 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-3 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-3 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-3 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-3 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
2ЩС-3 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩС-3 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩС-3 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-3 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-3 | toplam |  | Toplam 2ЩС-3
2ЩС-5 | komplekt |  | 2ЩС-5 (комплект) |  |  | 2 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-5 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-5 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-5 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 5 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-5 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-5 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-5 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-5 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
2ЩС-5 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩС-5 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩС-5 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-5 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-5 | toplam |  | Toplam 2ЩС-5
2ЩС-6 | komplekt |  | 2ЩС-6 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-6 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-6 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-6 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 4 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-6 | dif | 247-204-0219 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 25A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-6 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-6 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-6 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
2ЩС-6 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩС-6 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩС-6 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-6 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-6 | toplam |  | Toplam 2ЩС-6
2ЩС-7 | komplekt |  | 2ЩС-7 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-7 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-7 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-7 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 4 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-7 | dif | 247-204-0219 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 25A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-7 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-7 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-7 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
2ЩС-7 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩС-7 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩС-7 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-7 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-7 | toplam |  | Toplam 2ЩС-7
3ЩС-1 | komplekt |  | 3ЩС-1 (комплект) |  |  | 2 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-1 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-1 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-1 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 9 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-1 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-1 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-1 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-1 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-1 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-1 | toplam |  | Toplam 3ЩС-1
3ЩС-2 | komplekt |  | 3ЩС-2 (комплект) |  |  | 2 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-2 | korpus | 247-201-0102 | Щит навесной металлический | ЩРн-12з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-2 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-2 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-2 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-2 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-2 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-2 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-2 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-2 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-2 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-2 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-2 | toplam |  | Toplam 3ЩС-2
3ЩС-3 | komplekt |  | 3ЩС-3 (комплект) |  |  | 2 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-3 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-3 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-3 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-3 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-3 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-3 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-3 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-3 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-3 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-3 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-3 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-3 | toplam |  | Toplam 3ЩС-3
3ЩС-4 | komplekt |  | 3ЩС-4 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-4 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-4 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-4 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 7 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-4 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-4 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-4 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-4 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-4 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-4 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-4 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-4 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-4 | toplam |  | Toplam 3ЩС-4
3ЩС-5 | komplekt |  | 3ЩС-5 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-5 | korpus | 247-201-0103 | Щит навесной металлический | ЩРн-18з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-5 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-5 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 5 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-5 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-5 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-5 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-5 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-5 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-5 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-5 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-5 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-5 | toplam |  | Toplam 3ЩС-5
3ЩС-6 | komplekt |  | 3ЩС-6 (комплект) |  |  | 2 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-6 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-6 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-6 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-6 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-6 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-6 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-6 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-6 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-6 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-6 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-6 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-6 | toplam |  | Toplam 3ЩС-6
3ЩС-7 | komplekt |  | 3ЩС-7 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-7 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-7 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-7 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-7 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-7 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-7 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-7 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-7 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-7 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-7 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-7 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-7 | toplam |  | Toplam 3ЩС-7
3ЩС-8 | komplekt |  | 3ЩС-8 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-8 | korpus | 247-201-0102 | Щит навесной металлический | ЩРн-12з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-8 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-8 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-8 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-8 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-8 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-8 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-8 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-8 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-8 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-8 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-8 | toplam |  | Toplam 3ЩС-8
3ЩС-9 | komplekt |  | 3ЩС-9 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-9 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-9 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-9 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 7 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-9 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-9 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-9 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-9 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-9 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-9 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-9 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-9 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-9 | toplam |  | Toplam 3ЩС-9
4ЩС-1 | komplekt |  | 4ЩС-1 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-1 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-1 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-1 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 7 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-1 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-1 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-1 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
4ЩС-1 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
4ЩС-1 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
4ЩС-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-1 | toplam |  | Toplam 4ЩС-1
4ЩС-2 | komplekt |  | 4ЩС-2 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-2 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-2 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-2 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 9 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-2 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-2 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-2 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-2 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
4ЩС-2 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
4ЩС-2 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
4ЩС-2 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-2 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-2 | toplam |  | Toplam 4ЩС-2
4ЩС-3 | komplekt |  | 4ЩС-3 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-3 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-3 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-3 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-3 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-3 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-3 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-3 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
4ЩС-3 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
4ЩС-3 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
4ЩС-3 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-3 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-3 | toplam |  | Toplam 4ЩС-3
4ЩС-4 | komplekt |  | 4ЩС-4 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-4 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-4 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-4 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-4 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-4 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-4 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-4 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
4ЩС-4 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
4ЩС-4 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
4ЩС-4 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-4 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-4 | toplam |  | Toplam 4ЩС-4
2ЩС-8 | komplekt |  | 2ЩС-8 (комплект) |  |  | 5 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-8 | korpus | 247-201-0812 | Щит металлический | ЩМП-3-2 36 УХЛ3 IP31 PRO | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-8 | vvod | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-8 | rozetka | 247-214-0103 | Розетка щитовая | Розетка 220В 16A 2P+PE | KONTROL EDİLECEK | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-8 | rozetka | 247-214-0409 | Розетка щитовая | Розетка 380В 16A 3P+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-8 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-8 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩС-8 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩС-8 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-8 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-8 | toplam |  | Toplam 2ЩС-8
2ЩСВ-1 | komplekt |  | 2ЩСВ-1 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩСВ-1 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩСВ-1 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-1 | oto | 247-204-1030 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 16A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-1 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-1 | kontaktor | 247-208-0114 | Контактор | КМИ-44010 40A катушка 400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-1 | kontaktor | 247-208-0105 | Контактор | КМИ-10910 9A катушка 400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-1 | termik |  | Тепловое реле | Уставка по двигателю / нагревателю | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩСВ-1 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩСВ-1 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩСВ-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩСВ-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩСВ-1 | toplam |  | Toplam 2ЩСВ-1
2ЩСВ-2 | komplekt |  | 2ЩСВ-2 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩСВ-2 | korpus | 247-201-0208 | Щит навесной металлический | ЩРн-2х36з-0 36 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩСВ-2 | vvod | 247-204-2527 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 63A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | oto | 247-204-1033 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | oto | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | oto | 247-204-1030 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 16A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 4 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | kontaktor | 247-208-0104 | Контактор | КМИ-10910 9A катушка 230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | kontaktor | 247-208-0105 | Контактор | КМИ-10910 9A катушка 400В | KONTROL EDİLECEK | 4 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | kontaktor | 247-208-0109 | Контактор | КМИ-22510 25A катушка 400В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | termik |  | Тепловое реле | Уставка по двигателю / нагревателю | KONTROL EDİLECEK | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩСВ-2 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩСВ-2 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩСВ-2 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩСВ-2 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩСВ-2 | toplam |  | Toplam 2ЩСВ-2
3ЩСВ-1 | komplekt |  | 3ЩСВ-1 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩСВ-1 | korpus | 247-201-0208 | Щит навесной металлический | ЩРн-2х36з-0 36 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩСВ-1 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩСВ-1 | oto | 247-204-1033 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩСВ-1 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩСВ-1 | kontaktor |  | Контактор | КМИ-34010 40A катушка 400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩСВ-1 | kontaktor | 247-208-0105 | Контактор | КМИ-10910 9A катушка 400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩСВ-1 | termik |  | Тепловое реле | Уставка по двигателю / нагревателю | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩСВ-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩСВ-1 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩСВ-1 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩСВ-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩСВ-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩСВ-1 | toplam |  | Toplam 3ЩСВ-1

## BOM_Baslikli
Панель | Группа | Код | Наименование | Тип/характеристика | Цена | Валюта | Кол-во | Ед. | Бренд/поставщик | Коэф. | Цена KZT | Сумма KZT | Контроль
ГРЩ-1 | komplekt |  | ГРЩ-1 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil |  |  |  | Tekhat baz: sayfa 5
ГРЩ-1 | korpus |  | Панель вводно-распределительная | ВРУ1-11УХЛ4 / шкаф ЩМП 18.8.4-036 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-1 | sayac |  | Счетчик электрической энергии | СА4У-Э720 ТХ П 380В, 5-7.5А | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | ct |  | Трансформатор тока | Т-0.66 150/5A | KONTROL EDİLECEK |  | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | apparat |  | Перекидной рубильник / аппарат переключения | ПЦ / ПН 400 | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | buson |  | Плавкая вставка / предохранитель | ПН 200 | KONTROL EDİLECEK |  | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | avtomat | 247-204-1032 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 4 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | avtomat | 247-204-1033 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | avtomat | 247-204-1034 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 50A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | avtomat | 247-204-1035 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 63A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 4 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | avtomat | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 4 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | röle | 247-204-3001 | Независимый расцепитель | РН47 | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-1 | bara |  | Силовая шина | Cu/Al, сечение по расчетному току | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
ГРЩ-1 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-1 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-1 | toplam |  | Toplam ГРЩ-1
ГРЩ-2 | komplekt |  | ГРЩ-2 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil |  |  |  | Tekhat baz: sayfa 6
ГРЩ-2 | korpus |  | Панель вводно-распределительная | ВРУ-22-54 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-2 | sayac |  | Счетчик электрической энергии | СА4У-Э720 ТХ П 380В, 5-7.5А | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | ct |  | Трансформатор тока | Т-0.66 200/5A | KONTROL EDİLECEK |  | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | apparat |  | Перекидной рубильник / аппарат переключения | ПЦ / ПН 250A | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | kartus |  | Плавкая вставка / предохранитель | ПН 250A | KONTROL EDİLECEK |  | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | avtomat | 247-204-1032 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | avtomat | 247-204-1033 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | avtomat | 247-204-1035 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 63A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | avtomat | 247-204-1834 | Автоматический выключатель | ВА47-100 C 3P 80A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | röle | 247-204-3001 | Независимый расцепитель | РН47 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-2 | bara |  | Силовая шина | Cu/Al, сечение по расчетному току | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
ГРЩ-2 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-2 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-2 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-2 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-2 | toplam |  | Toplam ГРЩ-2
ГРЩ-3 | komplekt |  | ГРЩ-3 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil |  |  |  | Tekhat baz: sayfa 7
ГРЩ-3 | korpus |  | Панель вводно-распределительная | ВРУ1-11УХЛ4 / шкаф ЩМП 18.8.4-036 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-3 | sayac |  | Счетчик электрической энергии | СА4У-Э720 ТХ П 380В, 5-7.5А | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | ct |  | Трансформатор тока | Т-0.66 150/5A | KONTROL EDİLECEK |  | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | apparat |  | Перекидной рубильник / аппарат переключения | ПЦ / ПН 250A | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | kartus |  | Плавкая вставка / предохранитель | ПН 250A | KONTROL EDİLECEK |  | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | avtomat | 247-204-1032 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 5 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | avtomat | 247-204-1033 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | avtomat | 247-204-1034 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 50A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | avtomat | 247-204-1834 | Автоматический выключатель | ВА47-100 C 3P 80A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | avtomat | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | röle | 247-204-3001 | Независимый расцепитель | РН47 | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-3 | bara |  | Силовая шина | Cu/Al, сечение по расчетному току | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
ГРЩ-3 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-3 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-3 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-3 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-3 | toplam |  | Toplam ГРЩ-3
ГРЩ-4 | komplekt |  | ГРЩ-4 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil |  |  |  | Tekhat baz: sayfa 8
ГРЩ-4 | korpus |  | Панель вводно-распределительная | ВРУ-22-54 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-4 | sayac |  | Счетчик электрической энергии | СА4У-Э720 ТХ П 380В, 5-7.5А | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | ct |  | Трансформатор тока | Т-0.66 200/5A | KONTROL EDİLECEK |  | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | apparat |  | Перекидной рубильник / аппарат переключения | ПЦ / ПН 250A | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | kartus |  | Плавкая вставка / предохранитель | ПН 250A | KONTROL EDİLECEK |  | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | avtomat | 247-204-1032 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | avtomat | 247-204-1035 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 63A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | avtomat | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | röle | 247-204-3001 | Независимый расцепитель | РН47 | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-4 | bara |  | Силовая шина | Cu/Al, сечение по расчетному току | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
ГРЩ-4 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-4 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-4 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-4 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-4 | toplam |  | Toplam ГРЩ-4
1АВР-1 | komplekt |  | 1АВР-1 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil |  |  |  | ЯАВР3-63-2-31УХЛ4; iç yapı üretici komplekti
1АВР-1 | komplekt |  | Ящик автоматического включения резерва | ЯАВР3-63-2-31УХЛ4, 2 ввода 63A, IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/IEK-тип
1АВР-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1АВР-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1АВР-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1АВР-1 | toplam |  | Toplam 1АВР-1
1АВР-2 | komplekt |  | 1АВР-2 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil |  |  |  | ЯАВР3-63-2-31УХЛ4; iç yapı üretici komplekti
1АВР-2 | komplekt |  | Ящик автоматического включения резерва | ЯАВР3-63-2-31УХЛ4, 2 ввода 63A, IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/IEK-тип
1АВР-2 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1АВР-2 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1АВР-2 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1АВР-2 | toplam |  | Toplam 1АВР-2
2АВР-1 | komplekt |  | 2АВР-1 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil |  |  |  | ЯАВР3-100-2-31УХЛ4; iç yapı üretici komplekti
2АВР-1 | komplekt |  | Ящик автоматического включения резерва | ЯАВР3-100-2-31УХЛ4, 2 ввода 100A, IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/IEK-тип
2АВР-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2АВР-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2АВР-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2АВР-1 | toplam |  | Toplam 2АВР-1
1ВРУ-1А | komplekt |  | 1ВРУ-1А (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ВРУ-1А | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
1ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1034 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 50A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 5 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1030 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 16A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1032 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ВРУ-1А | avtomat | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ВРУ-1А | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ВРУ-1А | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
1ВРУ-1А | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
1ВРУ-1А | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
1ВРУ-1А | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1ВРУ-1А | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1ВРУ-1А | toplam |  | Toplam 1ВРУ-1А
2ВРУ-1А | komplekt |  | 2ВРУ-1А (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ВРУ-1А | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1835 | Автоматический выключатель | ВА47-100 C 3P 100A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1030 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 16A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1834 | Автоматический выключатель | ВА47-100 C 3P 80A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ВРУ-1А | avtomat | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ВРУ-1А | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ВРУ-1А | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
2ВРУ-1А | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ВРУ-1А | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ВРУ-1А | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ВРУ-1А | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ВРУ-1А | toplam |  | Toplam 2ВРУ-1А
3ВРУ-1А | komplekt |  | 3ВРУ-1А (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ВРУ-1А | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1033 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 5 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1030 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 16A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1032 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ВРУ-1А | avtomat | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ВРУ-1А | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ВРУ-1А | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
3ВРУ-1А | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ВРУ-1А | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ВРУ-1А | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ВРУ-1А | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ВРУ-1А | toplam |  | Toplam 3ВРУ-1А
4ВРУ-1А | komplekt |  | 4ВРУ-1А (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ВРУ-1А | korpus | 247-201-0103 | Щит навесной металлический | ЩРн-18з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
4ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1030 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 16A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1032 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ВРУ-1А | avtomat | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ВРУ-1А | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ВРУ-1А | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
4ВРУ-1А | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
4ВРУ-1А | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
4ВРУ-1А | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
4ВРУ-1А | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
4ВРУ-1А | toplam |  | Toplam 4ВРУ-1А
1ЩС-1 | komplekt |  | 1ЩС-1 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-1 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-1 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-1 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-1 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-1 | oto | 247-204-0716 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 32A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-1 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-1 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
1ЩС-1 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
1ЩС-1 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
1ЩС-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-1 | toplam |  | Toplam 1ЩС-1
1ЩС-2 | komplekt |  | 1ЩС-2 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-2 | korpus | 247-201-0102 | Щит навесной металлический | ЩРн-12з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-2 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-2 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-2 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-2 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-2 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-2 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
1ЩС-2 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
1ЩС-2 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
1ЩС-2 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-2 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-2 | toplam |  | Toplam 1ЩС-2
1ЩС-3 | komplekt |  | 1ЩС-3 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-3 | korpus | 247-201-0103 | Щит навесной металлический | ЩРн-18з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-3 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-3 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 5 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-3 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-3 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-3 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-3 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
1ЩС-3 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
1ЩС-3 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
1ЩС-3 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-3 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-3 | toplam |  | Toplam 1ЩС-3
1ЩС-4 | komplekt |  | 1ЩС-4 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-4 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-4 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-4 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 9 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-4 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-4 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-4 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-4 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
1ЩС-4 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
1ЩС-4 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
1ЩС-4 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-4 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-4 | toplam |  | Toplam 1ЩС-4
1ЩС-7 | komplekt |  | 1ЩС-7 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-7 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-7 | vvod | 247-204-2526 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 50A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-7 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 11 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-7 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-7 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-7 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-7 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
1ЩС-7 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
1ЩС-7 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
1ЩС-7 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-7 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-7 | toplam |  | Toplam 1ЩС-7
1ЩС-9 | komplekt |  | 1ЩС-9 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-9 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-9 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-9 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-9 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-9 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-9 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-9 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
1ЩС-9 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
1ЩС-9 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
1ЩС-9 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-9 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-9 | toplam |  | Toplam 1ЩС-9
2ЩС-1 | komplekt |  | 2ЩС-1 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-1 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-1 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-1 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-1 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-1 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-1 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
2ЩС-1 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩС-1 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩС-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-1 | toplam |  | Toplam 2ЩС-1
2ЩС-2 | komplekt |  | 2ЩС-2 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-2 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-2 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-2 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-2 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-2 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-2 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-2 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
2ЩС-2 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩС-2 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩС-2 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-2 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-2 | toplam |  | Toplam 2ЩС-2
2ЩС-3 | komplekt |  | 2ЩС-3 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-3 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-3 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-3 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-3 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-3 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-3 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-3 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
2ЩС-3 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩС-3 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩС-3 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-3 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-3 | toplam |  | Toplam 2ЩС-3
2ЩС-5 | komplekt |  | 2ЩС-5 (комплект) |  |  |  | 2 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-5 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-5 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-5 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 5 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-5 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-5 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-5 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-5 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
2ЩС-5 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩС-5 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩС-5 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-5 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-5 | toplam |  | Toplam 2ЩС-5
2ЩС-6 | komplekt |  | 2ЩС-6 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-6 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-6 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-6 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 4 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-6 | dif | 247-204-0219 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 25A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-6 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-6 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-6 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
2ЩС-6 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩС-6 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩС-6 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-6 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-6 | toplam |  | Toplam 2ЩС-6
2ЩС-7 | komplekt |  | 2ЩС-7 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-7 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-7 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-7 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 4 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-7 | dif | 247-204-0219 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 25A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-7 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-7 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-7 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
2ЩС-7 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩС-7 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩС-7 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-7 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-7 | toplam |  | Toplam 2ЩС-7
3ЩС-1 | komplekt |  | 3ЩС-1 (комплект) |  |  |  | 2 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-1 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-1 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-1 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 9 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-1 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-1 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-1 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-1 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-1 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-1 | toplam |  | Toplam 3ЩС-1
3ЩС-2 | komplekt |  | 3ЩС-2 (комплект) |  |  |  | 2 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-2 | korpus | 247-201-0102 | Щит навесной металлический | ЩРн-12з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-2 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-2 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-2 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-2 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-2 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-2 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-2 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-2 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-2 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-2 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-2 | toplam |  | Toplam 3ЩС-2
3ЩС-3 | komplekt |  | 3ЩС-3 (комплект) |  |  |  | 2 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-3 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-3 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-3 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-3 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-3 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-3 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-3 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-3 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-3 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-3 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-3 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-3 | toplam |  | Toplam 3ЩС-3
3ЩС-4 | komplekt |  | 3ЩС-4 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-4 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-4 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-4 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 7 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-4 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-4 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-4 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-4 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-4 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-4 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-4 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-4 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-4 | toplam |  | Toplam 3ЩС-4
3ЩС-5 | komplekt |  | 3ЩС-5 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-5 | korpus | 247-201-0103 | Щит навесной металлический | ЩРн-18з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-5 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-5 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 5 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-5 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-5 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-5 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-5 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-5 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-5 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-5 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-5 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-5 | toplam |  | Toplam 3ЩС-5
3ЩС-6 | komplekt |  | 3ЩС-6 (комплект) |  |  |  | 2 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-6 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-6 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-6 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-6 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-6 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-6 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-6 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-6 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-6 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-6 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-6 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-6 | toplam |  | Toplam 3ЩС-6
3ЩС-7 | komplekt |  | 3ЩС-7 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-7 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-7 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-7 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-7 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-7 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-7 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-7 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-7 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-7 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-7 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-7 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-7 | toplam |  | Toplam 3ЩС-7
3ЩС-8 | komplekt |  | 3ЩС-8 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-8 | korpus | 247-201-0102 | Щит навесной металлический | ЩРн-12з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-8 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-8 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-8 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-8 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-8 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-8 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-8 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-8 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-8 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-8 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-8 | toplam |  | Toplam 3ЩС-8
3ЩС-9 | komplekt |  | 3ЩС-9 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-9 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-9 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-9 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 7 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-9 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-9 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-9 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-9 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-9 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-9 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-9 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-9 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-9 | toplam |  | Toplam 3ЩС-9
4ЩС-1 | komplekt |  | 4ЩС-1 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-1 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-1 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-1 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 7 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-1 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-1 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-1 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
4ЩС-1 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
4ЩС-1 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
4ЩС-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-1 | toplam |  | Toplam 4ЩС-1
4ЩС-2 | komplekt |  | 4ЩС-2 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-2 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-2 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-2 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 9 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-2 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-2 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-2 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-2 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
4ЩС-2 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
4ЩС-2 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
4ЩС-2 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-2 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-2 | toplam |  | Toplam 4ЩС-2
4ЩС-3 | komplekt |  | 4ЩС-3 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-3 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-3 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-3 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-3 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-3 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-3 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-3 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
4ЩС-3 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
4ЩС-3 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
4ЩС-3 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-3 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-3 | toplam |  | Toplam 4ЩС-3
4ЩС-4 | komplekt |  | 4ЩС-4 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-4 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-4 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-4 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-4 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-4 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-4 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-4 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
4ЩС-4 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
4ЩС-4 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
4ЩС-4 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-4 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-4 | toplam |  | Toplam 4ЩС-4
2ЩС-8 | komplekt |  | 2ЩС-8 (комплект) |  |  |  | 5 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-8 | korpus | 247-201-0812 | Щит металлический | ЩМП-3-2 36 УХЛ3 IP31 PRO | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-8 | vvod | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-8 | rozetka | 247-214-0103 | Розетка щитовая | Розетка 220В 16A 2P+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-8 | rozetka | 247-214-0409 | Розетка щитовая | Розетка 380В 16A 3P+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-8 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-8 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩС-8 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩС-8 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-8 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-8 | toplam |  | Toplam 2ЩС-8
2ЩСВ-1 | komplekt |  | 2ЩСВ-1 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩСВ-1 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩСВ-1 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-1 | oto | 247-204-1030 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 16A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-1 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-1 | kontaktor | 247-208-0114 | Контактор | КМИ-44010 40A катушка 400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-1 | kontaktor | 247-208-0105 | Контактор | КМИ-10910 9A катушка 400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-1 | termik |  | Тепловое реле | Уставка по двигателю / нагревателю | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩСВ-1 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩСВ-1 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩСВ-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩСВ-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩСВ-1 | toplam |  | Toplam 2ЩСВ-1
2ЩСВ-2 | komplekt |  | 2ЩСВ-2 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩСВ-2 | korpus | 247-201-0208 | Щит навесной металлический | ЩРн-2х36з-0 36 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩСВ-2 | vvod | 247-204-2527 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 63A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | oto | 247-204-1033 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | oto | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | oto | 247-204-1030 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 16A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 4 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | kontaktor | 247-208-0104 | Контактор | КМИ-10910 9A катушка 230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | kontaktor | 247-208-0105 | Контактор | КМИ-10910 9A катушка 400В | KONTROL EDİLECEK |  | 4 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | kontaktor | 247-208-0109 | Контактор | КМИ-22510 25A катушка 400В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | termik |  | Тепловое реле | Уставка по двигателю / нагревателю | KONTROL EDİLECEK |  | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩСВ-2 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩСВ-2 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩСВ-2 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩСВ-2 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩСВ-2 | toplam |  | Toplam 2ЩСВ-2
3ЩСВ-1 | komplekt |  | 3ЩСВ-1 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩСВ-1 | korpus | 247-201-0208 | Щит навесной металлический | ЩРн-2х36з-0 36 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩСВ-1 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩСВ-1 | oto | 247-204-1033 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩСВ-1 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩСВ-1 | kontaktor |  | Контактор | КМИ-34010 40A катушка 400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩСВ-1 | kontaktor | 247-208-0105 | Контактор | КМИ-10910 9A катушка 400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩСВ-1 | termik |  | Тепловое реле | Уставка по двигателю / нагревателю | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩСВ-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩСВ-1 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩСВ-1 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩСВ-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩСВ-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩСВ-1 | toplam |  | Toplam 3ЩСВ-1

## bom
ГРЩ-1 | buson | ПН 200 | Sütun1 | Плавкая вставка / предохранитель | цена | цена2 | сумм. | кол-во | Ед.изм | завод из готовитель | сумм.
ГРЩ-1 | komplekt |  |  | ГРЩ-1 (ВРУ1-11УХЛ4-комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ГРЩ-1 | korpus | 1800*800*450 | 719-15075 | Met.Korpus Pustoi 1800x800x450 10sm | 175000 | 105000 | 105000 | 1 | ШТ. | teksan f | 105000
ГРЩ-1 | korpus | 1800*600*450 | 719-15070 | Met.Korpus Pustoi 1800x600x450 10sm (baza) | 175000 | 105000 | 105000 | 1 | ШТ. | teksan f | 105000
ГРЩ-1 | sayac | СА4У-Э720 ТХ П 380В, 5-7.5А | NF | Дала TX П СА4У-Э720 (3x220/380V 5-7,5A) | 35200 | 35200 | 70400 | 2 | ШТ. | saiman | 70400
ГРЩ-1 | ct | Т-0.66 150/5A | 270300100_ | Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 6000 | 6000 | 36000 | 6 | ШТ. | pys | 36000
ГРЩ-1 | rubilnik | ПЦ / ПН 400 | 270100161_ | Рубильник ВР-32-37 В71250-400А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/6) | 22968 | 22968 | 45936 | 2 | ШТ. | pys | 45936
ГРЩ-1 | buson yuva | ПН 200 | 521367 | Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250А | 4750 | 2850 | 17100 | 6 | ШТ. | Chint | 17100
ГРЩ-1 | buson | ПН 200 | 521188 | Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 200А | 3302 | 1981.2 | 11887.2 | 6 | ШТ. | Chint | 11887.2
ГРЩ-1 | oto | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C (R) | 6060 | 3636 | 14544 | 4 | ШТ. | Chint | 14544
ГРЩ-1 | oto | ВА47-60 C 3P 40A ~400В | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 3388.2 | 1 | ШТ. | Chint | 3388.2
ГРЩ-1 | oto | ВА47-60 C 3P 50A ~400В | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C (R) | 5719 | 3431.4 | 3431.4 | 1 | ШТ. | Chint | 3431.4
ГРЩ-1 | oto | ВА47-60 C 3P 63A ~400В | 814176 | Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка C (R) | 6071 | 3642.6 | 14570.4 | 4 | ШТ. | Chint | 14570.4
ГРЩ-1 | oto | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 12801.6 | 4 | ШТ. | Chint | 12801.6
ГРЩ-1 | ph47 | РН47 | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 6424.8 | 2 | ШТ. | Chint | 6424.8
ГРЩ-1 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
ГРЩ-1 | bara | Cu/Al, сечение по расчетному току | 130300473_ | Шина медн.3х20х4000 | 5650 | 5650 | 45200 | 8 | M. | pys | 45200
ГРЩ-1 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 90000 | 90000 | 90000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 90000
ГРЩ-1 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 15 | 100 | 90000 | 900 | монтажная работа | TEKLED | 90000
ГРЩ-1 | toplam |  |  | Toplam ГРЩ-1 |  |  | 672433.6 |  |  |  | 672433.6
ГРЩ-2 | komplekt |  |  | ГРЩ-2 (ВРУ-22-54 IP31-комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ГРЩ-2 | korpus | 1800*800*450 | 719-15075 | Met.Korpus Pustoi 1800x800x450 10sm | 175000 | 105000 | 105000 | 1 | ШТ. | teksan f | 105000
ГРЩ-2 | sayac | СА4У-Э720 ТХ П 380В, 5-7.5А | NF | Дала TX П СА4У-Э720 (3x220/380V 5-7,5A) | 35200 | 35200 | 35200 | 1 | ШТ. | saiman | 35200
ГРЩ-2 | ct | Т-0.66 200/5A | ITT20-2-05-0200 | Трансформатор тока ТТИ-30 200/5А 5ВА 0,5 IEK E-PRO | 6000 | 6000 | 18000 | 3 | ШТ. | pys | 18000
ГРЩ-2 | rubilnik | ПЦ / ПН 400A | 270100161_ | Рубильник ВР-32-37 В71250-400А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/6) | 22968 | 22968 | 22968 | 1 | ШТ. | pys | 22968
ГРЩ-2 | tms | 3*250 | 131369 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 250A 36кА (R) | 36869 | 22121.4 | 22121.4 | 1 | ШТ. | Chint | 22121.4
ГРЩ-2 | oto | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C (R) | 6060 | 3636 | 10908 | 3 | ШТ. | Chint | 10908
ГРЩ-2 | oto | ВА47-60 C 3P 40A ~400В | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 6776.4 | 2 | ШТ. | Chint | 6776.4
ГРЩ-2 | oto | ВА47-60 C 3P 63A ~400В | 814176 | Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка C (R) | 6071 | 3642.6 | 3642.6 | 1 | ШТ. | Chint | 3642.6
ГРЩ-2 | oto | ВА47-100 C 3P 80A ~400В | 816139 | Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R) | 10949 | 6569.4 | 6569.4 | 1 | ШТ. | Chint | 6569.4
ГРЩ-2 | ph47 | РН47 | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | Chint | 3212.4
ГРЩ-2 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
ГРЩ-2 | bara | Cu/Al, сечение по расчетному току | 130300473_ | Шина медн.3х20х4000 | 5650 | 5650 | 45200 | 8 | M. | pys | 45200
ГРЩ-2 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 60000 | 60000 | 60000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 60000
ГРЩ-2 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 10 | 100 | 60000 | 600 | монтажная работа | TEKLED | 60000
ГРЩ-2 | toplam |  |  | Toplam ГРЩ-2 |  |  | 400348.2 |  |  |  | 400348.2
ГРЩ-3 | komplekt |  |  | ГРЩ-3 (ВРУ1-11УХЛ4-комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ГРЩ-3 | korpus | 1800*800*450 | 719-15075 | Met.Korpus Pustoi 1800x800x450 10sm | 175000 | 105000 | 105000 | 1 | ШТ. | teksan f | 105000
ГРЩ-3 | korpus | 1800*600*450 | 719-15070 | Met.Korpus Pustoi 1800x600x450 10sm (baza) | 175000 | 105000 | 105000 | 1 | ШТ. | teksan f | 105000
ГРЩ-3 | sayac | СА4У-Э720 ТХ П 380В, 5-7.5А | NF | Дала TX П СА4У-Э720 (3x220/380V 5-7,5A) | 35200 | 35200 | 70400 | 2 | ШТ. | saiman | 70400
ГРЩ-3 | ct | Т-0.66 150/5A | 270300100_ | Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 6000 | 6000 | 36000 | 6 | ШТ. | pys | 36000
ГРЩ-3 | rubilnik | ПЦ / ПН 400A | 270100161_ | Рубильник ВР-32-37 В71250-400А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/6) | 22968 | 22968 | 45936 | 2 | ШТ. | pys | 45936
ГРЩ-3 | buson yuva | ПН 200A | 521367 | Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250А | 4750 | 2850 | 17100 | 6 | ШТ. | Chint | 17100
ГРЩ-3 | buson | ПН 200A | 521188 | Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 200А | 3302 | 1981.2 | 11887.2 | 6 | ШТ. | Chint | 11887.2
ГРЩ-3 | oto | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C (R) | 6060 | 3636 | 18180 | 5 | ШТ. | Chint | 18180
ГРЩ-3 | oto | ВА47-60 C 3P 40A ~400В | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 6776.4 | 2 | ШТ. | Chint | 6776.4
ГРЩ-3 | oto | ВА47-60 C 3P 50A ~400В | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C (R) | 5719 | 3431.4 | 6862.8 | 2 | ШТ. | Chint | 6862.8
ГРЩ-3 | oto | ВА47-100 C 3P 80A ~400В | 816139 | Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R) | 10949 | 6569.4 | 13138.8 | 2 | ШТ. | Chint | 13138.8
ГРЩ-3 | oto | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | ШТ. | Chint | 3200.4
ГРЩ-3 | ph47 | РН47 | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 6424.8 | 2 | ШТ. | Chint | 6424.8
ГРЩ-3 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
ГРЩ-3 | bara | Cu/Al, сечение по расчетному току | 130300473_ | Шина медн.3х20х4000 | 5650 | 5650 | 45200 | 8 | M. | pys | 45200
ГРЩ-3 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 90000 | 90000 | 90000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 90000
ГРЩ-3 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 15 | 100 | 90000 | 900 | монтажная работа | TEKLED | 90000
ГРЩ-3 | toplam |  |  | Toplam ГРЩ-3 |  |  | 671856.4 |  |  |  | 671856.4
ГРЩ-4 | komplekt |  |  | ГРЩ-4 (ВРУ-22-54 IP31-комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
ГРЩ-4 | korpus | 1800*800*450 | 719-15075 | Met.Korpus Pustoi 1800x800x450 10sm | 175000 | 105000 | 105000 | 1 | ШТ. | teksan f | 105000
ГРЩ-4 | sayac | СА4У-Э720 ТХ П 380В, 5-7.5А | NF | Дала TX П СА4У-Э720 (3x220/380V 5-7,5A) | 35200 | 35200 | 35200 | 1 | ШТ. | saiman | 35200
ГРЩ-4 | ct | Т-0.66 200/5A | ITT20-2-05-0200 | Трансформатор тока ТТИ-30 200/5А 5ВА 0,5 IEK E-PRO | 6000 | 6000 | 18000 | 3 | ШТ. | pys | 18000
ГРЩ-4 | rubilnik | ПЦ / ПН 400A | 270100161_ | Рубильник ВР-32-37 В71250-400А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/6) | 22968 | 22968 | 22968 | 1 | ШТ. | pys | 22968
ГРЩ-4 | tms | 3*250 | 131369 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 250A 36кА (R) | 36869 | 22121.4 | 22121.4 | 1 | ШТ. | Chint | 22121.4
ГРЩ-4 | oto | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C (R) | 6060 | 3636 | 10908 | 3 | ШТ. | Chint | 10908
ГРЩ-4 | oto | ВА47-60 C 3P 63A ~400В | 814176 | Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка C (R) | 6071 | 3642.6 | 7285.2 | 2 | ШТ. | Chint | 7285.2
ГРЩ-4 | oto | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | ШТ. | Chint | 3200.4
ГРЩ-4 | ph47 | РН47 | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 6424.8 | 2 | ШТ. | Chint | 6424.8
ГРЩ-4 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
ГРЩ-4 | bara | Cu/Al, сечение по расчетному току | 130300473_ | Шина медн.3х20х4000 | 5650 | 5650 | 45200 | 8 | M. | pys | 45200
ГРЩ-4 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 60000 | 60000 | 60000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 60000
ГРЩ-4 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 10 | 100 | 60000 | 600 | монтажная работа | TEKLED | 60000
ГРЩ-4 | toplam |  |  | Toplam ГРЩ-4 |  |  | 397057.8 |  |  |  | 397057.8
1АВР-1 | komplekt |  |  | 1АВР-1 (ЯАВР3-63-2-31УХЛ4, 2 ввода 63A, IP31) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
1АВР-1 | korpus | ЯАВР3-63-2-31УХЛ4, 2 ввода 63A, IP31 | 719-15901 | Мет. ЩМП-3 (650х500х220) IP31 | 27000 | 16200 | 16200 | 1 | ШТ. | teksan f | 16200
1АВР-1 | shina | Шины 3L+N+PE | ats | 63a ats | 30000 | 30000 | 30000 | 1 | ШТ. | pys | 30000
1АВР-1 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 30000 | 30000 | 30000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 30000
1АВР-1 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 5 | 100 | 30000 | 300 | монтажная работа | TEKLED | 30000
1АВР-1 | toplam |  |  | Toplam 1АВР-1 |  |  | 106200 |  |  |  | 106200
1АВР-2 | komplekt |  |  | 1АВР-2 (ЯАВР3-63-2-31УХЛ4, 2 ввода 63A, IP31) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
1АВР-2 | korpus | ЯАВР3-63-2-31УХЛ4, 2 ввода 63A, IP31 | 719-15901 | Мет. ЩМП-3 (650х500х220) IP31 | 27000 | 16200 | 16200 | 1 | ШТ. | teksan f | 16200
1АВР-2 | shina | Шины 3L+N+PE | ats | 63a ats | 30000 | 30000 | 30000 | 1 | ШТ. | pys | 30000
1АВР-2 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 30000 | 30000 | 30000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 30000
1АВР-2 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 5 | 100 | 30000 | 300 | монтажная работа | TEKLED | 30000
1АВР-2 | toplam |  |  | Toplam 1АВР-2 |  |  | 106200 |  |  |  | 106200
2АВР-1 | komplekt |  |  | 2АВР-1 (ЯАВР3-100-2-31УХЛ4, 2 ввода 100A, IP31) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
2АВР-1 | korpus | ЯАВР3-100-2-31УХЛ4, 2 ввода 100A, IP31 | 719-15901 | Мет. ЩМП-3 (650х500х220) IP31 | 27000 | 16200 | 16200 | 1 | ШТ. | teksan f | 16200
2АВР-1 | shina | Шины 3L+N+PE | ats | ats 100a | 100000 | 100000 | 100000 | 1 | ШТ. | pys | 100000
2АВР-1 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 36000 | 36000 | 36000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 36000
2АВР-1 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 6 | 100 | 36000 | 360 | монтажная работа | TEKLED | 36000
2АВР-1 | toplam |  |  | Toplam 2АВР-1 |  |  | 188200 |  |  |  | 188200
1ВРУ-1А | komplekt |  |  | 1ВРУ-1А (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
1ВРУ-1А | korpus | ЩРн-18з-1 УХЛ3 IP31 | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 16000 | 9600 | 9600 | 1 | ШТ. | teksan f | 9600
1ВРУ-1А | oto | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 6400.8 | 2 | ШТ. | Chint | 6400.8
1ВРУ-1А | oto | ВА47-60 C 3P 16A ~400В | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 3277.2 | 1 | ШТ. | Chint | 3277.2
1ВРУ-1А | oto | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C (R) | 6060 | 3636 | 3636 | 1 | ШТ. | Chint | 3636
1ВРУ-1А | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | ШТ. | Chint | 469.8
1ВРУ-1А | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
1ВРУ-1А | loobar | для распределения 3L+N/PE | 130200400_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х11 125А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | 4500 | 4500 | 4500 | 1 | ШТ. | pys | 4500
1ВРУ-1А | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 9000
1ВРУ-1А | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | монтажная работа | TEKLED | 9000
1ВРУ-1А | toplam |  |  | Toplam 1ВРУ-1А |  |  | 46633.8 |  |  |  | 46633.8
4ВРУ-1А | komplekt |  |  | 4ВРУ-1А (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
4ВРУ-1А | korpus | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 714-15015 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 24000 | 14400 | 14400 | 1 | ШТ. | teksan f | 14400
4ВРУ-1А | oto | ВА47-60 C 3P 50A ~400В | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C (R) | 5719 | 3431.4 | 3431.4 | 1 | ШТ. | Chint | 3431.4
4ВРУ-1А | oto | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 16002 | 5 | ШТ. | Chint | 16002
4ВРУ-1А | oto | ВА47-60 C 3P 16A ~400В | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 6554.4 | 2 | ШТ. | Chint | 6554.4
4ВРУ-1А | oto | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C (R) | 6060 | 3636 | 3636 | 1 | ШТ. | Chint | 3636
4ВРУ-1А | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | ШТ. | Chint | 469.8
4ВРУ-1А | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
4ВРУ-1А | loobar | для распределения 3L+N/PE | 130200400_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х11 125А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | 4500 | 4500 | 4500 | 1 | ШТ. | pys | 4500
4ВРУ-1А | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 15000
4ВРУ-1А | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | монтажная работа | TEKLED | 15000
4ВРУ-1А | toplam |  |  | Toplam 4ВРУ-1А |  |  | 79743.6 |  |  |  | 79743.6
2ВРУ-1А | komplekt |  |  | 2ВРУ-1А (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
2ВРУ-1А | korpus | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 714-15015 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 24000 | 14400 | 14400 | 1 | ШТ. | teksan f | 14400
2ВРУ-1А | oto | ВА47-100 C 3P 100A ~400В | 816141 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C (R) | 11015 | 6609 | 6609 | 1 | ШТ. | Chint | 6609
2ВРУ-1А | oto | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 12801.6 | 4 | ШТ. | Chint | 12801.6
2ВРУ-1А | oto | ВА47-60 C 3P 16A ~400В | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 3277.2 | 1 | ШТ. | Chint | 3277.2
2ВРУ-1А | oto | ВА47-100 C 3P 80A ~400В | 816139 | Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R) | 10949 | 6569.4 | 6569.4 | 1 | ШТ. | Chint | 6569.4
2ВРУ-1А | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | ШТ. | Chint | 469.8
2ВРУ-1А | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
2ВРУ-1А | loobar | для распределения 3L+N/PE | 130200400_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х11 125А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | 4500 | 4500 | 4500 | 1 | ШТ. | pys | 4500
2ВРУ-1А | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 18000 | 18000 | 18000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 18000
2ВРУ-1А | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 3 | 100 | 18000 | 180 | монтажная работа | TEKLED | 18000
2ВРУ-1А | toplam |  |  | Toplam 2ВРУ-1А |  |  | 85377 |  |  |  | 85377
3ВРУ-1А | komplekt |  |  | 3ВРУ-1А (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
3ВРУ-1А | korpus | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 714-15015 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 24000 | 14400 | 14400 | 1 | ШТ. | teksan f | 14400
3ВРУ-1А | oto | ВА47-60 C 3P 40A ~400В | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 3388.2 | 1 | ШТ. | Chint | 3388.2
3ВРУ-1А | oto | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 16002 | 5 | ШТ. | Chint | 16002
3ВРУ-1А | oto | ВА47-60 C 3P 16A ~400В | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 6554.4 | 2 | ШТ. | Chint | 6554.4
3ВРУ-1А | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | ШТ. | Chint | 469.8
3ВРУ-1А | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
3ВРУ-1А | loobar | для распределения 3L+N/PE | 130200400_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х11 125А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | 4500 | 4500 | 4500 | 1 | ШТ. | pys | 4500
3ВРУ-1А | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 15000
3ВРУ-1А | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | монтажная работа | TEKLED | 15000
3ВРУ-1А | toplam |  |  | Toplam 3ВРУ-1А |  |  | 76064.4 |  |  |  | 76064.4
1ЩС-1 | komplekt |  |  | 1ЩС-1 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
1ЩС-1 | korpus | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 714-15015 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 24000 | 14400 | 14400 | 1 | ШТ. | teksan f | 14400
1ЩС-1 | vvod | ВН-32 3P 40A ~400В | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | Chint | 2023.2
1ЩС-1 | dif | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 24331.2 | 8 | ШТ. | Chint | 24331.2
1ЩС-1 | dif | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | ШТ. | Chint | 5011.2
1ЩС-1 | oto | ВА47-29 C 1P 32A ~230В | 296713 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 902 | 541.2 | 541.2 | 1 | ШТ. | Chint | 541.2
1ЩС-1 | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | ШТ. | Chint | 469.8
1ЩС-1 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
1ЩС-1 | loobar | для распределения 3L+N/PE | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | 3700 | 3700 | 3700 | 1 | ШТ. | pys | 3700
1ЩС-1 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 18000 | 18000 | 18000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 18000
1ЩС-1 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 3 | 100 | 18000 | 180 | монтажная работа | TEKLED | 18000
1ЩС-1 | toplam |  |  | Toplam 1ЩС-1 |  |  | 87226.6 |  |  |  | 87226.6
1ЩС-2 | komplekt |  |  | 1ЩС-2 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
1ЩС-2 | korpus | ЩРн-18з-1 УХЛ3 IP31 | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 16000 | 9600 | 9600 | 1 | ШТ. | teksan f | 9600
1ЩС-2 | vvod | ВН-32 3P 32A ~400В | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | Chint | 2023.2
1ЩС-2 | dif | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 6082.8 | 2 | ШТ. | Chint | 6082.8
1ЩС-2 | dif | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | ШТ. | Chint | 5011.2
1ЩС-2 | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 939.6 | 2 | ШТ. | Chint | 939.6
1ЩС-2 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
1ЩС-2 | loobar | для распределения 3L+N/PE | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | 3700 | 3700 | 3700 | 1 | ШТ. | pys | 3700
1ЩС-2 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 12000 | 12000 | 12000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 12000
1ЩС-2 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 2 | 100 | 12000 | 120 | монтажная работа | TEKLED | 12000
1ЩС-2 | toplam |  |  | Toplam 1ЩС-2 |  |  | 52106.8 |  |  |  | 52106.8
1ЩС-3 | komplekt |  |  | 1ЩС-3 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
1ЩС-3 | korpus | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 714-15010 | Щит мет.ЩРн-24 б/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 17500 | 10500 | 10500 | 1 | ШТ. | teksan f | 10500
1ЩС-3 | vvod | ВН-32 3P 32A ~400В | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | Chint | 2023.2
1ЩС-3 | dif | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 15207 | 5 | ШТ. | Chint | 15207
1ЩС-3 | dif | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | ШТ. | Chint | 5011.2
1ЩС-3 | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 939.6 | 2 | ШТ. | Chint | 939.6
1ЩС-3 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
1ЩС-3 | loobar | для распределения 3L+N/PE | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | 3700 | 3700 | 3700 | 1 | ШТ. | pys | 3700
1ЩС-3 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 15000
1ЩС-3 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | монтажная работа | TEKLED | 15000
1ЩС-3 | toplam |  |  | Toplam 1ЩС-3 |  |  | 68131 |  |  |  | 68131
1ЩС-4 | komplekt |  |  | 1ЩС-4 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
1ЩС-4 | korpus | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 714-15015 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 24000 | 14400 | 14400 | 1 | ШТ. | teksan f | 14400
1ЩС-4 | vvod | ВН-32 3P 40A ~400В | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | Chint | 2023.2
1ЩС-4 | dif | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 27372.6 | 9 | ШТ. | Chint | 27372.6
1ЩС-4 | dif | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | ШТ. | Chint | 5011.2
1ЩС-4 | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 939.6 | 2 | ШТ. | Chint | 939.6
1ЩС-4 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
1ЩС-4 | loobar | для распределения 3L+N/PE | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | 3700 | 3700 | 3700 | 1 | ШТ. | pys | 3700
1ЩС-4 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 15000
1ЩС-4 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | монтажная работа | TEKLED | 15000
1ЩС-4 | toplam |  |  | Toplam 1ЩС-4 |  |  | 84196.6 |  |  |  | 84196.6
1ЩС-7 | komplekt |  |  | 1ЩС-7 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
1ЩС-7 | korpus | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 714-15015 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 24000 | 14400 | 14400 | 1 | ШТ. | teksan f | 14400
1ЩС-7 | vvod | ВН-32 3P 50A ~400В | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | 1 | ШТ. | Chint | 2530.2
1ЩС-7 | dif | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | 193184 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) | 4439 | 2663.4 | 29297.4 | 11 | ШТ. | Chint | 29297.4
1ЩС-7 | dif | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | ШТ. | Chint | 5011.2
1ЩС-7 | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 939.6 | 2 | ШТ. | Chint | 939.6
1ЩС-7 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
1ЩС-7 | loobar | для распределения 3L+N/PE | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | 3700 | 3700 | 3700 | 1 | ШТ. | pys | 3700
1ЩС-7 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 18000 | 18000 | 18000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 18000
1ЩС-7 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 3 | 100 | 18000 | 180 | монтажная работа | TEKLED | 18000
1ЩС-7 | toplam |  |  | Toplam 1ЩС-7 |  |  | 92628.4 |  |  |  | 92628.4
1ЩС-9 | komplekt |  |  | 1ЩС-9 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
1ЩС-9 | korpus | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 714-15015 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 24000 | 14400 | 14400 | 1 | ШТ. | teksan f | 14400
1ЩС-9 | vvod | ВН-32 3P 40A ~400В | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | Chint | 2023.2
1ЩС-9 | dif | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 24331.2 | 8 | ШТ. | Chint | 24331.2
1ЩС-9 | dif | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | ШТ. | Chint | 5011.2
1ЩС-9 | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 939.6 | 2 | ШТ. | Chint | 939.6
1ЩС-9 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
1ЩС-9 | loobar | для распределения 3L+N/PE | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | 3700 | 3700 | 3700 | 1 | ШТ. | pys | 3700
1ЩС-9 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 15000
1ЩС-9 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | монтажная работа | TEKLED | 15000
1ЩС-9 | toplam |  |  | Toplam 1ЩС-9 |  |  | 81155.2 |  |  |  | 81155.2
2ЩС-1 | komplekt |  |  | 2ЩС-1 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
2ЩС-1 | korpus | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 714-15015 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 24000 | 14400 | 14400 | 1 | ШТ. | teksan f | 14400
2ЩС-1 | vvod | ВН-32 3P 32A ~400В | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | Chint | 2023.2
2ЩС-1 | dif | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 18248.4 | 6 | ШТ. | Chint | 18248.4
2ЩС-1 | dif | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | ШТ. | Chint | 5011.2
2ЩС-1 | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 939.6 | 2 | ШТ. | Chint | 939.6
2ЩС-1 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
2ЩС-1 | loobar | для распределения 3L+N/PE | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | 3700 | 3700 | 3700 | 1 | ШТ. | pys | 3700
2ЩС-1 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 15000
2ЩС-1 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | монтажная работа | TEKLED | 15000
2ЩС-1 | toplam |  |  | Toplam 2ЩС-1 |  |  | 75072.4 |  |  |  | 75072.4
2ЩС-2 | komplekt |  |  | 2ЩС-2 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
2ЩС-2 | korpus | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 714-15015 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 24000 | 14400 | 14400 | 1 | ШТ. | teksan f | 14400
2ЩС-2 | vvod | ВН-32 3P 32A ~400В | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | Chint | 2023.2
2ЩС-2 | dif | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 24331.2 | 8 | ШТ. | Chint | 24331.2
2ЩС-2 | dif | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | ШТ. | Chint | 5011.2
2ЩС-2 | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 939.6 | 2 | ШТ. | Chint | 939.6
2ЩС-2 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
2ЩС-2 | loobar | для распределения 3L+N/PE | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | 3700 | 3700 | 3700 | 1 | ШТ. | pys | 3700
2ЩС-2 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 15000
2ЩС-2 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | монтажная работа | TEKLED | 15000
2ЩС-2 | toplam |  |  | Toplam 2ЩС-2 |  |  | 81155.2 |  |  |  | 81155.2
2ЩС-3 | komplekt |  |  | 2ЩС-3 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
2ЩС-3 | korpus | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 714-15015 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 24000 | 14400 | 14400 | 1 | ШТ. | teksan f | 14400
2ЩС-3 | vvod | ВН-32 3P 32A ~400В | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | Chint | 2023.2
2ЩС-3 | dif | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 24331.2 | 8 | ШТ. | Chint | 24331.2
2ЩС-3 | dif | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | ШТ. | Chint | 5011.2
2ЩС-3 | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 939.6 | 2 | ШТ. | Chint | 939.6
2ЩС-3 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
2ЩС-3 | loobar | для распределения 3L+N/PE | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | 3700 | 3700 | 3700 | 1 | ШТ. | pys | 3700
2ЩС-3 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 15000
2ЩС-3 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | монтажная работа | TEKLED | 15000
2ЩС-3 | toplam |  |  | Toplam 2ЩС-3 |  |  | 81155.2 |  |  |  | 81155.2
2ЩС-5 | komplekt |  |  | 2ЩС-5 (комплект) |  |  |  | 2 | комплект | TEKSAN
2ЩС-5 | korpus | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 714-15010 | Щит мет.ЩРн-24 б/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 17500 | 10500 | 10500 | 1 | ШТ. | teksan f | 10500
2ЩС-5 | vvod | ВН-32 3P 32A ~400В | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | Chint | 2023.2
2ЩС-5 | dif | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 15207 | 5 | ШТ. | Chint | 15207
2ЩС-5 | dif | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | ШТ. | Chint | 5011.2
2ЩС-5 | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 939.6 | 2 | ШТ. | Chint | 939.6
2ЩС-5 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
2ЩС-5 | loobar | для распределения 3L+N/PE | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | 3700 | 3700 | 3700 | 1 | ШТ. | pys | 3700
2ЩС-5 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 15000
2ЩС-5 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | монтажная работа | TEKLED | 15000
2ЩС-5 | toplam |  |  | Toplam 2ЩС-5 |  |  | 68131 |  |  |  | 68131
2ЩС-6 | komplekt |  |  | 2ЩС-6 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
2ЩС-6 | korpus | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 714-15010 | Щит мет.ЩРн-24 б/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 17500 | 10500 | 10500 | 1 | ШТ. | teksan f | 10500
2ЩС-6 | vvod | ВН-32 3P 32A ~400В | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | Chint | 2023.2
2ЩС-6 | dif | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 12165.6 | 4 | ШТ. | Chint | 12165.6
2ЩС-6 | dif | АВДТ-34 4P 25A 30mA ~400В | 539860 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 8889 | 5333.4 | 5333.4 | 1 | ШТ. | Chint | 5333.4
2ЩС-6 | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | ШТ. | Chint | 469.8
2ЩС-6 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
2ЩС-6 | loobar | для распределения 3L+N/PE | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | 3700 | 3700 | 3700 | 1 | ШТ. | pys | 3700
2ЩС-6 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 15000
2ЩС-6 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | монтажная работа | TEKLED | 15000
2ЩС-6 | toplam |  |  | Toplam 2ЩС-6 |  |  | 64942 |  |  |  | 64942
2ЩС-7 | komplekt |  |  | 2ЩС-7 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
2ЩС-7 | korpus | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 714-15010 | Щит мет.ЩРн-24 б/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 17500 | 10500 | 10500 | 1 | ШТ. | teksan f | 10500
2ЩС-7 | vvod | ВН-32 3P 32A ~400В | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | Chint | 2023.2
2ЩС-7 | dif | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 12165.6 | 4 | ШТ. | Chint | 12165.6
2ЩС-7 | dif | АВДТ-34 4P 25A 30mA ~400В | 539860 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 8889 | 5333.4 | 10666.8 | 2 | ШТ. | Chint | 10666.8
2ЩС-7 | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | ШТ. | Chint | 469.8
2ЩС-7 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
2ЩС-7 | loobar | для распределения 3L+N/PE | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | 3700 | 3700 | 3700 | 1 | ШТ. | pys | 3700
2ЩС-7 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 15000
2ЩС-7 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | монтажная работа | TEKLED | 15000
2ЩС-7 | toplam |  |  | Toplam 2ЩС-7 |  |  | 70275.4 |  |  |  | 70275.4
2ЩС-8 | komplekt |  |  | 2ЩС-8 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
2ЩС-8 | korpus | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 714-15010 | Щит мет.ЩРн-24 б/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 17500 | 10500 | 10500 | 1 | ШТ. | teksan f | 10500
2ЩС-8 | vvod | ВН-32 3P 32A ~400В | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | Chint | 2023.2
2ЩС-8 | dif | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 12165.6 | 4 | ШТ. | Chint | 12165.6
2ЩС-8 | dif | АВДТ-34 4P 25A 30mA ~400В | 539860 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 8889 | 5333.4 | 10666.8 | 2 | ШТ. | Chint | 10666.8
2ЩС-8 | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | ШТ. | Chint | 469.8
2ЩС-8 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
2ЩС-8 | loobar | для распределения 3L+N/PE | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | 3700 | 3700 | 3700 | 1 | ШТ. | pys | 3700
2ЩС-8 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 15000
2ЩС-8 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | монтажная работа | TEKLED | 15000
2ЩС-8 | toplam |  |  | Toplam 2ЩС-8 |  |  | 70275.4 |  |  |  | 70275.4
2ЩС-8 | komplekt |  |  | ЭЩ-1 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
2ЩС-8 | korpus | shmp3-2 36 ip31 | 719-15901 | Мет. ЩМП-3 (650х500х220) IP31 | 27000 | 16200 | 16200 | 1 | ШТ. | teksan f | 16200
2ЩС-8 | oto | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | ШТ. | Chint | 3200.4
2ЩС-8 | dif | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 12165.6 | 4 | ШТ. | Chint | 12165.6
2ЩС-8 | dif | АВДТ-34 4P 25A 30mA ~400В | 539860 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 8889 | 5333.4 | 10666.8 | 2 | ШТ. | Chint | 10666.8
2ЩС-8 | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | ШТ. | Chint | 469.8
2ЩС-8 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
2ЩС-8 | loobar | для распределения 3L+N/PE | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | 3700 | 3700 | 3700 | 1 | ШТ. | pys | 3700
2ЩС-8 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 16800 | 16800 | 16800 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 16800
2ЩС-8 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 2.8 | 100 | 16800 | 168 | монтажная работа | TEKLED | 16800
2ЩС-8 | toplam |  |  | Toplam 2ЩС-8 |  |  | 80752.6 |  |  |  | 80752.6
3ЩС-1 | komplekt |  |  | 3ЩС-1 (комплект) |  |  |  | 2 | комплект | TEKSAN
3ЩС-1 | korpus | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 714-15015 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 24000 | 14400 | 14400 | 1 | ШТ. | teksan f | 14400
3ЩС-1 | vvod | ВН-32 3P 40A ~400В | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | Chint | 2023.2
3ЩС-1 | dif | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 27372.6 | 9 | ШТ. | Chint | 27372.6
3ЩС-1 | dif | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | ШТ. | Chint | 5011.2
3ЩС-1 | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 939.6 | 2 | ШТ. | Chint | 939.6
3ЩС-1 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
3ЩС-1 | loobar | для распределения 3L+N/PE | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | 3700 | 3700 | 3700 | 1 | ШТ. | pys | 3700
3ЩС-1 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 15000
3ЩС-1 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | монтажная работа | TEKLED | 15000
3ЩС-1 | toplam |  |  | Toplam 3ЩС-1 |  |  | 84196.6 |  |  |  | 84196.6
3ЩС-2 | komplekt |  |  | 3ЩС-2 (комплект) |  |  |  | 2 | комплект | TEKSAN
3ЩС-2 | korpus | ЩРн-18з-1 УХЛ3 IP31 | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 16000 | 9600 | 9600 | 1 | ШТ. | teksan f | 9600
3ЩС-2 | vvod | ВН-32 3P 32A ~400В | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | Chint | 2023.2
3ЩС-2 | dif | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 9124.2 | 3 | ШТ. | Chint | 9124.2
3ЩС-2 | dif | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | ШТ. | Chint | 5011.2
3ЩС-2 | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | ШТ. | Chint | 469.8
3ЩС-2 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
3ЩС-2 | loobar | для распределения 3L+N/PE | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | 3700 | 3700 | 3700 | 1 | ШТ. | pys | 3700
3ЩС-2 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 12000 | 12000 | 12000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 12000
3ЩС-2 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 2 | 100 | 12000 | 120 | монтажная работа | TEKLED | 12000
3ЩС-2 | toplam |  |  | Toplam 3ЩС-2 |  |  | 54678.4 |  |  |  | 54678.4
3ЩС-3 | komplekt |  |  | 3ЩС-3 (комплект) |  |  |  | 2 | комплект | TEKSAN
3ЩС-3 | korpus | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 714-15010 | Щит мет.ЩРн-24 б/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 17500 | 10500 | 10500 | 1 | ШТ. | teksan f | 10500
3ЩС-3 | vvod | ВН-32 3P 32A ~400В | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | Chint | 2023.2
3ЩС-3 | dif | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 18248.4 | 6 | ШТ. | Chint | 18248.4
3ЩС-3 | dif | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | ШТ. | Chint | 5011.2
3ЩС-3 | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 939.6 | 2 | ШТ. | Chint | 939.6
3ЩС-3 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
3ЩС-3 | loobar | для распределения 3L+N/PE | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | 3700 | 3700 | 3700 | 1 | ШТ. | pys | 3700
3ЩС-3 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 15000
3ЩС-3 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | монтажная работа | TEKLED | 15000
3ЩС-3 | toplam |  |  | Toplam 3ЩС-3 |  |  | 71172.4 |  |  |  | 71172.4
3ЩС-4 | komplekt |  |  | 3ЩС-4 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
3ЩС-4 | korpus | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 714-15010 | Щит мет.ЩРн-24 б/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 17500 | 10500 | 10500 | 1 | ШТ. | teksan f | 10500
3ЩС-4 | vvod | ВН-32 3P 32A ~400В | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | Chint | 2023.2
3ЩС-4 | dif | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 21289.8 | 7 | ШТ. | Chint | 21289.8
3ЩС-4 | dif | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | ШТ. | Chint | 5011.2
3ЩС-4 | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 939.6 | 2 | ШТ. | Chint | 939.6
3ЩС-4 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
3ЩС-4 | loobar | для распределения 3L+N/PE | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | 3700 | 3700 | 3700 | 1 | ШТ. | pys | 3700
3ЩС-4 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 15000
3ЩС-4 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | монтажная работа | TEKLED | 15000
3ЩС-4 | toplam |  |  | Toplam 3ЩС-4 |  |  | 74213.8 |  |  |  | 74213.8
3ЩС-5 | komplekt |  |  | 3ЩС-5 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
3ЩС-5 | korpus | ЩРн-18з-1 УХЛ3 IP31 | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 16000 | 9600 | 9600 | 1 | ШТ. | teksan f | 9600
3ЩС-5 | vvod | ВН-32 3P 32A ~400В | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | Chint | 2023.2
3ЩС-5 | dif | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 15207 | 5 | ШТ. | Chint | 15207
3ЩС-5 | dif | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | ШТ. | Chint | 5011.2
3ЩС-5 | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | ШТ. | Chint | 469.8
3ЩС-5 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
3ЩС-5 | loobar | для распределения 3L+N/PE | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | 3700 | 3700 | 3700 | 1 | ШТ. | pys | 3700
3ЩС-5 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 12000 | 12000 | 12000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 12000
3ЩС-5 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 2 | 100 | 12000 | 120 | монтажная работа | TEKLED | 12000
3ЩС-5 | toplam |  |  | Toplam 3ЩС-5 |  |  | 60761.2 |  |  |  | 60761.2
3ЩС-6 | komplekt |  |  | 3ЩС-6 (комплект) |  |  |  | 2 | комплект | TEKSAN
3ЩС-6 | korpus | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 714-15015 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 24000 | 14400 | 14400 | 1 | ШТ. | teksan f | 14400
3ЩС-6 | vvod | ВН-32 3P 32A ~400В | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | Chint | 2023.2
3ЩС-6 | dif | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 24331.2 | 8 | ШТ. | Chint | 24331.2
3ЩС-6 | dif | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | ШТ. | Chint | 5011.2
3ЩС-6 | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 939.6 | 2 | ШТ. | Chint | 939.6
3ЩС-6 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
3ЩС-6 | loobar | для распределения 3L+N/PE | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | 3700 | 3700 | 3700 | 1 | ШТ. | pys | 3700
3ЩС-6 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 15000
3ЩС-6 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | монтажная работа | TEKLED | 15000
3ЩС-6 | toplam |  |  | Toplam 3ЩС-6 |  |  | 81155.2 |  |  |  | 81155.2
3ЩС-7 | komplekt |  |  | 3ЩС-7 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
3ЩС-7 | korpus | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 714-15015 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 24000 | 14400 | 14400 | 1 | ШТ. | teksan f | 14400
3ЩС-7 | vvod | ВН-32 3P 40A ~400В | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | Chint | 2023.2
3ЩС-7 | dif | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 24331.2 | 8 | ШТ. | Chint | 24331.2
3ЩС-7 | dif | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | ШТ. | Chint | 5011.2
3ЩС-7 | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 1409.4 | 3 | ШТ. | Chint | 1409.4
3ЩС-7 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
3ЩС-7 | loobar | для распределения 3L+N/PE | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | 3700 | 3700 | 3700 | 1 | ШТ. | pys | 3700
3ЩС-7 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 15000
3ЩС-7 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | монтажная работа | TEKLED | 15000
3ЩС-7 | toplam |  |  | Toplam 3ЩС-7 |  |  | 81625 |  |  |  | 81625
3ЩС-8 | komplekt |  |  | 3ЩС-8 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
3ЩС-8 | korpus | ЩРн-18з-1 УХЛ3 IP31 | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 16000 | 9600 | 9600 | 1 | ШТ. | teksan f | 9600
3ЩС-8 | vvod | ВН-32 3P 32A ~400В | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | Chint | 2023.2
3ЩС-8 | dif | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 9124.2 | 3 | ШТ. | Chint | 9124.2
3ЩС-8 | dif | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | ШТ. | Chint | 5011.2
3ЩС-8 | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | ШТ. | Chint | 469.8
3ЩС-8 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
3ЩС-8 | loobar | для распределения 3L+N/PE | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | 3700 | 3700 | 3700 | 1 | ШТ. | pys | 3700
3ЩС-8 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 12000 | 12000 | 12000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 12000
3ЩС-8 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 2 | 100 | 12000 | 120 | монтажная работа | TEKLED | 12000
3ЩС-8 | toplam |  |  | Toplam 3ЩС-8 |  |  | 54678.4 |  |  |  | 54678.4
3ЩС-9 | komplekt |  |  | 3ЩС-9 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
3ЩС-9 | korpus | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 714-15015 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 24000 | 14400 | 14400 | 1 | ШТ. | teksan f | 14400
3ЩС-9 | vvod | ВН-32 3P 32A ~400В | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | Chint | 2023.2
3ЩС-9 | dif | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 21289.8 | 7 | ШТ. | Chint | 21289.8
3ЩС-9 | dif | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | ШТ. | Chint | 5011.2
3ЩС-9 | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 939.6 | 2 | ШТ. | Chint | 939.6
3ЩС-9 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
3ЩС-9 | loobar | для распределения 3L+N/PE | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | 3700 | 3700 | 3700 | 1 | ШТ. | pys | 3700
3ЩС-9 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 15000
3ЩС-9 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | монтажная работа | TEKLED | 15000
3ЩС-9 | toplam |  |  | Toplam 3ЩС-9 |  |  | 78113.8 |  |  |  | 78113.8
4ЩС-1 | komplekt |  |  | 4ЩС-1 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
4ЩС-1 | korpus | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 714-15015 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 24000 | 14400 | 14400 | 1 | ШТ. | teksan f | 14400
4ЩС-1 | vvod | ВН-32 3P 40A ~400В | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | Chint | 2023.2
4ЩС-1 | dif | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 21289.8 | 7 | ШТ. | Chint | 21289.8
4ЩС-1 | dif | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | ШТ. | Chint | 5011.2
4ЩС-1 | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 939.6 | 2 | ШТ. | Chint | 939.6
4ЩС-1 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
4ЩС-1 | loobar | для распределения 3L+N/PE | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | 3700 | 3700 | 3700 | 1 | ШТ. | pys | 3700
4ЩС-1 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 15000
4ЩС-1 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | монтажная работа | TEKLED | 15000
4ЩС-1 | toplam |  |  | Toplam 4ЩС-1 |  |  | 78113.8 |  |  |  | 78113.8
4ЩС-2 | komplekt |  |  | 4ЩС-2 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
4ЩС-2 | korpus | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 714-15015 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 24000 | 14400 | 14400 | 1 | ШТ. | teksan f | 14400
4ЩС-2 | vvod | ВН-32 3P 40A ~400В | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | Chint | 2023.2
4ЩС-2 | dif | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 27372.6 | 9 | ШТ. | Chint | 27372.6
4ЩС-2 | dif | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | ШТ. | Chint | 5011.2
4ЩС-2 | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 939.6 | 2 | ШТ. | Chint | 939.6
4ЩС-2 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
4ЩС-2 | loobar | для распределения 3L+N/PE | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | 3700 | 3700 | 3700 | 1 | ШТ. | pys | 3700
4ЩС-2 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 15000
4ЩС-2 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | монтажная работа | TEKLED | 15000
4ЩС-2 | toplam |  |  | Toplam 4ЩС-2 |  |  | 84196.6 |  |  |  | 84196.6
4ЩС-3 | komplekt |  |  | 4ЩС-3 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
4ЩС-3 | korpus | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 714-15015 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 24000 | 14400 | 14400 | 1 | ШТ. | teksan f | 14400
4ЩС-3 | vvod | ВН-32 3P 32A ~400В | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | Chint | 2023.2
4ЩС-3 | dif | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 18248.4 | 6 | ШТ. | Chint | 18248.4
4ЩС-3 | dif | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | ШТ. | Chint | 5011.2
4ЩС-3 | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 939.6 | 2 | ШТ. | Chint | 939.6
4ЩС-3 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
4ЩС-3 | loobar | для распределения 3L+N/PE | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | 3700 | 3700 | 3700 | 1 | ШТ. | pys | 3700
4ЩС-3 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 15000
4ЩС-3 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | монтажная работа | TEKLED | 15000
4ЩС-3 | toplam |  |  | Toplam 4ЩС-3 |  |  | 75072.4 |  |  |  | 75072.4
4ЩС-4 | komplekt |  |  | 4ЩС-4 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
4ЩС-4 | korpus | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 714-15015 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 24000 | 14400 | 14400 | 1 | ШТ. | teksan f | 14400
4ЩС-4 | vvod | ВН-32 3P 32A ~400В | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | Chint | 2023.2
4ЩС-4 | dif | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 18248.4 | 6 | ШТ. | Chint | 18248.4
4ЩС-4 | dif | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | ШТ. | Chint | 5011.2
4ЩС-4 | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 939.6 | 2 | ШТ. | Chint | 939.6
4ЩС-4 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
4ЩС-4 | loobar | для распределения 3L+N/PE | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | 3700 | 3700 | 3700 | 1 | ШТ. | pys | 3700
4ЩС-4 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 15000
4ЩС-4 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | монтажная работа | TEKLED | 15000
4ЩС-4 | toplam |  |  | Toplam 4ЩС-4 |  |  | 75072.4 |  |  |  | 75072.4
2ЩСВ-1 | komplekt |  |  | 2ЩСВ-1 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
2ЩСВ-1 | korpus | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 714-15010 | Щит мет.ЩРн-24 б/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 17500 | 10500 | 10500 | 1 | ШТ. | teksan f | 10500
2ЩСВ-1 | vvod | ВН-32 3P 40A ~400В | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | Chint | 2023.2
2ЩСВ-1 | oto | ВА47-60 C 3P 16A ~400В | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 6554.4 | 2 | ШТ. | Chint | 6554.4
2ЩСВ-1 | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | ШТ. | Chint | 469.8
2ЩСВ-1 | kontaktor | КМИ-44010 40A катушка 400В | 836780 | Контактор NXC-40 40A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 19922 | 11953.2 | 11953.2 | 1 | ШТ. | Chint | 11953.2
2ЩСВ-1 | kontaktor | КМИ-10910 9A катушка 400В | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 5214 | 3128.4 | 3128.4 | 1 | ШТ. | Chint | 3128.4
2ЩСВ-1 | termik | 9a | 837116 | Тепловое реле NXR-25 7-10A (R) | 4315 | 2589 | 5178 | 2 | ШТ. | Chint | 5178
2ЩСВ-1 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
2ЩСВ-1 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 15000
2ЩСВ-1 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | монтажная работа | TEKLED | 15000
2ЩСВ-1 | toplam |  |  | Toplam 2ЩСВ-1 |  |  | 70557 |  |  |  | 70557
2ЩСВ-2 | komplekt |  |  | 2ЩСВ-2 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
2ЩСВ-2 | korpus | ЩРн-2х36з-0 36 УХЛ3 IP31 | 714-15067 | Мет. Корпус ЩРН-72 (540x600x120) S/U IP31 | 28500 | 17100 | 17100 | 1 | ШТ. | teksan f | 17100
2ЩСВ-2 | vvod | ВН-32 3P 63A ~400В | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | 1 | ШТ. | Chint | 2530.2
2ЩСВ-2 | oto | ВА47-60 C 3P 40A ~400В | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 3388.2 | 1 | ШТ. | Chint | 3388.2
2ЩСВ-2 | oto | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 6400.8 | 2 | ШТ. | Chint | 6400.8
2ЩСВ-2 | oto | ВА47-60 C 3P 16A ~400В | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 6554.4 | 2 | ШТ. | Chint | 6554.4
2ЩСВ-2 | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 1879.2 | 4 | ШТ. | Chint | 1879.2
2ЩСВ-2 | kontaktor | КМИ-10910 9A катушка 230В | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 5214 | 3128.4 | 6256.8 | 2 | ШТ. | Chint | 6256.8
2ЩСВ-2 | kontaktor | КМИ-10910 9A катушка 400В | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 5214 | 3128.4 | 12513.6 | 4 | ШТ. | Chint | 12513.6
2ЩСВ-2 | kontaktor | КМИ-22510 25A катушка 400В | 836851 | Контактор NXC-25 25A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 9149 | 5489.4 | 10978.8 | 2 | ШТ. | Chint | 10978.8
2ЩСВ-2 | termik | 9a | 837116 | Тепловое реле NXR-25 7-10A (R) | 4315 | 2589 | 15534 | 6 | ШТ. | Chint | 15534
2ЩСВ-2 | termik | 25a | 837120 | Тепловое реле NXR-38 23A-32A (R) | 6326 | 3795.6 | 7591.2 | 2 | ШТ. | Chint | 7591.2
2ЩСВ-2 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
2ЩСВ-2 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 22200 | 22200 | 22200 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 22200
2ЩСВ-2 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 3.7 | 100 | 22200 | 222 | монтажная работа | TEKLED | 22200
2ЩСВ-2 | toplam |  |  | Toplam 2ЩСВ-2 |  |  | 135877.2 |  |  |  | 135877.2
3ЩСВ-1 | komplekt |  |  | 3ЩСВ-1 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
3ЩСВ-1 | korpus | shmp 3 | 719-15901 | Мет. ЩМП-3 (650х500х220) IP31 | 27000 | 16200 | 16200 | 1 | ШТ. | teksan f | 16200
3ЩСВ-1 | vvod | ВН-32 3P 40A ~400В | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | Chint | 2023.2
3ЩСВ-1 | oto | ВА47-60 C 3P 40A ~400В | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 3388.2 | 1 | ШТ. | Chint | 3388.2
3ЩСВ-1 | oto | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 939.6 | 2 | ШТ. | Chint | 939.6
3ЩСВ-1 | kontaktor | КМИ-34010 40A катушка 400В | 836780 | Контактор NXC-40 40A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 19922 | 11953.2 | 11953.2 | 1 | ШТ. | Chint | 11953.2
3ЩСВ-1 | kontaktor | КМИ-10910 9A катушка 400В | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 5214 | 3128.4 | 3128.4 | 1 | ШТ. | Chint | 3128.4
3ЩСВ-1 | termik | 40 | 837124 | Тепловое реле NXR-100 37A-50A (R) | 8721 | 5232.6 | 10465.2 | 2 | ШТ. | Chint | 10465.2
3ЩСВ-1 | termik | 9 | 837116 | Тепловое реле NXR-25 7-10A (R) | 4315 | 2589 | 5178 | 2 | ШТ. | Chint | 5178
3ЩСВ-1 | shina | Шины 3L+N+PE | 130200365_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 750 | 750 | 750 | 1 | ШТ. | pys | 750
3ЩСВ-1 | montaj | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж |  | монтажный материал | 21000 | 21000 | 21000 | 1 | монтажный материал | TEKLED | 21000
3ЩСВ-1 | işçilik | сборка и проверка панели |  | монтажная работа | 3.5 | 100 | 21000 | 210 | монтажная работа | TEKLED | 21000
3ЩСВ-1 | toplam |  |  | Toplam 3ЩСВ-1 |  |  | 96025.8 |  |  |  | 96025.8

## Sayfa2
Sütun1 | Плавкая вставка / предохранитель | цена | цена2 | сумм. | кол-во | Ед.изм | завод из готовитель | malz | 2.3
| ГРЩ-1 (ВРУ1-11УХЛ4-комплект) | 1547000 | 1082900 | 1082900 | 1 | комплект | TEKSAN | 672433.6 | 1546597.28
| Toplam ГРЩ-1 |  |  | 672433.6 |  |  |  |  | #VALUE!
| ГРЩ-2 (ВРУ-22-54 IP31-комплект) | 921000 | 644700 | 644700 | 1 | комплект | TEKSAN | 400348.2 | 920800.86
| Toplam ГРЩ-2 |  |  | 400348.2 |  |  |  |  | #VALUE!
| ГРЩ-3 (ВРУ1-11УХЛ4-комплект) | 1546000 | 1082200 | 1082200 | 1 | комплект | TEKSAN | 671856.4 | 1545269.72
| Toplam ГРЩ-3 |  |  | 671856.4 |  |  |  |  | #VALUE!
| ГРЩ-4 (ВРУ-22-54 IP31-комплект) | 914000 | 639800 | 639800 | 1 | комплект | TEKSAN | 397057.8 | 913232.94
| Toplam ГРЩ-4 |  |  | 397057.8 |  |  |  |  | #VALUE!
| 1АВР-1 (ЯАВР3-63-2-31УХЛ4, 2 ввода 63A, IP31) | 245000 | 171500 | 171500 | 1 | комплект | TEKSAN | 106200 | 244260
| Toplam 1АВР-1 |  |  | 106200 |  |  |  |  | #VALUE!
| 1АВР-2 (ЯАВР3-63-2-31УХЛ4, 2 ввода 63A, IP31) | 245000 | 171500 | 171500 | 1 | комплект | TEKSAN | 106200 | 244260
| Toplam 1АВР-2 |  |  | 106200 |  |  |  |  | #VALUE!
| 2АВР-1 (ЯАВР3-100-2-31УХЛ4, 2 ввода 100A, IP31) | 433000 | 303100 | 303100 | 1 | комплект | TEKSAN | 188200 | 432860
| Toplam 2АВР-1 |  |  | 188200 |  |  |  |  | #VALUE!
| 1ВРУ-1А (комплект) | 108000 | 75600 | 75600 | 1 | комплект | TEKSAN | 46633.8 | 107257.74
| Toplam 1ВРУ-1А |  |  | 46633.8 |  |  |  |  | #VALUE!
| 4ВРУ-1А (комплект) | 184000 | 128800 | 128800 | 1 | комплект | TEKSAN | 79743.6 | 183410.28
| Toplam 4ВРУ-1А |  |  | 79743.6 |  |  |  |  | #VALUE!
| 2ВРУ-1А (комплект) | 197000 | 137900 | 137900 | 1 | комплект | TEKSAN | 85377 | 196367.1
| Toplam 2ВРУ-1А |  |  | 85377 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3ВРУ-1А (комплект) | 175000 | 122500 | 122500 | 1 | комплект | TEKSAN | 76064.4 | 174948.12
| Toplam 3ВРУ-1А |  |  | 76064.4 |  |  |  |  | #VALUE!
| 1ЩС-1 (комплект) | 201000 | 140700 | 140700 | 1 | комплект | TEKSAN | 87226.6 | 200621.18
| Toplam 1ЩС-1 |  |  | 87226.6 |  |  |  |  | #VALUE!
| 1ЩС-2 (комплект) | 120000 | 84000 | 84000 | 1 | комплект | TEKSAN | 52106.8 | 119845.64
| Toplam 1ЩС-2 |  |  | 52106.8 |  |  |  |  | #VALUE!
| 1ЩС-3 (комплект) | 157000 | 109900 | 109900 | 1 | комплект | TEKSAN | 68131 | 156701.3
| Toplam 1ЩС-3 |  |  | 68131 |  |  |  |  | #VALUE!
| 1ЩС-4 (комплект) | 194000 | 135800 | 135800 | 1 | комплект | TEKSAN | 84196.6 | 193652.18
| Toplam 1ЩС-4 |  |  | 84196.6 |  |  |  |  | #VALUE!
| 1ЩС-7 (комплект) | 214000 | 149800 | 149800 | 1 | комплект | TEKSAN | 92628.4 | 213045.32
| Toplam 1ЩС-7 |  |  | 92628.4 |  |  |  |  | #VALUE!
| 1ЩС-9 (комплект) | 187000 | 130900 | 130900 | 1 | комплект | TEKSAN | 81155.2 | 186656.96
| Toplam 1ЩС-9 |  |  | 81155.2 |  |  |  |  | #VALUE!
| 2ЩС-1 (комплект) | 173000 | 121100 | 121100 | 1 | комплект | TEKSAN | 75072.4 | 172666.52
| Toplam 2ЩС-1 |  |  | 75072.4 |  |  |  |  | #VALUE!
| 2ЩС-2 (комплект) | 187000 | 130900 | 130900 | 1 | комплект | TEKSAN | 81155.2 | 186656.96
| Toplam 2ЩС-2 |  |  | 81155.2 |  |  |  |  | #VALUE!
| 2ЩС-3 (комплект) | 187000 | 130900 | 130900 | 1 | комплект | TEKSAN | 81155.2 | 186656.96
| Toplam 2ЩС-3 |  |  | 81155.2 |  |  |  |  | #VALUE!
| 2ЩС-5 (комплект) | 157000 | 109900 | 219800 | 2 | комплект | TEKSAN | 68131 | 156701.3
| Toplam 2ЩС-5 |  |  | 68131 |  |  |  |  | #VALUE!
| 2ЩС-6 (комплект) | 150000 | 105000 | 105000 | 1 | комплект | TEKSAN | 64942 | 149366.6
| Toplam 2ЩС-6 |  |  | 64942 |  |  |  |  | #VALUE!
| 2ЩС-7 (комплект) | 162000 | 113400 | 113400 | 1 | комплект | TEKSAN | 70275.4 | 161633.42
| Toplam 2ЩС-7 |  |  | 70275.4 |  |  |  |  | #VALUE!
| 2ЩС-8 (комплект) | 162000 | 113400 | 113400 | 1 | комплект | TEKSAN | 70275.4 | 161633.42
| Toplam 2ЩС-8 |  |  | 70275.4 |  |  |  |  | #VALUE!
| ЭЩ-1 (комплект) | 186000 | 130200 | 130200 | 1 | комплект | TEKSAN | 80752.6 | 185730.98
| Toplam 2ЩС-8 |  |  | 80752.6 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3ЩС-1 (комплект) | 194000 | 135800 | 271600 | 2 | комплект | TEKSAN | 84196.6 | 193652.18
| Toplam 3ЩС-1 |  |  | 84196.6 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3ЩС-2 (комплект) | 126000 | 88200 | 176400 | 2 | комплект | TEKSAN | 54678.4 | 125760.32
| Toplam 3ЩС-2 |  |  | 54678.4 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3ЩС-3 (комплект) | 164000 | 114800 | 229600 | 2 | комплект | TEKSAN | 71172.4 | 163696.52
| Toplam 3ЩС-3 |  |  | 71172.4 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3ЩС-4 (комплект) | 171000 | 119700 | 119700 | 1 | комплект | TEKSAN | 74213.8 | 170691.74
| Toplam 3ЩС-4 |  |  | 74213.8 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3ЩС-5 (комплект) | 140000 | 98000 | 98000 | 1 | комплект | TEKSAN | 60761.2 | 139750.76
| Toplam 3ЩС-5 |  |  | 60761.2 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3ЩС-6 (комплект) | 187000 | 130900 | 261800 | 2 | комплект | TEKSAN | 81155.2 | 186656.96
| Toplam 3ЩС-6 |  |  | 81155.2 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3ЩС-7 (комплект) | 188000 | 131600 | 131600 | 1 | комплект | TEKSAN | 81625 | 187737.5
| Toplam 3ЩС-7 |  |  | 81625 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3ЩС-8 (комплект) | 126000 | 88200 | 88200 | 1 | комплект | TEKSAN | 54678.4 | 125760.32
| Toplam 3ЩС-8 |  |  | 54678.4 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3ЩС-9 (комплект) | 180000 | 126000 | 126000 | 1 | комплект | TEKSAN | 78113.8 | 179661.74
| Toplam 3ЩС-9 |  |  | 78113.8 |  |  |  |  | #VALUE!
| 4ЩС-1 (комплект) | 180000 | 126000 | 126000 | 1 | комплект | TEKSAN | 78113.8 | 179661.74
| Toplam 4ЩС-1 |  |  | 78113.8 |  |  |  |  | #VALUE!
| 4ЩС-2 (комплект) | 194000 | 135800 | 135800 | 1 | комплект | TEKSAN | 84196.6 | 193652.18
| Toplam 4ЩС-2 |  |  | 84196.6 |  |  |  |  | #VALUE!
| 4ЩС-3 (комплект) | 173000 | 121100 | 121100 | 1 | комплект | TEKSAN | 75072.4 | 172666.52
| Toplam 4ЩС-3 |  |  | 75072.4 |  |  |  |  | #VALUE!
| 4ЩС-4 (комплект) | 173000 | 121100 | 121100 | 1 | комплект | TEKSAN | 75072.4 | 172666.52
| Toplam 4ЩС-4 |  |  | 75072.4 |  |  |  |  | #VALUE!
| 2ЩСВ-1 (комплект) | 163000 | 114100 | 114100 | 1 | комплект | TEKSAN | 70557 | 162281.1
| Toplam 2ЩСВ-1 |  |  | 70557 |  |  |  |  | #VALUE!
| 2ЩСВ-2 (комплект) | 313000 | 219100 | 219100 | 1 | комплект | TEKSAN | 135877.2 | 312517.56
| Toplam 2ЩСВ-2 |  |  | 135877.2 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3ЩСВ-1 (комплект) | 221000 | 154700 | 154700 | 1 | комплект | TEKSAN | 96025.8 | 220859.34
| Toplam 3ЩСВ-1 |  |  | 96025.8 |  |  |  |  | 0

## Modul_Kontrol
Панель | Кorpus | Korpus модуль | Cihaz modülü tahmini | Boşluk % | Durum | Kontrol
ГРЩ-1 | ВРУ1-11УХЛ4 / шкаф ЩМП 18.8.4-036 IP31 | 60 | 52 | 13.3 | SINIRDA | Korpus büyütme/klemens alanı kontrol edilmeli
ГРЩ-2 | ВРУ-22-54 IP31 |  | 26 |  | KONTROL | Modüler kapasite üretici pano ölçüsüne göre kontrol edilmeli
ГРЩ-3 | ВРУ1-11УХЛ4 / шкаф ЩМП 18.8.4-036 IP31 | 60 | 46 | 23.3 | SIĞAR
ГРЩ-4 | ВРУ-22-54 IP31 |  | 24 |  | KONTROL | Modüler kapasite üretici pano ölçüsüne göre kontrol edilmeli
1АВР-1 | Komplekt/özel pano |  | 0 |  | KONTROL | Modüler kapasite üretici pano ölçüsüne göre kontrol edilmeli
1АВР-2 | Komplekt/özel pano |  | 0 |  | KONTROL | Modüler kapasite üretici pano ölçüsüne göre kontrol edilmeli
2АВР-1 | Komplekt/özel pano |  | 0 |  | KONTROL | Modüler kapasite üretici pano ölçüsüne göre kontrol edilmeli
1ВРУ-1А | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 36 | 28 | 22.2 | SIĞAR
2ВРУ-1А | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 36 | 28 | 22.2 | SIĞAR
3ВРУ-1А | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 36 | 28 | 22.2 | SIĞAR
4ВРУ-1А | ЩРн-18з-1 УХЛ3 IP31 | 18 | 13 | 27.8 | SIĞAR
1ЩС-1 | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 24 | 25 | -4.2 | SIĞMAZ | Korpus büyütme/klemens alanı kontrol edilmeli
1ЩС-2 | ЩРн-12з-1 УХЛ3 IP31 | 12 | 13 | -8.3 | SIĞMAZ | Korpus büyütme/klemens alanı kontrol edilmeli
1ЩС-3 | ЩРн-18з-1 УХЛ3 IP31 | 18 | 19 | -5.6 | SIĞMAZ | Korpus büyütme/klemens alanı kontrol edilmeli
1ЩС-4 | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 36 | 27 | 25 | SIĞAR
1ЩС-7 | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 36 | 31 | 13.9 | SINIRDA | Korpus büyütme/klemens alanı kontrol edilmeli
1ЩС-9 | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 24 | 25 | -4.2 | SIĞMAZ | Korpus büyütme/klemens alanı kontrol edilmeli
2ЩС-1 | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 24 | 21 | 12.5 | SINIRDA | Korpus büyütme/klemens alanı kontrol edilmeli
2ЩС-2 | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 36 | 25 | 30.6 | SIĞAR
2ЩС-3 | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 36 | 25 | 30.6 | SIĞAR
2ЩС-5 | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 24 | 19 | 20.8 | SIĞAR
2ЩС-6 | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 24 | 16 | 33.3 | SIĞAR
2ЩС-7 | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 24 | 20 | 16.7 | SIĞAR
3ЩС-1 | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 36 | 27 | 25 | SIĞAR
3ЩС-2 | ЩРн-12з-1 УХЛ3 IP31 | 12 | 14 | -16.7 | SIĞMAZ | Korpus büyütme/klemens alanı kontrol edilmeli
3ЩС-3 | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 24 | 21 | 12.5 | SINIRDA | Korpus büyütme/klemens alanı kontrol edilmeli
3ЩС-4 | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 24 | 23 | 4.2 | SINIRDA | Korpus büyütme/klemens alanı kontrol edilmeli
3ЩС-5 | ЩРн-18з-1 УХЛ3 IP31 | 18 | 18 | 0 | SINIRDA | Korpus büyütme/klemens alanı kontrol edilmeli
3ЩС-6 | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 36 | 25 | 30.6 | SIĞAR
3ЩС-7 | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 36 | 26 | 27.8 | SIĞAR
3ЩС-8 | ЩРн-12з-1 УХЛ3 IP31 | 12 | 14 | -16.7 | SIĞMAZ | Korpus büyütme/klemens alanı kontrol edilmeli
3ЩС-9 | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 36 | 23 | 36.1 | SIĞAR
4ЩС-1 | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 24 | 23 | 4.2 | SINIRDA | Korpus büyütme/klemens alanı kontrol edilmeli
4ЩС-2 | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 36 | 27 | 25 | SIĞAR
4ЩС-3 | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 24 | 21 | 12.5 | SINIRDA | Korpus büyütme/klemens alanı kontrol edilmeli
4ЩС-4 | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 24 | 21 | 12.5 | SINIRDA | Korpus büyütme/klemens alanı kontrol edilmeli
2ЩС-8 | ЩМП-3-2 36 УХЛ3 IP31 PRO | 60 | 33 | 45 | SIĞAR
2ЩСВ-1 | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 24 | 16 | 33.3 | SIĞAR
2ЩСВ-2 | ЩРн-2х36з-0 36 УХЛ3 IP31 | 72 | 46 | 36.1 | SIĞAR
3ЩСВ-1 | ЩРн-2х36з-0 36 УХЛ3 IP31 | 72 | 14 | 80.6 | SIĞAR

## Kontrol_Risk
Seviye | Panel/Konu | Risk / Kontrol Edilecek | Aksiyon
YÜKSEK | Fiyat listeleri | Drive’da price.xlsx bulundu ama teknik olarak açılamadı; fiyat hücreleri uydurulmadı. | CURRENT fiyat listesi tekrar yüklenmeli veya Drive dosyası Google Sheets/native formatta paylaşılmalı.
YÜKSEK | Marka | Projede IEK tip kodlar/seriler var; kullanıcı marka net seçmediği için proje markası/IEK-tip bırakıldı. | CHINT/ABB/Schneider muadil istenirse ayrıca dönüşüm yapılmalı.
ORTA | TEKSAN korpus | Projede ЩРн/ЩМП/VРУ IP31 korpusları verilmiş; TEKSAN güncel fiyat listesi açılamadığı için korpus fiyatı boş. | TEKSAN muadil ölçü ve fiyat listesiyle eşleştirilmeli.
YÜKSEK | ГРЩ-1 CT | Tek hatta T-0.66 150/5 görülüyor; bazı spesifikasyon satırlarında 200/5 geçebilir. | Tekhat esas alındı: 150/5. Sipariş öncesi mühendis onayı alınmalı.
YÜKSEK | ГРЩ-3 | Tekhat ile spesifikasyon kırıcı adetlerinde OCR/okuma çelişkisi var. | Tekhat sayfa 7 esas alındı. Son teklif öncesi görsel kontrol yapılmalı.
ORTA | 1ЩС-5 / 1ЩС-6 / 1ЩС-8 | Tekhat besleme şemasında görünüyor ancak detaylı dağıtım şeması/spesifikasyon içinde net bulunmadı. | Yeni pano ise ayrıca şema sayfası istenmeli; mevcut ise BOM dışı kalmalı.
ORTA | 2ЩС-3 | Spesifikasyon OCR kırık; kompozisyon tekhat dağıtım şemasından tamamlandı. | Siparişten önce satır-satır tekrar kontrol edilmeli.
ORTA | 3ЩС-4 / 3ЩС-8 / 3ЩС-9 | Bazı pano satırları PDF spesifikasyonunda bölünmüş/OCR karışık. | Tekhat + spesifikasyon birlikte kontrol edilerek onaylanmalı.
ORTA | 2ЩСВ / 3ЩСВ | Fan/kumanda panolarında termik röle ayarları motor ve ısıtıcı gücüne göre kesinleştirilmeli. | OV ekipman listesi ve motor etiket değerleriyle termik röle seçilmeli.
DÜŞÜK | Kablo/boru | BOM pano içi malzemeye odaklıdır; saha kablo/boru metrajları ayrı keşif kalemidir. | Saha keşfi veya kablo metraj BOM’u ayrı hazırlanmalı.

## Kaynak_Not
Konu | Bilgi
Dosya | Асыката-ЭМ-ПДФ-эксп.изм. А,Б,В,Г.pdf
Proje | Капитальный ремонт районной больницы «Асыката», раздел ЭМ 5179-ЭМ, Том 2, Альбом 7
Kaynak önceliği | Tekhat/принципиальная схема ana baz; spesifikasyon doğrulama için kullanıldı; çelişkide tekhat esas alındı.
Tekhat sayfaları | ГРЩ-1 sayfa 5; ГРЩ-2 sayfa 6; ГРЩ-3 sayfa 7; ГРЩ-4 sayfa 8; 1/2/3/4 ВРУ sayfa 9-11; dağıtım panoları sayfa 12-19.
Spesifikasyon sayfaları | 5179-ЭМ.С yaklaşık sayfa 40-69; pano/cihaz kodları buradan karşılaştırıldı.
Fiyat durumu | Drive’daki price.xlsx açılamadı; hiçbir fiyat tahmini uydurulmadı.
Korpus | Projede IP31 metal panolar veriliyor; TEKSAN muadil/fiyatı için ayrı fiyat listesi doğrulaması gerekir.
Hazırlama tarihi | 2026-05-11 08:03

## Tekhat_Karsilastirma
Panel | Tekhat sayfası | Spesifikasyon sayfası | Durum | Karar
ГРЩ-1 | 5 | 40-41 | ÇELİŞKİ | CT tekhat 150/5 esas alındı; spesifikasyonla kontrol.
ГРЩ-2 | 6 | 48-49 | OK/KONTROL | Tekhat ve spesifikasyon genel uyumlu; fiyat yok.
ГРЩ-3 | 7 | 57-58 | ÇELİŞKİ | Kırıcı adetlerinde tekhat esas alındı.
ГРЩ-4 | 8 | 65-66 | OK/KONTROL | Tekhat ve spesifikasyon genel uyumlu; CT 200/5.
1АВР-1 / 1АВР-2 | 5 / 9 | 41 | OK | ЯАВР3-63-2-31УХЛ4.
2АВР-1 | 6 / 10 | 49 | OK | ЯАВР3-100-2-31УХЛ4.
3АВР-1 | 7 | - | MEVCUT | Tekhatta (сущ.) gösterildiği için yeni BOM’a alınmadı.
1ВРУ-1А | 9 | 41 | OK | Tekhat/spec doğrulandı.
2ВРУ-1А | 10 | 49 | OK | Tekhat/spec doğrulandı.
3ВРУ-1А | 11 | 58 | OK | Tekhat/spec doğrulandı.
4ВРУ-1А | 9 | 66 | OK | Tekhat/spec doğrulandı.
1ЩС-1/2/3/4/7/9 | 12-13 | 42-44 | OK/KONTROL | Şema ve spesifikasyon bazında oluşturuldu.
1ЩС-5/6/8 | 5 | - | KONTROL | Detaylı dağıtım/spec bulunmadı; BOM dışı.
2ЩС-1/2/3/5/6/7 | 13-14 | 50-52 | OK/KONTROL | 2ЩС-3 OCR kırık, tekhat bazlı.
2ЩС-8 | 14 | 52 | OK | Operasyon щиток; qty 5 olarak işlendi.
2ЩСВ-1/2 | 18-19 | 53-54 | KONTROL | Kumanda/termik değerleri motor bilgisiyle kesinleşmeli.
3ЩС-1/2/3/4/5/6/7/8/9 | 15-16 | 58-62 | KONTROL | Bazı spec satırları OCR bölünmüş; tekhat öncelikli.
3ЩСВ-1 | 19 | 62 | KONTROL | Termik/kontaktör final kontrol.
4ЩС-1/2/3/4 | 17 | 66-68 | OK/KONTROL | 4ЩС-3/4 benzer kompozisyon.