## BOM_Yapistir
ГРЩ-1 | komplekt |  | ГРЩ-1 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-1 | korpus |  | Панель вводно-распределительная | ВРУ1-11УХЛ4 / шкаф ЩМП 18.8.4-036 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-1 | sayac |  | Счетчик электрической энергии | СА4У-Э720 ТХ П 380В, 5-7.5А | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | ct |  | Трансформатор тока | Т-0.66 150/5A | KONTROL EDİLECEK | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | apparat |  | Перекидной рубильник / аппарат переключения | ПЦ / ПН 250A | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | kartus |  | Плавкая вставка / предохранитель | ПН 250A | KONTROL EDİLECEK | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | avtomat | 247-204-1032 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 4 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | avtomat | 247-204-1033 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | avtomat | 247-204-1034 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 50A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | avtomat | 247-204-1035 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 63A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 4 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | avtomat | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 4 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | röle | 247-204-3001 | Независимый расцепитель | РН47 | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-1 | bara |  | Силовая шина | Cu/Al, сечение по расчетному току | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
ГРЩ-1 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-1 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-1 | toplam |  | Toplam ГРЩ-1
ГРЩ-2 | komplekt |  | ГРЩ-2 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-2 | korpus |  | Панель вводно-распределительная | ВРУ-22-54 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-2 | sayac |  | Счетчик электрической энергии | СА4У-Э720 ТХ П 380В, 5-7.5А | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | ct |  | Трансформатор тока | Т-0.66 200/5A | KONTROL EDİLECEK | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | apparat |  | Перекидной рубильник / аппарат переключения | ПЦ / ПН 250A | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | kartus |  | Плавкая вставка / предохранитель | ПН 250A | KONTROL EDİLECEK | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | avtomat | 247-204-1032 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | avtomat | 247-204-1033 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | avtomat | 247-204-1035 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 63A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | avtomat | 247-204-1834 | Автоматический выключатель | ВА47-100 C 3P 80A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | röle | 247-204-3001 | Независимый расцепитель | РН47 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-2 | bara |  | Силовая шина | Cu/Al, сечение по расчетному току | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
ГРЩ-2 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-2 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-2 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-2 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-2 | toplam |  | Toplam ГРЩ-2
ГРЩ-3 | komplekt |  | ГРЩ-3 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-3 | korpus |  | Панель вводно-распределительная | ВРУ1-11УХЛ4 / шкаф ЩМП 18.8.4-036 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-3 | sayac |  | Счетчик электрической энергии | СА4У-Э720 ТХ П 380В, 5-7.5А | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | ct |  | Трансформатор тока | Т-0.66 150/5A | KONTROL EDİLECEK | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | apparat |  | Перекидной рубильник / аппарат переключения | ПЦ / ПН 250A | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | kartus |  | Плавкая вставка / предохранитель | ПН 250A | KONTROL EDİLECEK | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | avtomat | 247-204-1032 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 5 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | avtomat | 247-204-1033 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | avtomat | 247-204-1034 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 50A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | avtomat | 247-204-1834 | Автоматический выключатель | ВА47-100 C 3P 80A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | avtomat | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | röle | 247-204-3001 | Независимый расцепитель | РН47 | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-3 | bara |  | Силовая шина | Cu/Al, сечение по расчетному току | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
ГРЩ-3 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-3 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-3 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-3 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-3 | toplam |  | Toplam ГРЩ-3
ГРЩ-4 | komplekt |  | ГРЩ-4 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-4 | korpus |  | Панель вводно-распределительная | ВРУ-22-54 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-4 | sayac |  | Счетчик электрической энергии | СА4У-Э720 ТХ П 380В, 5-7.5А | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | ct |  | Трансформатор тока | Т-0.66 200/5A | KONTROL EDİLECEK | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | apparat |  | Перекидной рубильник / аппарат переключения | ПЦ / ПН 250A | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | kartus |  | Плавкая вставка / предохранитель | ПН 250A | KONTROL EDİLECEK | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | avtomat | 247-204-1032 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | avtomat | 247-204-1035 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 63A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | avtomat | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | röle | 247-204-3001 | Независимый расцепитель | РН47 | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-4 | bara |  | Силовая шина | Cu/Al, сечение по расчетному току | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
ГРЩ-4 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-4 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-4 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-4 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-4 | toplam |  | Toplam ГРЩ-4
1АВР-1 | komplekt |  | 1АВР-1 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1АВР-1 | komplekt |  | Ящик автоматического включения резерва | ЯАВР3-63-2-31УХЛ4, 2 ввода 63A, IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/IEK-тип
1АВР-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1АВР-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1АВР-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1АВР-1 | toplam |  | Toplam 1АВР-1
1АВР-2 | komplekt |  | 1АВР-2 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1АВР-2 | komplekt |  | Ящик автоматического включения резерва | ЯАВР3-63-2-31УХЛ4, 2 ввода 63A, IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/IEK-тип
1АВР-2 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1АВР-2 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1АВР-2 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1АВР-2 | toplam |  | Toplam 1АВР-2
2АВР-1 | komplekt |  | 2АВР-1 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2АВР-1 | komplekt |  | Ящик автоматического включения резерва | ЯАВР3-100-2-31УХЛ4, 2 ввода 100A, IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/IEK-тип
2АВР-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2АВР-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2АВР-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2АВР-1 | toplam |  | Toplam 2АВР-1
1ВРУ-1А | komplekt |  | 1ВРУ-1А (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ВРУ-1А | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
1ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1034 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 50A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 5 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1030 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 16A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1032 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ВРУ-1А | avtomat | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ВРУ-1А | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ВРУ-1А | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
1ВРУ-1А | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
1ВРУ-1А | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
1ВРУ-1А | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1ВРУ-1А | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1ВРУ-1А | toplam |  | Toplam 1ВРУ-1А
2ВРУ-1А | komplekt |  | 2ВРУ-1А (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ВРУ-1А | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1835 | Автоматический выключатель | ВА47-100 C 3P 100A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1030 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 16A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1834 | Автоматический выключатель | ВА47-100 C 3P 80A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ВРУ-1А | avtomat | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ВРУ-1А | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ВРУ-1А | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
2ВРУ-1А | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ВРУ-1А | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ВРУ-1А | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ВРУ-1А | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ВРУ-1А | toplam |  | Toplam 2ВРУ-1А
3ВРУ-1А | komplekt |  | 3ВРУ-1А (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ВРУ-1А | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1033 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 5 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1030 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 16A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1032 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ВРУ-1А | avtomat | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ВРУ-1А | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ВРУ-1А | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
3ВРУ-1А | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ВРУ-1А | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ВРУ-1А | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ВРУ-1А | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ВРУ-1А | toplam |  | Toplam 3ВРУ-1А
4ВРУ-1А | komplekt |  | 4ВРУ-1А (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ВРУ-1А | korpus | 247-201-0103 | Щит навесной металлический | ЩРн-18з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
4ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1030 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 16A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1032 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ВРУ-1А | avtomat | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ВРУ-1А | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ВРУ-1А | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
4ВРУ-1А | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
4ВРУ-1А | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
4ВРУ-1А | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
4ВРУ-1А | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
4ВРУ-1А | toplam |  | Toplam 4ВРУ-1А
1ЩС-1 | komplekt |  | 1ЩС-1 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-1 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-1 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-1 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-1 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-1 | oto | 247-204-0716 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 32A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-1 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-1 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
1ЩС-1 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
1ЩС-1 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
1ЩС-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-1 | toplam |  | Toplam 1ЩС-1
1ЩС-2 | komplekt |  | 1ЩС-2 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-2 | korpus | 247-201-0102 | Щит навесной металлический | ЩРн-12з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-2 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-2 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-2 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-2 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-2 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-2 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
1ЩС-2 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
1ЩС-2 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
1ЩС-2 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-2 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-2 | toplam |  | Toplam 1ЩС-2
1ЩС-3 | komplekt |  | 1ЩС-3 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-3 | korpus | 247-201-0103 | Щит навесной металлический | ЩРн-18з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-3 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-3 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 5 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-3 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-3 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-3 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-3 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
1ЩС-3 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
1ЩС-3 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
1ЩС-3 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-3 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-3 | toplam |  | Toplam 1ЩС-3
1ЩС-4 | komplekt |  | 1ЩС-4 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-4 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-4 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-4 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 9 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-4 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-4 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-4 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-4 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
1ЩС-4 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
1ЩС-4 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
1ЩС-4 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-4 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-4 | toplam |  | Toplam 1ЩС-4
1ЩС-7 | komplekt |  | 1ЩС-7 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-7 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-7 | vvod | 247-204-2526 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 50A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-7 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 11 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-7 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-7 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-7 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-7 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
1ЩС-7 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
1ЩС-7 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
1ЩС-7 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-7 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-7 | toplam |  | Toplam 1ЩС-7
1ЩС-9 | komplekt |  | 1ЩС-9 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-9 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-9 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-9 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-9 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-9 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-9 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-9 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
1ЩС-9 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
1ЩС-9 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
1ЩС-9 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-9 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-9 | toplam |  | Toplam 1ЩС-9
2ЩС-1 | komplekt |  | 2ЩС-1 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-1 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-1 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-1 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-1 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-1 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-1 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
2ЩС-1 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩС-1 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩС-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-1 | toplam |  | Toplam 2ЩС-1
2ЩС-2 | komplekt |  | 2ЩС-2 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-2 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-2 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-2 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-2 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-2 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-2 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-2 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
2ЩС-2 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩС-2 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩС-2 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-2 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-2 | toplam |  | Toplam 2ЩС-2
2ЩС-3 | komplekt |  | 2ЩС-3 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-3 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-3 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-3 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-3 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-3 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-3 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-3 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
2ЩС-3 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩС-3 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩС-3 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-3 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-3 | toplam |  | Toplam 2ЩС-3
2ЩС-5 | komplekt |  | 2ЩС-5 (комплект) |  |  | 2 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-5 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-5 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-5 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 5 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-5 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-5 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-5 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-5 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
2ЩС-5 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩС-5 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩС-5 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-5 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-5 | toplam |  | Toplam 2ЩС-5
2ЩС-6 | komplekt |  | 2ЩС-6 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-6 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-6 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-6 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 4 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-6 | dif | 247-204-0219 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 25A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-6 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-6 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-6 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
2ЩС-6 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩС-6 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩС-6 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-6 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-6 | toplam |  | Toplam 2ЩС-6
2ЩС-7 | komplekt |  | 2ЩС-7 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-7 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-7 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-7 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 4 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-7 | dif | 247-204-0219 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 25A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-7 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-7 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-7 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
2ЩС-7 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩС-7 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩС-7 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-7 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-7 | toplam |  | Toplam 2ЩС-7
3ЩС-1 | komplekt |  | 3ЩС-1 (комплект) |  |  | 2 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-1 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-1 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-1 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 9 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-1 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-1 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-1 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-1 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-1 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-1 | toplam |  | Toplam 3ЩС-1
3ЩС-2 | komplekt |  | 3ЩС-2 (комплект) |  |  | 2 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-2 | korpus | 247-201-0102 | Щит навесной металлический | ЩРн-12з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-2 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-2 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-2 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-2 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-2 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-2 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-2 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-2 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-2 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-2 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-2 | toplam |  | Toplam 3ЩС-2
3ЩС-3 | komplekt |  | 3ЩС-3 (комплект) |  |  | 2 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-3 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-3 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-3 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-3 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-3 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-3 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-3 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-3 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-3 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-3 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-3 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-3 | toplam |  | Toplam 3ЩС-3
3ЩС-4 | komplekt |  | 3ЩС-4 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-4 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-4 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-4 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 7 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-4 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-4 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-4 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-4 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-4 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-4 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-4 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-4 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-4 | toplam |  | Toplam 3ЩС-4
3ЩС-5 | komplekt |  | 3ЩС-5 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-5 | korpus | 247-201-0103 | Щит навесной металлический | ЩРн-18з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-5 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-5 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 5 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-5 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-5 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-5 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-5 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-5 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-5 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-5 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-5 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-5 | toplam |  | Toplam 3ЩС-5
3ЩС-6 | komplekt |  | 3ЩС-6 (комплект) |  |  | 2 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-6 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-6 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-6 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-6 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-6 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-6 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-6 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-6 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-6 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-6 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-6 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-6 | toplam |  | Toplam 3ЩС-6
3ЩС-7 | komplekt |  | 3ЩС-7 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-7 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-7 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-7 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-7 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-7 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-7 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-7 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-7 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-7 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-7 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-7 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-7 | toplam |  | Toplam 3ЩС-7
3ЩС-8 | komplekt |  | 3ЩС-8 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-8 | korpus | 247-201-0102 | Щит навесной металлический | ЩРн-12з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-8 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-8 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-8 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-8 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-8 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-8 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-8 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-8 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-8 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-8 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-8 | toplam |  | Toplam 3ЩС-8
3ЩС-9 | komplekt |  | 3ЩС-9 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-9 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-9 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-9 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 7 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-9 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-9 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-9 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-9 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-9 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-9 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩС-9 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-9 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-9 | toplam |  | Toplam 3ЩС-9
4ЩС-1 | komplekt |  | 4ЩС-1 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-1 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-1 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-1 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 7 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-1 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-1 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-1 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
4ЩС-1 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
4ЩС-1 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
4ЩС-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-1 | toplam |  | Toplam 4ЩС-1
4ЩС-2 | komplekt |  | 4ЩС-2 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-2 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-2 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-2 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 9 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-2 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-2 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-2 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-2 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
4ЩС-2 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
4ЩС-2 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
4ЩС-2 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-2 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-2 | toplam |  | Toplam 4ЩС-2
4ЩС-3 | komplekt |  | 4ЩС-3 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-3 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-3 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-3 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-3 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-3 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-3 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-3 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
4ЩС-3 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
4ЩС-3 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
4ЩС-3 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-3 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-3 | toplam |  | Toplam 4ЩС-3
4ЩС-4 | komplekt |  | 4ЩС-4 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-4 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-4 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-4 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-4 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-4 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-4 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-4 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | KONTROL
4ЩС-4 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
4ЩС-4 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
4ЩС-4 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-4 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-4 | toplam |  | Toplam 4ЩС-4
2ЩС-8 | komplekt |  | 2ЩС-8 (комплект) |  |  | 5 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-8 | korpus | 247-201-0812 | Щит металлический | ЩМП-3-2 36 УХЛ3 IP31 PRO | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-8 | vvod | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-8 | rozetka | 247-214-0103 | Розетка щитовая | Розетка 220В 16A 2P+PE | KONTROL EDİLECEK | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-8 | rozetka | 247-214-0409 | Розетка щитовая | Розетка 380В 16A 3P+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-8 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-8 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩС-8 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩС-8 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-8 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-8 | toplam |  | Toplam 2ЩС-8
2ЩСВ-1 | komplekt |  | 2ЩСВ-1 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩСВ-1 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩСВ-1 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-1 | oto | 247-204-1030 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 16A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-1 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-1 | kontaktor | 247-208-0114 | Контактор | КМИ-44010 40A катушка 400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-1 | kontaktor | 247-208-0105 | Контактор | КМИ-10910 9A катушка 400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-1 | termik |  | Тепловое реле | Уставка по двигателю / нагревателю | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩСВ-1 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩСВ-1 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩСВ-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩСВ-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩСВ-1 | toplam |  | Toplam 2ЩСВ-1
2ЩСВ-2 | komplekt |  | 2ЩСВ-2 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩСВ-2 | korpus | 247-201-0208 | Щит навесной металлический | ЩРн-2х36з-0 36 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩСВ-2 | vvod | 247-204-2527 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 63A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | oto | 247-204-1033 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | oto | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | oto | 247-204-1030 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 16A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 4 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | kontaktor | 247-208-0104 | Контактор | КМИ-10910 9A катушка 230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | kontaktor | 247-208-0105 | Контактор | КМИ-10910 9A катушка 400В | KONTROL EDİLECEK | 4 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | kontaktor | 247-208-0109 | Контактор | КМИ-22510 25A катушка 400В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | termik |  | Тепловое реле | Уставка по двигателю / нагревателю | KONTROL EDİLECEK | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩСВ-2 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩСВ-2 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
2ЩСВ-2 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩСВ-2 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
2ЩСВ-2 | toplam |  | Toplam 2ЩСВ-2
3ЩСВ-1 | komplekt |  | 3ЩСВ-1 (комплект) |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩСВ-1 | korpus | 247-201-0208 | Щит навесной металлический | ЩРн-2х36з-0 36 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩСВ-1 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩСВ-1 | oto | 247-204-1033 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩСВ-1 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩСВ-1 | kontaktor |  | Контактор | КМИ-34010 40A катушка 400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩСВ-1 | kontaktor | 247-208-0105 | Контактор | КМИ-10910 9A катушка 400В | KONTROL EDİLECEK | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩСВ-1 | termik |  | Тепловое реле | Уставка по двигателю / нагревателю | KONTROL EDİLECEK | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩСВ-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩСВ-1 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩСВ-1 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK | 2 | м | KONTROL
3ЩСВ-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩСВ-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK | 1 | комплект | TEKLED
3ЩСВ-1 | toplam |  | Toplam 3ЩСВ-1

## BOM_Baslikli
Панель | Группа | Код | Наименование | Тип/характеристика | Цена | Валюта | Кол-во | Ед. | Бренд/поставщик | Коэф. | Цена KZT | Сумма KZT | Контроль
ГРЩ-1 | komplekt |  | ГРЩ-1 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil |  |  |  | Tekhat baz: sayfa 5
ГРЩ-1 | korpus |  | Панель вводно-распределительная | ВРУ1-11УХЛ4 / шкаф ЩМП 18.8.4-036 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-1 | sayac |  | Счетчик электрической энергии | СА4У-Э720 ТХ П 380В, 5-7.5А | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | ct |  | Трансформатор тока | Т-0.66 150/5A | KONTROL EDİLECEK |  | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | apparat |  | Перекидной рубильник / аппарат переключения | ПЦ / ПН 250A | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | kartus |  | Плавкая вставка / предохранитель | ПН 250A | KONTROL EDİLECEK |  | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | avtomat | 247-204-1032 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 4 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | avtomat | 247-204-1033 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | avtomat | 247-204-1034 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 50A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | avtomat | 247-204-1035 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 63A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 4 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | avtomat | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 4 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | röle | 247-204-3001 | Независимый расцепитель | РН47 | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-1 | bara |  | Силовая шина | Cu/Al, сечение по расчетному току | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
ГРЩ-1 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-1 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-1 | toplam |  | Toplam ГРЩ-1
ГРЩ-2 | komplekt |  | ГРЩ-2 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil |  |  |  | Tekhat baz: sayfa 6
ГРЩ-2 | korpus |  | Панель вводно-распределительная | ВРУ-22-54 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-2 | sayac |  | Счетчик электрической энергии | СА4У-Э720 ТХ П 380В, 5-7.5А | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | ct |  | Трансформатор тока | Т-0.66 200/5A | KONTROL EDİLECEK |  | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | apparat |  | Перекидной рубильник / аппарат переключения | ПЦ / ПН 250A | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | kartus |  | Плавкая вставка / предохранитель | ПН 250A | KONTROL EDİLECEK |  | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | avtomat | 247-204-1032 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | avtomat | 247-204-1033 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | avtomat | 247-204-1035 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 63A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | avtomat | 247-204-1834 | Автоматический выключатель | ВА47-100 C 3P 80A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | röle | 247-204-3001 | Независимый расцепитель | РН47 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-2 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-2 | bara |  | Силовая шина | Cu/Al, сечение по расчетному току | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
ГРЩ-2 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-2 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-2 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-2 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-2 | toplam |  | Toplam ГРЩ-2
ГРЩ-3 | komplekt |  | ГРЩ-3 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil |  |  |  | Tekhat baz: sayfa 7
ГРЩ-3 | korpus |  | Панель вводно-распределительная | ВРУ1-11УХЛ4 / шкаф ЩМП 18.8.4-036 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-3 | sayac |  | Счетчик электрической энергии | СА4У-Э720 ТХ П 380В, 5-7.5А | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | ct |  | Трансформатор тока | Т-0.66 150/5A | KONTROL EDİLECEK |  | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | apparat |  | Перекидной рубильник / аппарат переключения | ПЦ / ПН 250A | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | kartus |  | Плавкая вставка / предохранитель | ПН 250A | KONTROL EDİLECEK |  | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | avtomat | 247-204-1032 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 5 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | avtomat | 247-204-1033 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | avtomat | 247-204-1034 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 50A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | avtomat | 247-204-1834 | Автоматический выключатель | ВА47-100 C 3P 80A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | avtomat | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | röle | 247-204-3001 | Независимый расцепитель | РН47 | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-3 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-3 | bara |  | Силовая шина | Cu/Al, сечение по расчетному току | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
ГРЩ-3 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-3 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-3 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-3 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-3 | toplam |  | Toplam ГРЩ-3
ГРЩ-4 | komplekt |  | ГРЩ-4 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil |  |  |  | Tekhat baz: sayfa 8
ГРЩ-4 | korpus |  | Панель вводно-распределительная | ВРУ-22-54 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-4 | sayac |  | Счетчик электрической энергии | СА4У-Э720 ТХ П 380В, 5-7.5А | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | ct |  | Трансформатор тока | Т-0.66 200/5A | KONTROL EDİLECEK |  | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | apparat |  | Перекидной рубильник / аппарат переключения | ПЦ / ПН 250A | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | kartus |  | Плавкая вставка / предохранитель | ПН 250A | KONTROL EDİLECEK |  | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | avtomat | 247-204-1032 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | avtomat | 247-204-1035 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 63A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | avtomat | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | röle | 247-204-3001 | Независимый расцепитель | РН47 | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
ГРЩ-4 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
ГРЩ-4 | bara |  | Силовая шина | Cu/Al, сечение по расчетному току | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
ГРЩ-4 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-4 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
ГРЩ-4 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-4 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
ГРЩ-4 | toplam |  | Toplam ГРЩ-4
1АВР-1 | komplekt |  | 1АВР-1 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil |  |  |  | ЯАВР3-63-2-31УХЛ4; iç yapı üretici komplekti
1АВР-1 | komplekt |  | Ящик автоматического включения резерва | ЯАВР3-63-2-31УХЛ4, 2 ввода 63A, IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/IEK-тип
1АВР-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1АВР-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1АВР-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1АВР-1 | toplam |  | Toplam 1АВР-1
1АВР-2 | komplekt |  | 1АВР-2 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil |  |  |  | ЯАВР3-63-2-31УХЛ4; iç yapı üretici komplekti
1АВР-2 | komplekt |  | Ящик автоматического включения резерва | ЯАВР3-63-2-31УХЛ4, 2 ввода 63A, IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/IEK-тип
1АВР-2 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1АВР-2 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1АВР-2 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1АВР-2 | toplam |  | Toplam 1АВР-2
2АВР-1 | komplekt |  | 2АВР-1 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil |  |  |  | ЯАВР3-100-2-31УХЛ4; iç yapı üretici komplekti
2АВР-1 | komplekt |  | Ящик автоматического включения резерва | ЯАВР3-100-2-31УХЛ4, 2 ввода 100A, IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/IEK-тип
2АВР-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2АВР-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2АВР-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2АВР-1 | toplam |  | Toplam 2АВР-1
1ВРУ-1А | komplekt |  | 1ВРУ-1А (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ВРУ-1А | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
1ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1034 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 50A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 5 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1030 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 16A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1032 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ВРУ-1А | avtomat | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ВРУ-1А | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ВРУ-1А | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
1ВРУ-1А | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
1ВРУ-1А | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
1ВРУ-1А | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1ВРУ-1А | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1ВРУ-1А | toplam |  | Toplam 1ВРУ-1А
2ВРУ-1А | komplekt |  | 2ВРУ-1А (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ВРУ-1А | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1835 | Автоматический выключатель | ВА47-100 C 3P 100A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1030 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 16A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1834 | Автоматический выключатель | ВА47-100 C 3P 80A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ВРУ-1А | avtomat | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ВРУ-1А | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ВРУ-1А | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
2ВРУ-1А | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ВРУ-1А | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ВРУ-1А | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ВРУ-1А | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ВРУ-1А | toplam |  | Toplam 2ВРУ-1А
3ВРУ-1А | komplekt |  | 3ВРУ-1А (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ВРУ-1А | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1033 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 5 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1030 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 16A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1032 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ВРУ-1А | avtomat | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ВРУ-1А | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ВРУ-1А | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
3ВРУ-1А | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ВРУ-1А | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ВРУ-1А | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ВРУ-1А | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ВРУ-1А | toplam |  | Toplam 3ВРУ-1А
4ВРУ-1А | komplekt |  | 4ВРУ-1А (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ВРУ-1А | korpus | 247-201-0103 | Щит навесной металлический | ЩРн-18з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
4ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1030 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 16A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ВРУ-1А | avtomat | 247-204-1032 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ВРУ-1А | avtomat | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ВРУ-1А | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ВРУ-1А | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
4ВРУ-1А | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
4ВРУ-1А | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
4ВРУ-1А | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
4ВРУ-1А | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
4ВРУ-1А | toplam |  | Toplam 4ВРУ-1А
1ЩС-1 | komplekt |  | 1ЩС-1 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-1 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-1 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-1 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-1 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-1 | oto | 247-204-0716 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 32A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-1 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-1 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
1ЩС-1 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
1ЩС-1 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
1ЩС-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-1 | toplam |  | Toplam 1ЩС-1
1ЩС-2 | komplekt |  | 1ЩС-2 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-2 | korpus | 247-201-0102 | Щит навесной металлический | ЩРн-12з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-2 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-2 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-2 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-2 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-2 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-2 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
1ЩС-2 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
1ЩС-2 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
1ЩС-2 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-2 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-2 | toplam |  | Toplam 1ЩС-2
1ЩС-3 | komplekt |  | 1ЩС-3 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-3 | korpus | 247-201-0103 | Щит навесной металлический | ЩРн-18з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-3 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-3 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 5 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-3 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-3 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-3 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-3 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
1ЩС-3 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
1ЩС-3 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
1ЩС-3 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-3 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-3 | toplam |  | Toplam 1ЩС-3
1ЩС-4 | komplekt |  | 1ЩС-4 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-4 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-4 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-4 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 9 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-4 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-4 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-4 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-4 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
1ЩС-4 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
1ЩС-4 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
1ЩС-4 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-4 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-4 | toplam |  | Toplam 1ЩС-4
1ЩС-7 | komplekt |  | 1ЩС-7 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-7 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-7 | vvod | 247-204-2526 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 50A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-7 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 11 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-7 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-7 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-7 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-7 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
1ЩС-7 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
1ЩС-7 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
1ЩС-7 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-7 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-7 | toplam |  | Toplam 1ЩС-7
1ЩС-9 | komplekt |  | 1ЩС-9 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-9 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-9 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-9 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-9 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-9 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
1ЩС-9 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
1ЩС-9 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
1ЩС-9 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
1ЩС-9 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
1ЩС-9 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-9 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
1ЩС-9 | toplam |  | Toplam 1ЩС-9
2ЩС-1 | komplekt |  | 2ЩС-1 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-1 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-1 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-1 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-1 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-1 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-1 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
2ЩС-1 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩС-1 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩС-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-1 | toplam |  | Toplam 2ЩС-1
2ЩС-2 | komplekt |  | 2ЩС-2 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-2 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-2 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-2 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-2 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-2 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-2 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-2 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
2ЩС-2 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩС-2 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩС-2 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-2 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-2 | toplam |  | Toplam 2ЩС-2
2ЩС-3 | komplekt |  | 2ЩС-3 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-3 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-3 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-3 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-3 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-3 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-3 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-3 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
2ЩС-3 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩС-3 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩС-3 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-3 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-3 | toplam |  | Toplam 2ЩС-3
2ЩС-5 | komplekt |  | 2ЩС-5 (комплект) |  |  |  | 2 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-5 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-5 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-5 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 5 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-5 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-5 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-5 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-5 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
2ЩС-5 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩС-5 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩС-5 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-5 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-5 | toplam |  | Toplam 2ЩС-5
2ЩС-6 | komplekt |  | 2ЩС-6 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-6 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-6 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-6 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 4 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-6 | dif | 247-204-0219 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 25A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-6 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-6 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-6 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
2ЩС-6 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩС-6 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩС-6 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-6 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-6 | toplam |  | Toplam 2ЩС-6
2ЩС-7 | komplekt |  | 2ЩС-7 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-7 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-7 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-7 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 4 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-7 | dif | 247-204-0219 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 25A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-7 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-7 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-7 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
2ЩС-7 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩС-7 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩС-7 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-7 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-7 | toplam |  | Toplam 2ЩС-7
3ЩС-1 | komplekt |  | 3ЩС-1 (комплект) |  |  |  | 2 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-1 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-1 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-1 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 9 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-1 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-1 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-1 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-1 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-1 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-1 | toplam |  | Toplam 3ЩС-1
3ЩС-2 | komplekt |  | 3ЩС-2 (комплект) |  |  |  | 2 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-2 | korpus | 247-201-0102 | Щит навесной металлический | ЩРн-12з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-2 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-2 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-2 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-2 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-2 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-2 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-2 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-2 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-2 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-2 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-2 | toplam |  | Toplam 3ЩС-2
3ЩС-3 | komplekt |  | 3ЩС-3 (комплект) |  |  |  | 2 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-3 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-3 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-3 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-3 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-3 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-3 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-3 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-3 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-3 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-3 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-3 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-3 | toplam |  | Toplam 3ЩС-3
3ЩС-4 | komplekt |  | 3ЩС-4 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-4 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-4 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-4 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 7 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-4 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-4 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-4 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-4 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-4 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-4 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-4 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-4 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-4 | toplam |  | Toplam 3ЩС-4
3ЩС-5 | komplekt |  | 3ЩС-5 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-5 | korpus | 247-201-0103 | Щит навесной металлический | ЩРн-18з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-5 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-5 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 5 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-5 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-5 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-5 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-5 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-5 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-5 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-5 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-5 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-5 | toplam |  | Toplam 3ЩС-5
3ЩС-6 | komplekt |  | 3ЩС-6 (комплект) |  |  |  | 2 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-6 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-6 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-6 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-6 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-6 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-6 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-6 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-6 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-6 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-6 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-6 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-6 | toplam |  | Toplam 3ЩС-6
3ЩС-7 | komplekt |  | 3ЩС-7 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-7 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-7 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-7 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-7 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-7 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-7 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-7 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-7 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-7 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-7 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-7 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-7 | toplam |  | Toplam 3ЩС-7
3ЩС-8 | komplekt |  | 3ЩС-8 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-8 | korpus | 247-201-0102 | Щит навесной металлический | ЩРн-12з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-8 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-8 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 3 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-8 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-8 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-8 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-8 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-8 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-8 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-8 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-8 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-8 | toplam |  | Toplam 3ЩС-8
3ЩС-9 | komplekt |  | 3ЩС-9 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-9 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-9 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-9 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 7 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-9 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-9 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩС-9 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩС-9 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
3ЩС-9 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-9 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩС-9 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-9 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩС-9 | toplam |  | Toplam 3ЩС-9
4ЩС-1 | komplekt |  | 4ЩС-1 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-1 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-1 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-1 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 7 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-1 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-1 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-1 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
4ЩС-1 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
4ЩС-1 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
4ЩС-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-1 | toplam |  | Toplam 4ЩС-1
4ЩС-2 | komplekt |  | 4ЩС-2 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-2 | korpus | 247-201-0105 | Щит навесной металлический | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-2 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-2 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 9 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-2 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-2 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-2 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-2 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
4ЩС-2 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
4ЩС-2 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
4ЩС-2 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-2 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-2 | toplam |  | Toplam 4ЩС-2
4ЩС-3 | komplekt |  | 4ЩС-3 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-3 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-3 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-3 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-3 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-3 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-3 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-3 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
4ЩС-3 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
4ЩС-3 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
4ЩС-3 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-3 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-3 | toplam |  | Toplam 4ЩС-3
4ЩС-4 | komplekt |  | 4ЩС-4 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-4 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-4 | vvod | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 32A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-4 | dif | 247-204-5105 | Дифференциальный автомат | АВДТ-32 2P 25A 30mA ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 6 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-4 | dif | 247-204-0218 | Дифференциальный автомат | АВДТ-34 4P 16A 30mA ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-4 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
4ЩС-4 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
4ЩС-4 | loobar |  | LOOBAR / гребенчатая шина | для распределения 3L+N/PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | KONTROL
4ЩС-4 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
4ЩС-4 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
4ЩС-4 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-4 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
4ЩС-4 | toplam |  | Toplam 4ЩС-4
2ЩС-8 | komplekt |  | 2ЩС-8 (комплект) |  |  |  | 5 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-8 | korpus | 247-201-0812 | Щит металлический | ЩМП-3-2 36 УХЛ3 IP31 PRO | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-8 | vvod | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-8 | rozetka | 247-214-0103 | Розетка щитовая | Розетка 220В 16A 2P+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-8 | rozetka | 247-214-0409 | Розетка щитовая | Розетка 380В 16A 3P+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩС-8 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩС-8 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩС-8 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩС-8 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-8 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩС-8 | toplam |  | Toplam 2ЩС-8
2ЩСВ-1 | komplekt |  | 2ЩСВ-1 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩСВ-1 | korpus | 247-201-0104 | Щит навесной металлический | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩСВ-1 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-1 | oto | 247-204-1030 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 16A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-1 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-1 | kontaktor | 247-208-0114 | Контактор | КМИ-44010 40A катушка 400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-1 | kontaktor | 247-208-0105 | Контактор | КМИ-10910 9A катушка 400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-1 | termik |  | Тепловое реле | Уставка по двигателю / нагревателю | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩСВ-1 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩСВ-1 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩСВ-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩСВ-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩСВ-1 | toplam |  | Toplam 2ЩСВ-1
2ЩСВ-2 | komplekt |  | 2ЩСВ-2 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩСВ-2 | korpus | 247-201-0208 | Щит навесной металлический | ЩРн-2х36з-0 36 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
2ЩСВ-2 | vvod | 247-204-2527 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 63A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | oto | 247-204-1033 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | oto | 247-204-1031 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 25A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | oto | 247-204-1030 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 16A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 4 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | kontaktor | 247-208-0104 | Контактор | КМИ-10910 9A катушка 230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | kontaktor | 247-208-0105 | Контактор | КМИ-10910 9A катушка 400В | KONTROL EDİLECEK |  | 4 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | kontaktor | 247-208-0109 | Контактор | КМИ-22510 25A катушка 400В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | termik |  | Тепловое реле | Уставка по двигателю / нагревателю | KONTROL EDİLECEK |  | 8 | ШТ. | Проект/IEK-тип
2ЩСВ-2 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
2ЩСВ-2 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩСВ-2 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
2ЩСВ-2 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩСВ-2 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
2ЩСВ-2 | toplam |  | Toplam 2ЩСВ-2
3ЩСВ-1 | komplekt |  | 3ЩСВ-1 (комплект) |  |  |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩСВ-1 | korpus | 247-201-0208 | Щит навесной металлический | ЩРн-2х36з-0 36 УХЛ3 IP31 | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/TEKSAN muadil
3ЩСВ-1 | vvod | 247-204-2525 | Выключатель нагрузки | ВН-32 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩСВ-1 | oto | 247-204-1033 | Автоматический выключатель | ВА47-60 C 3P 40A ~400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩСВ-1 | oto | 247-204-0713 | Автоматический выключатель | ВА47-29 C 1P 16A ~230В | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩСВ-1 | kontaktor |  | Контактор | КМИ-34010 40A катушка 400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩСВ-1 | kontaktor | 247-208-0105 | Контактор | КМИ-10910 9A катушка 400В | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩСВ-1 | termik |  | Тепловое реле | Уставка по двигателю / нагревателю | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | ШТ. | Проект/IEK-тип
3ЩСВ-1 | shina |  | Шина N/PE | Шины 3L+N+PE | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | Проект/TEKSAN muadil
3ЩСВ-1 | din |  | DIN-рейка | 35мм | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩСВ-1 | kanal |  | Кабель-канал перфорированный | пластиковый, размер по месту | KONTROL EDİLECEK |  | 2 | м | KONTROL
3ЩСВ-1 | montaj |  | монтажный материал | клеммы, наконечники, маркировка, крепеж | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩСВ-1 | işçilik |  | монтажная работа | сборка и проверка панели | KONTROL EDİLECEK |  | 1 | комплект | TEKLED
3ЩСВ-1 | toplam |  | Toplam 3ЩСВ-1

## Modul_Kontrol
Панель | Кorpus | Korpus модуль | Cihaz modülü tahmini | Boşluk % | Durum | Kontrol
ГРЩ-1 | ВРУ1-11УХЛ4 / шкаф ЩМП 18.8.4-036 IP31 | 60 | 52 | 13.3 | SINIRDA | Korpus büyütme/klemens alanı kontrol edilmeli
ГРЩ-2 | ВРУ-22-54 IP31 |  | 26 |  | KONTROL | Modüler kapasite üretici pano ölçüsüne göre kontrol edilmeli
ГРЩ-3 | ВРУ1-11УХЛ4 / шкаф ЩМП 18.8.4-036 IP31 | 60 | 46 | 23.3 | SIĞAR
ГРЩ-4 | ВРУ-22-54 IP31 |  | 24 |  | KONTROL | Modüler kapasite üretici pano ölçüsüne göre kontrol edilmeli
1АВР-1 | Komplekt/özel pano |  | 0 |  | KONTROL | Modüler kapasite üretici pano ölçüsüne göre kontrol edilmeli
1АВР-2 | Komplekt/özel pano |  | 0 |  | KONTROL | Modüler kapasite üretici pano ölçüsüne göre kontrol edilmeli
2АВР-1 | Komplekt/özel pano |  | 0 |  | KONTROL | Modüler kapasite üretici pano ölçüsüne göre kontrol edilmeli
1ВРУ-1А | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 36 | 28 | 22.2 | SIĞAR
2ВРУ-1А | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 36 | 28 | 22.2 | SIĞAR
3ВРУ-1А | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 36 | 28 | 22.2 | SIĞAR
4ВРУ-1А | ЩРн-18з-1 УХЛ3 IP31 | 18 | 13 | 27.8 | SIĞAR
1ЩС-1 | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 24 | 25 | -4.2 | SIĞMAZ | Korpus büyütme/klemens alanı kontrol edilmeli
1ЩС-2 | ЩРн-12з-1 УХЛ3 IP31 | 12 | 13 | -8.3 | SIĞMAZ | Korpus büyütme/klemens alanı kontrol edilmeli
1ЩС-3 | ЩРн-18з-1 УХЛ3 IP31 | 18 | 19 | -5.6 | SIĞMAZ | Korpus büyütme/klemens alanı kontrol edilmeli
1ЩС-4 | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 36 | 27 | 25 | SIĞAR
1ЩС-7 | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 36 | 31 | 13.9 | SINIRDA | Korpus büyütme/klemens alanı kontrol edilmeli
1ЩС-9 | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 24 | 25 | -4.2 | SIĞMAZ | Korpus büyütme/klemens alanı kontrol edilmeli
2ЩС-1 | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 24 | 21 | 12.5 | SINIRDA | Korpus büyütme/klemens alanı kontrol edilmeli
2ЩС-2 | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 36 | 25 | 30.6 | SIĞAR
2ЩС-3 | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 36 | 25 | 30.6 | SIĞAR
2ЩС-5 | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 24 | 19 | 20.8 | SIĞAR
2ЩС-6 | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 24 | 16 | 33.3 | SIĞAR
2ЩС-7 | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 24 | 20 | 16.7 | SIĞAR
3ЩС-1 | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 36 | 27 | 25 | SIĞAR
3ЩС-2 | ЩРн-12з-1 УХЛ3 IP31 | 12 | 14 | -16.7 | SIĞMAZ | Korpus büyütme/klemens alanı kontrol edilmeli
3ЩС-3 | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 24 | 21 | 12.5 | SINIRDA | Korpus büyütme/klemens alanı kontrol edilmeli
3ЩС-4 | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 24 | 23 | 4.2 | SINIRDA | Korpus büyütme/klemens alanı kontrol edilmeli
3ЩС-5 | ЩРн-18з-1 УХЛ3 IP31 | 18 | 18 | 0 | SINIRDA | Korpus büyütme/klemens alanı kontrol edilmeli
3ЩС-6 | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 36 | 25 | 30.6 | SIĞAR
3ЩС-7 | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 36 | 26 | 27.8 | SIĞAR
3ЩС-8 | ЩРн-12з-1 УХЛ3 IP31 | 12 | 14 | -16.7 | SIĞMAZ | Korpus büyütme/klemens alanı kontrol edilmeli
3ЩС-9 | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 36 | 23 | 36.1 | SIĞAR
4ЩС-1 | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 24 | 23 | 4.2 | SINIRDA | Korpus büyütme/klemens alanı kontrol edilmeli
4ЩС-2 | ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP31 | 36 | 27 | 25 | SIĞAR
4ЩС-3 | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 24 | 21 | 12.5 | SINIRDA | Korpus büyütme/klemens alanı kontrol edilmeli
4ЩС-4 | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 24 | 21 | 12.5 | SINIRDA | Korpus büyütme/klemens alanı kontrol edilmeli
2ЩС-8 | ЩМП-3-2 36 УХЛ3 IP31 PRO | 60 | 33 | 45 | SIĞAR
2ЩСВ-1 | ЩРн-24з-1 УХЛ3 IP31 | 24 | 16 | 33.3 | SIĞAR
2ЩСВ-2 | ЩРн-2х36з-0 36 УХЛ3 IP31 | 72 | 46 | 36.1 | SIĞAR
3ЩСВ-1 | ЩРн-2х36з-0 36 УХЛ3 IP31 | 72 | 14 | 80.6 | SIĞAR

## Kontrol_Risk
Seviye | Panel/Konu | Risk / Kontrol Edilecek | Aksiyon
YÜKSEK | Fiyat listeleri | Drive’da price.xlsx bulundu ama teknik olarak açılamadı; fiyat hücreleri uydurulmadı. | CURRENT fiyat listesi tekrar yüklenmeli veya Drive dosyası Google Sheets/native formatta paylaşılmalı.
YÜKSEK | Marka | Projede IEK tip kodlar/seriler var; kullanıcı marka net seçmediği için proje markası/IEK-tip bırakıldı. | CHINT/ABB/Schneider muadil istenirse ayrıca dönüşüm yapılmalı.
ORTA | TEKSAN korpus | Projede ЩРн/ЩМП/VРУ IP31 korpusları verilmiş; TEKSAN güncel fiyat listesi açılamadığı için korpus fiyatı boş. | TEKSAN muadil ölçü ve fiyat listesiyle eşleştirilmeli.
YÜKSEK | ГРЩ-1 CT | Tek hatta T-0.66 150/5 görülüyor; bazı spesifikasyon satırlarında 200/5 geçebilir. | Tekhat esas alındı: 150/5. Sipariş öncesi mühendis onayı alınmalı.
YÜKSEK | ГРЩ-3 | Tekhat ile spesifikasyon kırıcı adetlerinde OCR/okuma çelişkisi var. | Tekhat sayfa 7 esas alındı. Son teklif öncesi görsel kontrol yapılmalı.
ORTA | 1ЩС-5 / 1ЩС-6 / 1ЩС-8 | Tekhat besleme şemasında görünüyor ancak detaylı dağıtım şeması/spesifikasyon içinde net bulunmadı. | Yeni pano ise ayrıca şema sayfası istenmeli; mevcut ise BOM dışı kalmalı.
ORTA | 2ЩС-3 | Spesifikasyon OCR kırık; kompozisyon tekhat dağıtım şemasından tamamlandı. | Siparişten önce satır-satır tekrar kontrol edilmeli.
ORTA | 3ЩС-4 / 3ЩС-8 / 3ЩС-9 | Bazı pano satırları PDF spesifikasyonunda bölünmüş/OCR karışık. | Tekhat + spesifikasyon birlikte kontrol edilerek onaylanmalı.
ORTA | 2ЩСВ / 3ЩСВ | Fan/kumanda panolarında termik röle ayarları motor ve ısıtıcı gücüne göre kesinleştirilmeli. | OV ekipman listesi ve motor etiket değerleriyle termik röle seçilmeli.
DÜŞÜK | Kablo/boru | BOM pano içi malzemeye odaklıdır; saha kablo/boru metrajları ayrı keşif kalemidir. | Saha keşfi veya kablo metraj BOM’u ayrı hazırlanmalı.

## Kaynak_Not
Konu | Bilgi
Dosya | Асыката-ЭМ-ПДФ-эксп.изм. А,Б,В,Г.pdf
Proje | Капитальный ремонт районной больницы «Асыката», раздел ЭМ 5179-ЭМ, Том 2, Альбом 7
Kaynak önceliği | Tekhat/принципиальная схема ana baz; spesifikasyon doğrulama için kullanıldı; çelişkide tekhat esas alındı.
Tekhat sayfaları | ГРЩ-1 sayfa 5; ГРЩ-2 sayfa 6; ГРЩ-3 sayfa 7; ГРЩ-4 sayfa 8; 1/2/3/4 ВРУ sayfa 9-11; dağıtım panoları sayfa 12-19.
Spesifikasyon sayfaları | 5179-ЭМ.С yaklaşık sayfa 40-69; pano/cihaz kodları buradan karşılaştırıldı.
Fiyat durumu | Drive’daki price.xlsx açılamadı; hiçbir fiyat tahmini uydurulmadı.
Korpus | Projede IP31 metal panolar veriliyor; TEKSAN muadil/fiyatı için ayrı fiyat listesi doğrulaması gerekir.
Hazırlama tarihi | 2026-05-11 08:03

## Tekhat_Karsilastirma
Panel | Tekhat sayfası | Spesifikasyon sayfası | Durum | Karar
ГРЩ-1 | 5 | 40-41 | ÇELİŞKİ | CT tekhat 150/5 esas alındı; spesifikasyonla kontrol.
ГРЩ-2 | 6 | 48-49 | OK/KONTROL | Tekhat ve spesifikasyon genel uyumlu; fiyat yok.
ГРЩ-3 | 7 | 57-58 | ÇELİŞKİ | Kırıcı adetlerinde tekhat esas alındı.
ГРЩ-4 | 8 | 65-66 | OK/KONTROL | Tekhat ve spesifikasyon genel uyumlu; CT 200/5.
1АВР-1 / 1АВР-2 | 5 / 9 | 41 | OK | ЯАВР3-63-2-31УХЛ4.
2АВР-1 | 6 / 10 | 49 | OK | ЯАВР3-100-2-31УХЛ4.
3АВР-1 | 7 | - | MEVCUT | Tekhatta (сущ.) gösterildiği için yeni BOM’a alınmadı.
1ВРУ-1А | 9 | 41 | OK | Tekhat/spec doğrulandı.
2ВРУ-1А | 10 | 49 | OK | Tekhat/spec doğrulandı.
3ВРУ-1А | 11 | 58 | OK | Tekhat/spec doğrulandı.
4ВРУ-1А | 9 | 66 | OK | Tekhat/spec doğrulandı.
1ЩС-1/2/3/4/7/9 | 12-13 | 42-44 | OK/KONTROL | Şema ve spesifikasyon bazında oluşturuldu.
1ЩС-5/6/8 | 5 | - | KONTROL | Detaylı dağıtım/spec bulunmadı; BOM dışı.
2ЩС-1/2/3/5/6/7 | 13-14 | 50-52 | OK/KONTROL | 2ЩС-3 OCR kırık, tekhat bazlı.
2ЩС-8 | 14 | 52 | OK | Operasyon щиток; qty 5 olarak işlendi.
2ЩСВ-1/2 | 18-19 | 53-54 | KONTROL | Kumanda/termik değerleri motor bilgisiyle kesinleşmeli.
3ЩС-1/2/3/4/5/6/7/8/9 | 15-16 | 58-62 | KONTROL | Bazı spec satırları OCR bölünmüş; tekhat öncelikli.
3ЩСВ-1 | 19 | 62 | KONTROL | Termik/kontaktör final kontrol.
4ЩС-1/2/3/4 | 17 | 66-68 | OK/KONTROL | 4ЩС-3/4 benzer kompozisyon.