## BOM_DUZELTILMIS
Ürün Kodu | Ürün İsmi/Açıklama | цена | цена | сумм. | Miktar | Birim | Marka/Tedarikçi
| ВРУ-1 / ВРУ1-11-10 (по проекту: вводное устройство 200А) |  |  | 66451.2 | 1 | компл. | TEKSAN
| Корпус / шкаф ВРУ1-11-10 |  | 0 | 0 | 1 | шт. | TEKSAN
| Трансформатор тока Т-0,66 200/5А | 2606 | 1563.6 | 9381.6 | 6 | шт. | Поставщик уточнить
521188 | Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 200А | 3302 | 1981.2 | 11887.2 | 6 | шт. | CHINT
521367 | Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250А | 4750 | 2850 | 17100 | 6 | шт. | CHINT
| Счетчик электроэнергии ЦЭ6850М |  | 0 | 0 | 2 | шт. | Поставщик уточнить
296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 902 | 541.2 | 1082.4 | 2 | шт. | CHINT
| Конденсатор К73-57 0,47мкФ | 4500 | 4500 | 27000 | 6 | шт. | Поставщик уточнить
| Монтажный материал |  | 0 | 0 | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN
| Монтажная работа |  | 0 | 0 | 1 | компл. | TEKLED
| ВРУ-2 / ВРУ1-48-03 (по проекту: распределительное устройство на 10 отходящих линий) |  |  | 70639.2 | 1 | компл. | TEKSAN
| Корпус / шкаф ВРУ1-48-03 |  | 0 | 0 | 1 | шт. | TEKSAN
521236 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 160А | 2225 | 1335 | 8010 | 6 | шт. | CHINT
521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 11160 | 6 | шт. | CHINT
521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 16686 | 18 | шт. | CHINT
521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 29347.2 | 24 | шт. | CHINT
521338 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 16А | 1510 | 906 | 2718 | 3 | шт. | CHINT
521341 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 32А | 1510 | 906 | 2718 | 3 | шт. | CHINT
| Счетчик электроэнергии ЦЭ6850М |  | 0 | 0 | 1 | шт. | Поставщик уточнить
| Монтажный материал |  | 0 | 0 | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN
| Монтажная работа |  | 0 | 0 | 1 | компл. | TEKLED
| ВРУ-3 / ВРУ1-17-70 (по проекту: вводное устройство на два ввода по 100А с АВР) |  |  | 143105.4 | 1 | компл. | TEKSAN
| Корпус / шкаф ВРУ1-17-70 |  | 0 | 0 | 1 | шт. | TEKSAN
256781 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A (R) | 207389 | 124433.4 | 124433.4 | 1 | шт. | CHINT
| Трансформатор тока Т-0,66 100/5А | 2606 | 1563.6 | 4690.8 | 3 | шт. | Поставщик уточнить
521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 5562 | 6 | шт. | CHINT
521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 7336.8 | 6 | шт. | CHINT
| Счетчик электроэнергии ЦЭ6850М |  | 0 | 0 | 1 | шт. | Поставщик уточнить
296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 902 | 541.2 | 1082.4 | 2 | шт. | CHINT
| Конденсатор К73-57 0,47мкФ |  | 0 | 0 | 6 | шт. | Поставщик уточнить
| Монтажный материал |  | 0 | 0 | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN
| Монтажная работа |  | 0 | 0 | 1 | компл. | TEKLED
| ВРУ-4 / ЩРН-36з |  |  | 15631.2 | 1 | компл. | TEKSAN
| Корпус щит распределительный металлический ЩРН-36з |  | 0 | 0 | 1 | шт. | TEKSAN
816141 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C (R) | 11015 | 6609 | 6609 | 1 | шт. | CHINT
296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 4372.2 | 3 | шт. | CHINT
296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 1563.6 | 1 | шт. | CHINT
296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 2807 | 1684.2 | 1684.2 | 1 | шт. | CHINT
296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | шт. | CHINT
| Монтажный материал |  | 0 | 0 | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN
| Монтажная работа |  | 0 | 0 | 1 | компл. | TEKLED
| ЯУО-9601-3474 / БУО (блок управления освещением ВРУ-2) |  |  | 17457.6 | 1 | компл. | TEKSAN
| Корпус / ящик управления освещением ЯУО-9601-3474 |  | 0 | 0 | 1 | шт. | TEKSAN
836720 | Контактор NXC-16 16A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 5341 | 3204.6 | 6409.2 | 2 | шт. | CHINT
256717 | Механическая блокировка MI-5 для NC1-09-32, NXC-09-38 (R) | 1078 | 646.8 | 1293.6 | 2 | шт. | CHINT
285202 | Промежуточное реле JZX-22F(D) 3 конт. с инд. LED 5А 220В AC (R) | 1575 | 945 | 945 | 1 | шт. | CHINT
593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 353.4 | 1 | шт. | CHINT
296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 8456.4 | 18 | шт. | CHINT
| Монтажный материал |  | 0 | 0 | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN
| Монтажная работа |  | 0 | 0 | 1 | компл. | TEKLED
| ЩС-1 / ЩРН-36з |  |  | 17459.4 | 1 | компл. | TEKSAN
| Корпус щит распределительный металлический ЩРН-36з |  | 0 | 0 | 1 | шт. | TEKSAN
193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | шт. | CHINT
296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 8413.2 | 6 | шт. | CHINT
296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | шт. | CHINT
296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 1563.6 | 1 | шт. | CHINT
296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 939.6 | 2 | шт. | CHINT
515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 3062.4 | 1 | шт. | CHINT
| Монтажный материал |  | 0 | 0 | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN
| Монтажная работа |  | 0 | 0 | 1 | компл. | TEKLED
| ЩКл-Д / ЩРН-18з |  |  | 5637.6 | 1 | компл. | TEKSAN
| Корпус щит распределительный металлический ЩРН-18з |  | 0 | 0 | 1 | шт. | TEKSAN
296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 5637.6 | 12 | шт. | CHINT
| Монтажный материал |  | 0 | 0 | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN
| Монтажная работа |  | 0 | 0 | 1 | компл. | TEKLED
| ЩС-СС / ЩРН-18з |  |  | 3902.4 | 1 | компл. | TEKSAN
| Корпус щит распределительный металлический ЩРН-18з |  | 0 | 0 | 1 | шт. | TEKSAN
193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) — замена проектного ВН-32 3P 25A | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | шт. | CHINT
296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 1879.2 | 4 | шт. | CHINT
| Монтажный материал |  | 0 | 0 | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN
| Монтажная работа |  | 0 | 0 | 1 | компл. | TEKLED
| ЩЭ-5 / щиток этажный на 5 квартир |  |  | 271296 | 12 | компл. | TEKSAN
| Корпус / щиток этажный ЩЭ-5 |  | 0 | 0 | 1 | шт. | TEKSAN
193169 | Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R) | 1421 | 852.6 | 4263 | 5 | шт. | CHINT
| Счетчик электроэнергии CE208 OPRI QYUVFLZ |  | 0 | 0 | 5 | шт. | SAIMAN/Поставщик уточнить
982018 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C50 300mA тип AC 6kA (R) | 6115 | 3669 | 18345 | 5 | шт. | CHINT
| Монтажный материал |  | 0 | 0 | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN
| Монтажная работа |  | 0 | 0 | 1 | компл. | TEKLED
| ЩК-1; ЩК-2; ЩК-3; ЩК-4; ЩК-5 / квартирные щитки |  |  | 996804 | 60 | компл. | TEKSAN
| Корпус / бокс ЩРВ-П-24 |  | 0 | 0 | 1 | шт. | TEKSAN
193169 | Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R) | 1421 | 852.6 | 852.6 | 1 | шт. | CHINT
515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 12249.6 | 4 | шт. | CHINT
515394 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип AC, 6kA (R) | 5069 | 3041.4 | 3041.4 | 1 | шт. | CHINT
296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | шт. | CHINT
| Монтажный материал |  | 0 | 0 | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN
| Монтажная работа |  | 0 | 0 | 1 | компл. | TEKLED
| ЩУ-САО / система антиобледенения водостоков |  |  | 8141.4 | 1 | компл. | TEKSAN
| Корпус щит ШРН-12, IP40 металлический |  | 0 | 0 | 1 | шт. | TEKSAN
| Авт. выкл. NXB-63S 1P 20А 4.5kA х-ка C (по проекту 1P20A) |  | 0 | 0 | 1 | шт. | CHINT
515394 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип AC, 6kA (замена УЗО АД12 2P 25А) | 5069 | 3041.4 | 3041.4 | 1 | шт. | CHINT
256235 | Контактор модульный NCH8-25/20 25A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 6032 | 3619.2 | 3619.2 | 1 | шт. | CHINT
296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 939.6 | 2 | шт. | CHINT
296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 902 | 541.2 | 541.2 | 1 | шт. | CHINT
| Терморегулятор РТ-330 с ДТ |  | 0 | 0 | 1 | шт. | Поставщик уточнить
| Клеммная колодка 11P |  | 0 | 0 | 2 | шт. | KLEMSAN/ONKA
| Клеммник соединительный 10P 450V 41A 6x18 |  | 0 | 0 | 2 | шт. | KLEMSAN/ONKA
| Монтажный материал |  | 0 | 0 | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN
| Монтажная работа |  | 0 | 0 | 1 | компл. | TEKLED
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ PDF
| ЯТП-0,25-1ЗУЗ — ящик с понижающим трансформатором 220/36В |  | 0 | 0 | 3 | компл. | TEKSAN/Поставщик уточнить
| ПВР 160А — устройство ПВР для управления лифтом |  | 0 | 0 | 2 | шт. | Поставщик уточнить
| ППНИ-33 габ.00 — комплект предохранителей 32А для управления лифтом |  | 0 | 0 | 6 | шт. | Поставщик уточнить
| ИТОГО |  |  | 1616525.4

## PDF_SPESIFIKASYON
Ürün Kodu | Ürün İsmi/Açıklama | цена | цена | сумм. | Miktar | Birim | Marka/Tedarikçi
515-301-0302 | Вводное устройство 200А, в комплекте — ВРУ1-11-10 УХЛ4 (ВРУ-1) |  | 0 | 0 | 1 | к-т | ТОО Электрокомплект-1
| Распределительное устройство на 10 отх. линий, в комплекте — ВРУ1-48-03 УХЛ4 (ВРУ-2) |  | 0 | 0 | 1 | к-т | ТОО Электрокомплект-1
| Вводное устройство на два ввода по 100А с АВР, в комплекте — ВРУ1-17-70 УХЛ4 (ВРУ-3) |  | 0 | 0 | 1 | к-т | ТОО Электрокомплект-1
| Счетчик трехфазный — ЦЭ6850М |  | 0 | 0 | 4 | шт.
| Трансформатор тока — Т-0,66 200/5А |  | 0 | 0 | 6 | шт.
247-201-0105 | Шкаф распределительный металлический для уст. авт. на DIN рейку — ЩРН-36з-0 36УХЛ3 (ВРУ-4, ЩС-1) |  | 0 | 0 | 2 | шт.
247-201-0103 | Шкаф распределительный металлический для уст. авт. на DIN рейку — ЩРН-18з-0 36УХЛ3 (ЩС-СС, ЩКл-Д) |  | 0 | 0 | 2 | шт.
247-204-2525 | Выключатель нагрузки ~380В, 40А — ВН-32 3P 40A |  | 0 | 0 | 1 | шт.
247-204-2523 | Выключатель нагрузки ~380В, 25А — ВН-32 3P 25A |  | 0 | 0 | 1 | шт.
247-204-0763 | Автоматический выключатель бренд IEK ~380В, 100А — ВА47-100 3P 100A |  | 0 | 0 | 1 | шт.
247-204-0761 | Автоматический выключатель бренд IEK ~380В, 40А — ВА47-29 3P 40A |  | 0 | 0 | 1 | шт.
247-204-0760 | Автоматический выключатель бренд IEK ~380В, 32А — ВА47-29 3P 32A |  | 0 | 0 | 2 | шт.
247-204-0759 | Автоматический выключатель бренд IEK ~380В, 25А — ВА47-29 3P 25A |  | 0 | 0 | 4 | шт.
247-204-0757 | Автоматический выключатель бренд IEK ~380В, 16А — ВА47-29 3P 16A |  | 0 | 0 | 7 | шт.
247-204-0713 | Автоматический выключатель бренд IEK ~220В, 16А — ВА47-29 1P 16A |  | 0 | 0 | 6 | шт.
247-204-0711 | Автоматический выключатель бренд IEK ~220В, 10А — ВА47-29 1P 10A |  | 0 | 0 | 12 | шт.
247-204-2810 | Дифференциальный автоматический выключатель бренд IEK ~220В, 16А — АД12 30мА 2P 16А |  | 0 | 0 | 2 | шт.
| Щит этажный на 5 квартир с автоматами — ЩЭ-5 лист ЭОМ-9 |  | 0 | 0 | 12 | к-т
| ЩК в комплекте: ВН-32 1P63А, ВА47-29/1/16А, УЗО 16Аx4, УЗО 25Аx1, бокс ЩРв-П-24 — ЩК лист ЭОМ-10, ЭОМ-11 |  | 0 | 0 | 60 | к-т
247-203-0301 | Ящик управления освещением — ЯУО-9601-3474 |  | 0 | 0 | 1 | к-т
| Устройство ПВР 160А — ПВР (управление лифтом) |  | 0 | 0 | 2 | шт.
| Комплект предохранителей на 32А — ППНИ-33 габ.00 (управление лифтом) |  | 0 | 0 | 6 | шт.
| Розетка для скрытой установки 1-ф одноместная — РС16-227 |  | 0 | 0 | 787 | шт.
| Розетка для скрытой установки 1-ф сдвоенная — РС16-239 |  | 0 | 0 | 214 | шт.
| Розетка брызгозащищенная одноместная IP44 — РА16-214 Л (для стиралки и электрополотенцесушителя) |  | 0 | 0 | 120 | шт.
| Розетка для электрической плиты — РПп10-01-Ст 3/к о/у 32А (для плиты) |  | 0 | 0 | 60 | шт.
| Выключатель скрытой установки одноклавишный IP20 — С16-122 |  | 0 | 0 | 231 | шт.
| Выключатель двухклавишный скрытой установки 220В,6А — С56-124 |  | 0 | 0 | 130 | шт.
| Выключатель брызгозащищенный скрытой установки одноклавишный IP44 — С110-124 |  | 0 | 0 | 23 | шт.
59380 | Коробка установочная для заливки в бетон, 70x57 мм |  | 0 | 0 | 1564 | шт.
59386 | Крышка для коробки установочной, IP40, Ø87 мм |  | 0 | 0 | 1564 | шт.
59392U | Универсальная установочная коробка для заливки в бетон; 90x71; h74 |  | 0 | 0 | 1000 | шт.
59386 | Крышка для коробки установочной, IP40, Ø87 мм |  | 0 | 0 | 1000 | шт.
| Светильник светодиодный ДПО — LED ДПО 4002 12Вт IP54 4000K |  | 0 | 0 | 39 | шт.
| Светильник светодиодный — LED ДПБ KOMPAS 18W |  | 0 | 0 | 62 | шт.
| Светильник светодиодный с датчиком движения — LED ДПО REFLEX 15W |  | 0 | 0 | 41 | шт.
| Светильник светодиодный — OPL/S ECO LED 600 4000K |  | 0 | 0 | 48 | шт.
| Датчик движения — ДД-МВ 401 (установить внутрь светильника) |  | 0 | 0 | 48 | шт. | ТОО Электрокомплект-1
| Колодка клеммная карболитовая 4P 25A — ТВ-2504 |  | 0 | 0 | 262 | шт.
59391 | Коробка потолочная для заливки в бетон |  | 0 | 0 | 262 | шт.
59387 | Крышка для коробки потолочной с крюком, IP40, Ø87 мм |  | 0 | 0 | 262 | шт.
590*5 | Крюк изолированный для коробки потолочной |  | 0 | 0 | 262 | шт.
59390 | Втулка концевая для заливки в бетон, Ø20 мм и Ø32 мм |  | 0 | 0 | 360 | шт.
| Потолочный патрон — E27H-001 |  | 0 | 0 | 155 | шт.
| Настенный патрон — E27ФнП-0,1 |  | 0 | 0 | 98 | шт.
| Переносной светильник с лампой — РВО 42/36В 12м переносн (для ЯТП) |  | 0 | 0 | 3 | шт.
| Ящик с понижающим трансформатором 220/36В — ЯТП-0,25-1ЗУЗ |  | 0 | 0 | 3 | шт.
| Звонок электрический 'Сверчок' — СВ-05 |  | 0 | 0 | 60 | шт.
| Электрическая плита — Artel Comarella 01 E (белая) |  | 0 | 0 | 60 | шт.
| Сжим — У870 |  | 0 | 0 | 50 | шт.
| Пускатель — ПРК32-25 In=25A (для дренажного и канализац. насоса) |  | 0 | 0 | 3 | шт.
| Металлическая дверь для поквартирных счетчиков (1000x1800h) (см. раздел АР) |  | 0 | 0 | 12 | шт.
| Сталь полосовая 25x4мм — ГОСТ 103-2006 |  | 0 | 0 | 90 | м/кг
| Сталь полосовая 40x4мм — ГОСТ 103-2006 |  | 0 | 0 | 100 | м/кг
| Сталь круглая Ø16 мм, L=5.0м — ГОСТ 7417-75* |  | 0 | 0 | 5 | шт/кг
| Кабель ПУНГ — ПУНГ 2x1 |  | 0 | 0 | 120 | м
| Лоток перфорированный — 300x100x3000 (30шт установить в шахты) |  | 0 | 0 | 34 | шт.
| Пожаротушение газовое для шкафов ВРУ — Парафом 1000 (установить внутрь шкафов ВРУ) |  | 0 | 0 | 3 | шт.
| Светильник сигнальный — 30-265V AC/DC, IP65 |  | 0 | 0 | 4 | шт. | Техэлектро
| Блок управления День-Ночь — ДН-1 1x220-1x220 (БУЭО) |  | 0 | 0 | 1 | компл. | Техэлектро
243-108-0905 | Кабель с медными жилами, сеч. 5x10мм2 — ВВГнг(А)-FRLS-0,66кВ |  | 0 | 0 | 225 | м
243-108-0903 | Кабель с медными жилами, сеч. 5x4мм2 — ВВГнг(А)-FRLS-0,66кВ |  | 0 | 0 | 105 | м
243-108-0902 | Кабель с медными жилами, сеч. 5x2,5мм2 — ВВГнг(А)-FRLS-0,66кВ |  | 0 | 0 | 55 | м
243-108-0901 | Кабель с медными жилами, сеч. 5x1,5мм2 — ВВГнг(А)-FRLS-0,66кВ |  | 0 | 0 | 120 | м
243-108-0502 | Кабель с медными жилами, сеч. 3x2,5мм2 — ВВГнг(А)-FRLS-0,66кВ |  | 0 | 0 | 180 | м
243-108-0501 | Кабель с медными жилами, сеч. 3x1,5мм2 — ВВГнг(А)-FRLS-0,66кВ |  | 0 | 0 | 1350 | м
243-112-1123 | Кабель с алюминиевыми жилами, сеч. 5x185мм2 — АВВГнг(А)-LS-0,66кВ |  | 0 | 0 | 10 | м
243-112-1122 | Кабель с алюминиевыми жилами, сеч. 5x150мм2 — АВВГнг(А)-LS-0,66кВ |  | 0 | 0 | 120 | м
243-112-1118 | Кабель с алюминиевыми жилами, сеч. 5x50мм2 — АВВГнг(А)-LS-0,66кВ |  | 0 | 0 | 10 | м
243-107-1005 | Кабель с медными жилами, сеч. 5x10мм2 — ВВГнг(А)-LS-0,66кВ |  | 0 | 0 | 70 | м
243-107-1002 | Кабель с медными жилами, сеч. 5x2,5мм2 — ВВГнг(А)-LS-0,66кВ |  | 0 | 0 | 5 | м
243-107-0801 | Кабель с медными жилами, сеч. 4x1,5мм2 — ВВГнг(А)-LS-0,66кВ |  | 0 | 0 | 1025 | м
243-107-0610 | Кабель с медными жилами, сеч. 3x16мм2 — ВВГнг(А)-LS-0,66кВ |  | 0 | 0 | 624 | м
243-107-0604 | Кабель с медными жилами, сеч. 3x6мм2 — ВВГнг(А)-LS-0,66кВ |  | 0 | 0 | 1300 | м
243-107-0603 | Кабель с медными жилами, сеч. 3x4мм2 — ВВГнг(А)-LS-0,66кВ |  | 0 | 0 | 2075 | м
243-107-0602 | Кабель с медными жилами, сеч. 3x2,5мм2 — ВВГнг(А)-LS-0,66кВ |  | 0 | 0 | 9325 | м
243-107-0601 | Кабель с медными жилами, сеч. 3x1,5мм2 — ВВГнг(А)-LS-0,66кВ |  | 0 | 0 | 4710 | м
| Кабель с медными жилами, сеч. 1x6мм2 — ПВ-1 |  | 0 | 0 | 600 | м
| Труба ПНД гибкая гофр-ная — Ф=20мм |  | 0 | 0 | 20505 | м | ТОО Электрокомплект-1
| Труба ПНД гибкая гофр-ная — Ф=25мм |  | 0 | 0 | 180 | м
| Труба ПНД гибкая гофр-ная — Ф=32мм |  | 0 | 0 | 400 | м
| Труба ПНД (тяжелой серии) — Ф=32мм |  | 0 | 0 | 624 | м
| Труба стальная — Ф=25мм |  | 0 | 0 | 60 | м
| Активное молниезащитное устройство — Forend EU (Молниезащита) |  | 0 | 0 | 1 | шт.
| Счетчик FOREND (Молниезащита) |  | 0 | 0 | 1 | шт.
| Мачта облегченная — СМЛП-8.1/3 (Молниезащита) |  | 0 | 0 | 1 | шт.
| Кронштейн для мачты 150мм стандарт, сталь (Молниезащита) |  | 0 | 0 | 2 | шт.
| Полоса оцинкованная 40x4мм (Молниезащита) |  | 0 | 0 | 15 | м
| Держатель молоквода на мачте 2'' (Молниезащита) |  | 0 | 0 | 3 | шт.
| Держатель полоса/пруток для плоской кровли, оцинкованный с бетоном (Молниезащита) |  | 0 | 0 | 5 | шт.
| Держатель полоса/пруток-полоса/пруток оцинкованный (Молниезащита) |  | 0 | 0 | 15 | шт.
| Пруток стальной оцинкованный, 10 мм (токоотвод) (Молниезащита) |  | 0 | 0 | 70 | м
| Испытательный зажим (Молниезащита) |  | 0 | 0 | 1 | шт.
| Комплект растяжек для мачты (Молниезащита) |  | 0 | 0 | 1 | компл.
| Кабель саморегулирующийся — SRL30-2CR (Система антиобледенения) |  | 0 | 0 | 50 | м
| Комплект концевых заделок (Система антиобледенения) |  | 0 | 0 | 4 | шт.
| Щит ШРН-12, IP40 металлический (Система антиобледенения) |  | 0 | 0 | 1 | шт.
| Выключатель автоматический 1P 20A (Система антиобледенения) |  | 0 | 0 | 1 | шт.
| УЗО АД12 2P 25A (Система антиобледенения) |  | 0 | 0 | 1 | шт.
| Контактор 2P 25 модульный (Система антиобледенения) |  | 0 | 0 | 1 | шт.
| Выключатель автоматический 1P 10A (Система антиобледенения) |  | 0 | 0 | 2 | шт.
| Выключатель автоматический 1P 6A (Система антиобледенения) |  | 0 | 0 | 1 | шт.
| Терморегулятор PT-330 с ДТ (Система антиобледенения) |  | 0 | 0 | 1 | шт.
| Клеммная колодка 11P (Система антиобледенения) |  | 0 | 0 | 2 | шт.
| Клеммник соединительный 10P 450V 41A 6x18 (Система антиобледенения) |  | 0 | 0 | 2 | шт.
| Коробка пластиковая 110x110x70 (Schneider Electric), IP67 (Система антиобледенения) |  | 0 | 0 | 5 | шт.
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3x1,5мм (Система антиобледенения) |  | 0 | 0 | 60 | м
| Труба гофрированная d=20мм (Система антиобледенения) |  | 0 | 0 | 60 | м
| Кабельный ввод AKS-3 (Система антиобледенения) |  | 0 | 0 | 4 | шт.
| Силикон (Система антиобледенения) |  | 0 | 0 | 1 | шт.
| Дюбель хомут 19-25 (Система антиобледенения) |  | 0 | 0 | 200 | шт.
| Дюбель гвоздь 6x40 (Система антиобледенения) |  | 0 | 0 | 20 | шт.

## KONTROL_NOTLARI
№ | Durum | Pano/Bölüm | Stajyer BOM | Proje / PDF kontrolü | Yapılan düzeltme
1 | DÜZELTİLDİ | Format | 11 kolon, karışık Türkçe/Rusça başlıklar; #REF hata vardı | Bizim son ticari format 8 kolon: Ürün Kodu ¦ Ürün İsmi/Açıklama ¦ цена ¦ цена ¦ сумм. ¦ Miktar ¦ Birim ¦ Marka/Tedarikçi | Ana BOM bu 8 kolona çevrildi, Excel Table/ListObject kullanılmadı.
2 | DÜZELTİLDİ | ВРУ-2 | NXZM-125S/3B 100A АВР eklenmişti | PDF resmi spesifikasyonunda ВРУ-2: 'распределительное устройство на 10 отх. линий'; АВР ВРУ-3 içindir | ВРУ-2 içinden АВР satırı çıkarıldı.
3 | DÜZELTİLDİ | ВРУ-2 | ЦЭ6850М sayaç 4 adet; CT 200/5 6 adet | PDF resmi spesifikasyonunda ЦЭ6850М toplam 4 adet; T-0,66 200/5А toplam 6 adet | ВРУ-2 sayaç 1 adede indirildi; ВРУ-2 CT satırı kaldırıldı.
4 | DÜZELTİLDİ | ВРУ-2 | RT36-00-160 100А плавкая вставка 24 adet | PDF tek hatta ВРУ-2 için 100A hat sayısı 6 adet 3-faz = 18 sigorta inserti | 100A плавкая вставка 18 adede indirildi; holder 24 adet bırakıldı (100A+16A+32A hatlar için).
5 | DÜZELTİLDİ | ВРУ-3 | CT 200/5 yazılmıştı | ВРУ-3 опросный лист/tekhat 100/5 CT gösteriyor | CT satırı T-0,66 100/5А olarak düzeltildi, 3 adet.
6 | DÜZELTİLDİ | ЯУО / БУО | Ayrı ЯУО-9601-3474 satırı REF hatası veriyordu; БУО ayrı panel gibi yazılmıştı | PDF sayfa 30 satır 20: ЯУО-9601-3474; sayfa 7: БУО ВРУ-2 şeması | Panel adı 'ЯУО-9601-3474 / БУО' olarak birleştirildi ve #REF kaldırıldı.
7 | DÜZELTİLDİ | ЩУ-САО | Sadece kontaktör + dif + 1P16 + termostat vardı | PDF antiobledenenie spesifikasyonunda 1P20, 1P10x2, 1P6, klemensler ve ŞРН-12 de var | ЩУ-САО malzeme listesi sayfa 35'e göre genişletildi.
8 | DÜZELTİLDİ | ЯТП | ЯТП-0,25-1ЗУЗ 1 adet ve toplam 0 görünüyordu | PDF resmi spesifikasyonunda ЯТП-0,25-1ЗУЗ 3 adet | 3 adet olarak eklendi.
9 | KONTROL | ЩС-СС | CHINT NXHB-125 3P 32A vardı | PDF projesinde ВН-32 3P 25A yazıyor | CHINT satırında 32A seçildi ve açıklamaya 'замена проектного 25A' notu yazıldı; satın alma öncesi onay gerekir.
10 | KONTROL | Fiyatı boş kalemler | Bazı PYS/TEKSAN/ölçüye göre ürünlerde fiyat yoktu | PDF teknik kaynak, fiyat listesi değil | Fiyatı net olmayan kalemler 0/boş bırakıldı; fiyat girildiğinde сумм. otomatik hesaplanır.