## BOM_DUZELTILMIS
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Цена, тг (стажёр) | Цена, тг (нетто) | СУММ. | Кол-во | Ед.изм | Марка/поставщик
ВРУ-1 (ВРУ1-11-10) | PANO | - | ВРУ-1 (ВРУ1-11-10) |  |  | 381451.2 | 1 | компл. | TEKSAN
ВРУ-1 (ВРУ1-11-10) | korpus | 719-15043 | Корпус напольный 1700×800×450 мм | 165000 | 99000 | 99000 | 1 | шт. | TEKSAN
ВРУ-1 (ВРУ1-11-10) | rubilnik | - | Переключатель / перекидной рубильник ВР32, 3P, 200A, I-0-II. CHINT аналог и код подтвердить до заказа |  |  |  | 2 | шт. | PYS
ВРУ-1 (ВРУ1-11-10) | tt | - | Трансформатор тока Т-0,66 200/5A | 2606 | 1563.6 | 9381.6 | 6 | шт. | PYS
ВРУ-1 (ВРУ1-11-10) | ppn | 521188 | Плавкая вставка RT36-1-250, габарит 1, 200A | 3302 | 1981.2 | 11887.2 | 6 | шт. | CHINT
ВРУ-1 (ВРУ1-11-10) | ppn | 521367 | Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250A | 4750 | 2850 | 17100 | 6 | шт. | CHINT
ВРУ-1 (ВРУ1-11-10) | sayac | ЦЭ6850М | Счётчик электроэнергии ЦЭ6850М | 95000 | 57000 | 114000 | 2 | шт. | PYS
ВРУ-1 (ВРУ1-11-10) | oto | 296708 | Авт. выключатель NXB-63S 1P C6A, 4.5kA | 902 | 541.2 | 1082.4 | 2 | шт. | CHINT
ВРУ-1 (ВРУ1-11-10) | kondansatör | - | Конденсатор К73-57, 0,47 мкФ | 4500 | 4500 | 27000 | 6 | шт. | PYS
ВРУ-1 (ВРУ1-11-10) | bara alum | - | 3*20-250a |  |  |  | 8 | М. | EKT/ONKA/KLEMSAN
ВРУ-1 (ВРУ1-11-10) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 51000 | 51000 | 51000 | 1 | шт. | монтажный материал
ВРУ-1 (ВРУ1-11-10) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 8.5 | 100 | 51000 | 510 | шт. | монтажные работы
ВРУ-2 (ВРУ1-48-03) | PANO | - | ВРУ-2 (ВРУ1-48-03) |  |  | 351302.4 | 1 | компл. | TEKSAN
ВРУ-2 (ВРУ1-48-03) | korpus | 719-15043 | Корпус напольный 1700×800×450 мм | 165000 | 99000 |  | 1 | шт. | TEKSAN
ВРУ-2 (ВРУ1-48-03) | ppn | 521236 | Плавкая вставка RT36-0-160, габарит 0, 160A | 2225 | 1335 | 8010 | 6 | шт. | CHINT
ВРУ-2 (ВРУ1-48-03) | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160A | 3100 | 1860 | 11160 | 6 | шт. | CHINT
ВРУ-2 (ВРУ1-48-03) | ppn | 521349 | Плавкая вставка RT36-00-160, габарит 00, 100A | 1545 | 927 | 16686 | 18 | шт. | CHINT
ВРУ-2 (ВРУ1-48-03) | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160A | 2038 | 1222.8 | 22010.4 | 18 | шт. | CHINT
ВРУ-2 (ВРУ1-48-03) | ppn | 521338 | Плавкая вставка RT36-00-160, габарит 00, 16A | 1510 | 906 | 2718 | 3 | шт. | CHINT
ВРУ-2 (ВРУ1-48-03) | ppn | 521341 | Плавкая вставка RT36-00-160, габарит 00, 32A | 1510 | 906 | 2718 | 3 | шт. | CHINT
ВРУ-2 (ВРУ1-48-03) | sayac | ЦЭ6850М | Счётчик электроэнергии ЦЭ6850М | 95000 | 57000 | 228000 | 4 | шт. | PYS
ВРУ-2 (ВРУ1-48-03) | bara alum | - | 3*20-250a |  |  |  | 8 | М. | EKT/ONKA/KLEMSAN
ВРУ-2 (ВРУ1-48-03) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 30000 | 30000 | 30000 | 1 | шт. | монтажный материал
ВРУ-2 (ВРУ1-48-03) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 5 | 100 | 30000 | 300 | шт. | монтажные работы
ВРУ-3 (ВРУ1-17-70) | PANO | - | ВРУ-3 (ВРУ1-17-70) |  |  | 375414.6 | 1 | компл. | TEKSAN
ВРУ-3 (ВРУ1-17-70) | korpus | 719-15043 | Корпус напольный 1700×700×450 мм | 155000 | 93000 | 93000 | 1 | шт. | TEKSAN
ВРУ-3 (ВРУ1-17-70) | ats | 256781 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B, 3P, 100A | 207389 | 124433.4 | 124433.4 | 1 | шт. | CHINT
ВРУ-3 (ВРУ1-17-70) | tt | - | Трансформатор тока Т-0,66 100/5A |  |  |  | 3 | шт. | PYS
ВРУ-3 (ВРУ1-17-70) | ppn | 521349 | Плавкая вставка RT36-00-160, габарит 00, 100A | 1545 | 927 | 5562 | 6 | шт. | CHINT
ВРУ-3 (ВРУ1-17-70) | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160A | 2038 | 1222.8 | 7336.8 | 6 | шт. | CHINT
ВРУ-3 (ВРУ1-17-70) | sayac | ЦЭ6850М | Счётчик электроэнергии ЦЭ6850М 5-7,5 plcsiz | 95000 | 57000 | 57000 | 1 | шт. | PYS
ВРУ-3 (ВРУ1-17-70) | oto | 296708 | Авт. выключатель NXB-63S 1P C6A, 4.5kA | 902 | 541.2 | 1082.4 | 2 | шт. | CHINT
ВРУ-3 (ВРУ1-17-70) | kondansatör | - | Конденсатор К73-57, 0,47 мкФ | 4500 | 4500 | 27000 | 6 | шт. | PYS
ВРУ-3 (ВРУ1-17-70) | bara cu | - | 3*20-100a |  |  |  | 2.5 | М. | EKT/ONKA/KLEMSAN
ВРУ-3 (ВРУ1-17-70) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 30000 | 30000 | 30000 | 1 | шт. | монтажный материал
ВРУ-3 (ВРУ1-17-70) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 5 | 100 | 30000 | 300 | шт. | монтажные работы
ВРУ-4 | PANO | - | ВРУ-4 |  |  | 15631.2 | 1 | компл. | TEKSAN
ВРУ-4 | korpus | - | ЩРН-36з, металлический навесной щит |  |  |  | 1 | шт. | TEKSAN
ВРУ-4 | oto | 816141 | Авт. выключатель NXB-125 3P C100A, 10kA | 11015 | 6609 | 6609 | 1 | шт. | CHINT
ВРУ-4 | oto | 296829 | Авт. выключатель NXB-63S 3P C25A, 4.5kA | 2429 | 1457.4 | 4372.2 | 3 | шт. | CHINT
ВРУ-4 | oto | 296830 | Авт. выключатель NXB-63S 3P C32A, 4.5kA | 2606 | 1563.6 | 1563.6 | 1 | шт. | CHINT
ВРУ-4 | oto | 296831 | Авт. выключатель NXB-63S 3P C40A, 4.5kA | 2807 | 1684.2 | 1684.2 | 1 | шт. | CHINT
ВРУ-4 | oto | 296827 | Авт. выключатель NXB-63S 3P C16A, 4.5kA | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | шт. | CHINT
ВРУ-4 | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 0 | 0 | 0 | 1 | шт. | монтажный материал
ВРУ-4 | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  | 100 | 0 | 0 | шт. | монтажные работы
БУО | PANO | - | БAУО |  |  | 15694.8 | 1 | компл. | TEKSAN
БУО | korpus | - | ЩРН-36з, металлический навесной щит |  |  |  | 1 | шт. | TEKSAN
БУО | contactor | 256235 | Контактор модульный NCH8-25/20, 2P, 25A, катушка 230V AC | 6032 | 3619.2 | 7238.4 | 2 | шт. | CHINT
БУО | kontrol bloku | - | Блок управления «День-Ночь» ДН-1, 1к220-1к220 |  |  |  | 1 | шт. | Техэлектро / по проекту
БУО | oto | 296710 | Авт. выключатель NXB-63S 1P C16A, 4.5kA | 783 | 469.8 | 8456.4 | 18 | шт. | CHINT
БУО | KONTROL | - | Клеммники, DIN-рейка, кабельный канал, PE/N шины — количество определить по компоновке |  |  |  |  | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN
БУО | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 0 | 0 | 0 | 1 | шт. | монтажный материал
БУО | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  | 100 | 0 | 0 | шт. | монтажные работы
ЩС-1 | PANO | - | ЩС-1 |  |  | 17459.4 | 1 | компл. | TEKSAN
ЩС-1 | korpus | - | ЩРН-36з, металлический навесной щит |  |  |  | 1 | шт. | TEKSAN
ЩС-1 | bh | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | шт. | CHINT
ЩС-1 | oto | 296827 | Авт. выключатель NXB-63S 3P C16A, 4.5kA | 2337 | 1402.2 | 8413.2 | 6 | шт. | CHINT
ЩС-1 | oto | 296829 | Авт. выключатель NXB-63S 3P C25A, 4.5kA | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | шт. | CHINT
ЩС-1 | oto | 296830 | Авт. выключатель NXB-63S 3P C32A, 4.5kA | 2606 | 1563.6 | 1563.6 | 1 | шт. | CHINT
ЩС-1 | oto | 296710 | Авт. выключатель NXB-63S 1P C16A, 4.5kA | 783 | 469.8 | 939.6 | 2 | шт. | CHINT
ЩС-1 | dif | 515380 | Диф. автомат NXBLE-63YH 1P+N C16A, 30mA, тип AC, 6kA | 5104 | 3062.4 | 3062.4 | 1 | шт. | CHINT
ЩС-1 | KONTROL | - | Клеммники, DIN-рейка, кабельный канал, PE/N шины — количество определить по компоновке |  |  |  |  | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN
ЩС-1 | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 0 | 0 | 0 | 1 | шт. | монтажный материал
ЩС-1 | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  | 100 | 0 | 0 | шт. | монтажные работы
ЩКл-Д | PANO | - | ЩКл-Д |  |  | 5637.6 | 1 | компл. | TEKSAN
ЩКл-Д | korpus | - | ЩРН-18з, металлический навесной щит |  |  |  | 1 | шт. | TEKSAN
ЩКл-Д | oto | 296709 | Авт. выключатель NXB-63S 1P C10A, 4.5kA | 783 | 469.8 | 5637.6 | 12 | шт. | CHINT
ЩКл-Д | KONTROL | - | Клеммники, DIN-рейка, кабельный канал, PE/N шины — количество определить по компоновке |  |  |  |  | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN
ЩКл-Д | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 0 | 0 | 0 | 1 | шт. | монтажный материал
ЩКл-Д | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  | 100 | 0 | 0 | шт. | монтажные работы
ЩС-СС | PANO | - | ЩС-СС |  |  | 1879.2 | 1 | компл. | TEKSAN
ЩС-СС | korpus | - | ЩРН-18з, металлический навесной щит |  |  |  | 1 | шт. | TEKSAN
ЩС-СС | KONTROL | - | Выключатель нагрузки 3P 25A по проекту. Точный CHINT артикул/аналог подтвердить; 3P 32A без согласования не заказывать |  |  |  | 1 | шт. | CHINT / уточнить
ЩС-СС | oto | 296710 | Авт. выключатель NXB-63S 1P C16A, 4.5kA | 783 | 469.8 | 1879.2 | 4 | шт. | CHINT
ЩС-СС | KONTROL | - | Клеммники, DIN-рейка, кабельный канал, PE/N шины — количество определить по компоновке |  |  |  |  | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN
ЩС-СС | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 0 | 0 | 0 | 1 | шт. | монтажный материал
ЩС-СС | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  | 100 | 0 | 0 | шт. | монтажные работы
ЩЭ-5 | PANO | - | ЩЭ-5 |  |  | 271296 | 12 | компл. | TEKSAN
ЩЭ-5 | korpus | - | Щит этажный ЩЭ-5 на 5 квартир, металлический, с отдельными отсеками счётчиков и аппаратов; исполнение по листу 9 |  |  |  | 1 | шт. | TEKSAN
ЩЭ-5 | bh | 193169 | Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A | 1421 | 852.6 | 4263 | 5 | шт. | CHINT
ЩЭ-5 | sayac | - | Счётчик CE208 OPRI QYUVFLZ |  |  |  | 5 | шт. | По проекту
ЩЭ-5 | dif | 982018 | Диф. автомат NXBLE-63 2P C50A, 300mA, тип AC, 6kA | 6115 | 3669 | 18345 | 5 | шт. | CHINT
ЩЭ-5 | KONTROL | - | Клеммники, DIN-рейка, кабельный канал, PE/N шины — количество определить по компоновке |  |  |  |  | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN
ЩЭ-5 | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 0 | 0 | 0 | 1 | шт. | монтажный материал
ЩЭ-5 | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  | 100 | 0 | 0 | шт. | монтажные работы
ЩК-1; ЩК-2; ЩК-3; ЩК-4; ЩК-5 | PANO | - | ЩК-1; ЩК-2; ЩК-3; ЩК-4; ЩК-5 |  |  | 996804 | 60 | компл. | TEKSAN
ЩК-1; ЩК-2; ЩК-3; ЩК-4; ЩК-5 | korpus | - | ЩРВ-П-24, встраиваемый квартирный щит |  |  |  | 1 | шт. | TEKSAN
ЩК-1; ЩК-2; ЩК-3; ЩК-4; ЩК-5 | bh | 193169 | Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A | 1421 | 852.6 | 852.6 | 1 | шт. | CHINT
ЩК-1; ЩК-2; ЩК-3; ЩК-4; ЩК-5 | dif | 515381 | Диф. автомат NXBLE-63YH 1P+N C16A, 30mA, тип A, 6kA | 5104 | 3062.4 | 12249.6 | 4 | шт. | CHINT
ЩК-1; ЩК-2; ЩК-3; ЩК-4; ЩК-5 | dif | 515394 | Диф. автомат NXBLE-63YH 1P+N C25A, 30mA, тип AC, 6kA | 5069 | 3041.4 | 3041.4 | 1 | шт. | CHINT
ЩК-1; ЩК-2; ЩК-3; ЩК-4; ЩК-5 | oto | 296710 | Авт. выключатель NXB-63S 1P C16A, 4.5kA | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | шт. | CHINT
ЩК-1; ЩК-2; ЩК-3; ЩК-4; ЩК-5 | KONTROL | - | Клеммники, DIN-рейка, PE/N шины и гребёнка — количество определить по компоновке |  |  |  |  | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN
ЩК-1; ЩК-2; ЩК-3; ЩК-4; ЩК-5 | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 0 | 0 | 0 | 1 | шт. | монтажный материал
ЩК-1; ЩК-2; ЩК-3; ЩК-4; ЩК-5 | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  | 100 | 0 | 0 | шт. | монтажные работы
ЩУ-САО | PANO | - | ЩУ-САО |  |  | 8611.2 | 1 | компл. | TEKSAN
ЩУ-САО | korpus | - | ЩРН-12, IP40, металлический навесной щит |  |  |  | 1 | шт. | TEKSAN
ЩУ-САО | dif | 515394 | Диф. автомат NXBLE-63YH 1P+N C25A, 30mA, тип AC, 6kA | 5069 | 3041.4 | 3041.4 | 1 | шт. | CHINT
ЩУ-САО | contactor | 256235 | Контактор модульный NCH8-25/20, 2P, 25A, катушка 230V AC | 6032 | 3619.2 | 3619.2 | 1 | шт. | CHINT
ЩУ-САО | oto | 296710 | Авт. выключатель NXB-63S 1P C16A, 4.5kA (по однолинейной схеме) | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | шт. | CHINT
ЩУ-САО | oto | 296709 | Авт. выключатель NXB-63S 1P C10A, 4.5kA | 783 | 469.8 | 939.6 | 2 | шт. | CHINT
ЩУ-САО | oto | 296708 | Авт. выключатель NXB-63S 1P C6A, 4.5kA | 902 | 541.2 | 541.2 | 1 | шт. | CHINT
ЩУ-САО | терморегулятор | - | Терморегулятор РТ-330 с датчиком температуры |  |  |  | 1 | шт. | По проекту
ЩУ-САО | клеммник | - | Клеммная колодка 1P |  |  |  | 2 | шт. | KLEMSAN/EKT
ЩУ-САО | KONTROL | - | Коробки, кабельные вводы, DIN-рейка, кабельный канал, PE/N шины — количество определить по компоновке |  |  |  |  | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN
ЩУ-САО | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 0 | 0 | 0 | 1 | шт. | монтажный материал
ЩУ-САО | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  | 100 | 0 | 0 | шт. | монтажные работы
ЯУО-9601-3474 | PANO | - | ЯУО-9601-3474 |  |  | 0 | 1 | компл. | Комплектное изделие
ЯУО-9601-3474 | korpus | 24-203-0301 | Ящик управления освещением ЯУО-9601-3474, комплектное изделие |  |  |  | 1 | компл. | По проекту
ЯУО-9601-3474 | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 0 | 0 | 0 | 1 | шт. | монтажный материал
ЯУО-9601-3474 | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы по установке |  | 100 | 0 | 0 | шт. | монтажные работы
ЯТП-0,25-1ЗУЗ | PANO | - | ЯТП-0,25-1ЗУЗ |  |  | 0 | 3 | компл. | Комплектное изделие
ЯТП-0,25-1ЗУЗ | korpus | - | Ящик с понижающим трансформатором 220/36V, ЯТП-0,25-1ЗУЗ, комплектное изделие |  |  |  | 1 | компл. | По проекту
ЯТП-0,25-1ЗУЗ | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 0 | 0 | 0 | 1 | шт. | монтажный материал
ЯТП-0,25-1ЗУЗ | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы по установке |  | 100 | 0 | 0 | шт. | монтажные работы

## Kontrol_Notlari
No | Pano / Konu | Stajyer BOM'daki durum | Düzeltilen durum | Kaynak | Durum / Aksiyon
1 | ВРУ-1 | 200A ana geçiş/transfer şalteri BOM'da yoktu. | Projedeki ВР32 3P 200A I-0-II gereksinimi eklendi; CHINT kesin kodu siparişten önce doğrulanacak. | PDF s.27; tek hat s.5 | KONTROL EDİLECEK
2 | ВРУ-2 | Yanlışlıkla 1 adet NXZM-125S/3B 100A ATS eklenmişti. | ATS kaldırıldı; projede ВРУ-2 içinde ATS yok. | PDF s.6 ve s.28 | DÜZELTİLDİ
3 | ВРУ-2 | 100A sigorta ve tutucu adedi 24'er yazılmıştı. | 6 adet üç faz çıkış × 3 = 18 adet olarak düzeltildi. | PDF s.6 | DÜZELTİLDİ
4 | ВРУ-3 | Akım trafosu 200/5A yazılmıştı. | 3 adet 100/5A olarak düzeltildi. | PDF s.5 ve s.29 | DÜZELTİLDİ
5 | БУО | NCH8 kontaktörlerle uyumsuz MI-5 kilitleme, ayrıca projede gösterilmeyen röle/soket/indikasyon kalemleri eklenmişti. | MI-5 ve tahmine dayalı röle/soket/indikasyon çıkarıldı; projedeki ДН-1 gün-gece kontrol bloğu eklendi. | PDF s.7 ve s.32 | DÜZELTİLDİ
6 | ЩС-СС | 3P 32A yük ayırıcı seçilmişti. | Proje 3P 25A istiyor. Kesin CHINT ürün kodu doğrulanmadan 32A sipariş edilmeyecek. | PDF s.10 | KONTROL EDİLECEK
7 | ЩЭ-5 | Korpus sıradan ЩРН-36з olarak yazılmıştı. | 5 dairelik sayaç ve cihaz bölmeli özel kat panosu ЩЭ-5 olarak düzeltildi. | PDF s.11; şartname s.30 | DÜZELTİLDİ
8 | ЩУ-САО | Korpus 24 modül, yalnız 1P16A ve birkaç temel cihaz vardı; kontrol koruma kalemleri eksikti. | ЩРН-12 korpus, 2×1P10A, 1×1P6A ve 2 klemens eklendi. Tek hat 1P16A esas alındı. | PDF s.26 ve s.35 | DÜZELTİLDİ
9 | ЩУ-САО | Şartnamede 1P20A, tek hatta 1P16A çelişkisi var. | Kullanıcı kuralına göre tek hat esas alınarak 1P16A bırakıldı; tasarımcı onayı önerilir. | PDF s.26 ve s.35 | KONTROL EDİLECEK
10 | ЯУО-9601-3474 | Toplam hücresinde #REF! vardı; içeriği boştu. | Komple ürün satırı eklendi ve formül düzeltildi. | PDF s.30 | DÜZELTİLDİ
11 | ЯТП-0,25-1ЗУЗ | Pano adedi 1 yazılmıştı. | Proje şartnamesine göre 3 комплект olarak düzeltildi. | PDF s.31 | DÜZELTİLDİ
12 | Fiyatlar | Dosyadaki fiyatlar güncel teklif olarak doğrulanmamıştı. | Mevcut stajyer dosyasındaki fiyatlar yalnız aynı ürünlerde korunmuştur. Yeni/şüpheli kalem fiyatları boş bırakılmıştır. | Stajyer Excel | GÜNCEL FİYAT TEKLİFİ GEREKİR
13 | Klemens / DIN / kanal / bara | Çoğu panelde hiç yer almıyordu. | Her panelde kontrol satırı eklendi; miktarlar yerleşim ve bara hesabı olmadan uydurulmadı. | Tüm tek hatlar | KOMPONİMAN ÇİZİMİ GEREKİR