## BOM
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Ед.изм | завод из готовитель | Источник | malz | PANO ADET | ROL | NORM | DURUM | NOT | FID | YENİ | SIRA | G mm/adet | Y mm | D mm | KORUMA IN | KATEGORİ | KABLO ALANI mm | SIRA GENİŞLİĞİ mm | VERİ EKSİK | İŞ ADEDİ | KESİT | TEL adet | TEL m | UÇ | KLEMENS KESİT | L+N KLEMENS | PE KLEMENS | MODÜL | TOPLAM ADET | NORM dk | İŞ dk
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) |  |  | ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf |  | #REF!
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | korpus | 719-15616 | Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31 | шт | teksan f | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | #REF! | Ввод (ВРУ1-14-20А): proje ölçü yok — 1800x700x450 seçildi | F063 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | korpus | 719-15612 | Мет. Корпус (Пустой) (1600x500x350)+10CM База IP31 | шт | teksan f | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | #REF! | Секция 1 (ВРУ1-41-00А) | F064 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | korpus | 719-15616 | Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31 | шт | teksan f | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | #REF! | Секция 2 (ВРУ1-41-00А) | F063 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | rubilnik | 270100160 | Рубильник ВР-32-35 В71250-250А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/8) | шт | pys | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | rubilnik | #REF! | QS-1, QS-2 ВР32И-35А 250A | F035 | 3 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | mccb | 131363 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 125A 25кА (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | mccb | #REF! | QF-0.1, QF-0.2, QF-10, QF-30 ВА88-32 125A | F032 | 4 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | mccb | 844302 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 50A 25кА (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | mccb | #REF! | QF-20/40/50 | F028 | 5 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | mccb | 131362 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 100A 25кА (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | mccb | #REF! | QF-11, QF-12, QF-31 | F031 | 6 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | mccb | 844299 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 25A 25кА (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | mccb | #REF! | QF-21..23, 41..43, 51..53 | F025 | 7 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | шт | saiman | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | OLCU | sayac | #REF! | Pl-1..3 ДАЛА САР4-3721 10-100A | F056 | 8 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | oto | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | oto | #REF! | şemada 3xQF ВА47-100 1P C6 10kA (giriş başına) — CHINT NXB-63 6kA; 10kA C6 listede yok | F010 | 9 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | contactor | 836851 | Контактор NXC-25 25A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | contactor | #REF! | KM-1..3 КМИ-22510 25A 230V (ЩОФ питание) | F043 | 10 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | aksesuar | 252542 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 3Р In=15kA Uc=440B Im=40kA (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | oto | #REF! | УЗИП-1/2 ОПС1-С 3P | F047 | 11 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | lamb | #REF! | giriş başına L1 | F048 | 12 | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | lamb | #REF! | giriş başına L2 | F049 | 13 | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | lamb | #REF! | giriş başına L3 | F050 | 14 | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | bara | 130200143 | Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м) | м | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bara | #REF! | faz barası L1-L2-L3 · malzeme KURALLAR › PANO |  | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | bara | 130200143 | Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м) | м | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bara | #REF! | N barası · malzeme KURALLAR › PANO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | bara | 130200188 | Шина алюм АД31Т 3х20х4000 | м | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bara | #REF! | PE barası (faz kesitinin yarısı) · malzeme KURALLAR › PANO |  | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | izolator | #REF! | bara izolatörü (5 bara) |  | 17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | м | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kanal | #REF! | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO |  | 18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 1.5 mm² pano içi |  | 19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 2.5 mm² pano içi |  | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 4 mm² pano içi |  | 21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.10 | HARMONY ПВ3 1*10 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 10 mm² pano içi |  | 22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 25 mm² pano içi |  | 23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.35 | HARMONY ПВ3 1*35 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 35 mm² pano içi |  | 24 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.95 | HARMONY ПВ3 1*95 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 95 mm² pano içi |  | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² |  | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç |  | 27 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç |  | 28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А) (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç |  | 29 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | pabuc | 260100153 | Наконечник медно-луженный JG - 10 IEK (400) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 10 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç |  | 30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 25 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç |  | 31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | pabuc | 260100158 | Наконечник медно-луженный JG - 35 IEK (100) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 35 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç |  | 32 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | pabuc | 260100140 | Наконечник медно-луженный JG - 95 IEK (50) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 95 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç |  | 33 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu |  | 34 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı |  | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
#REF! | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) |  |  | ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf |  | #REF!
ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | korpus | 719-15616 | Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31 | шт | teksan f | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | #REF! | Ввод (ВРУ1-18-80А) | F063 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | korpus | 719-15616 | Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31 | шт | teksan f | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | #REF! | Секция 1 (ВРУ1-41-00А) | F063 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | ats | 256790 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-160S/3B 160A (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | ats | #REF! | АВР TransferPact 3P 160A → NXZM-160S/3B 160A | F039 | 36 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | mccb | 131360 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 63A 25кА (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | mccb | #REF! | QF-10 | F029 | 37 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | mccb | 844302 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 50A 25кА (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | mccb | #REF! | QF-20/30/40 | F028 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | mccb | 844299 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 25A 25кА (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | mccb | #REF! | QF-11..16, 22, 23, 32, 33, 42, 43 | F025 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | mccb | 844301 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 40A 25кА (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | mccb | #REF! | QF-21/31/41 | F027 | 38 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | шт | saiman | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | OLCU | sayac | #REF! | Pl-1..3 | F056 |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | oto | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | oto | #REF! | şemada 3xQF ВА47-100 1P C6 10kA (giriş başına) — CHINT NXB-63 6kA; 10kA C6 listede yok | F010 |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | oto | 813793 | Авт. выкл. NXB-63H 1P 16A 10кА х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! | QF-17..19 ВА47-100 1P C16 10kA | F012 | 39 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | lamb | #REF! | giriş başına L1 | F048 |  | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | lamb | #REF! | giriş başına L2 | F049 |  | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | lamb | #REF! | giriş başına L3 | F050 |  | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | bara | 130200188 | Шина алюм АД31Т 3х20х4000 | м | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bara | #REF! | faz barası L1-L2-L3 · malzeme KURALLAR › PANO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | bara | 130200188 | Шина алюм АД31Т 3х20х4000 | м | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bara | #REF! | N barası · malzeme KURALLAR › PANO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | bara | 130200188 | Шина алюм АД31Т 3х20х4000 | м | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bara | #REF! | PE barası (faz kesitinin yarısı) · malzeme KURALLAR › PANO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | izolator | #REF! | bara izolatörü (5 bara) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | м | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kanal | #REF! | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 4 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.10 | HARMONY ПВ3 1*10 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 10 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.16 | HARMONY ПВ3 1*16 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 16 mm² pano içi |  | 40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.50 | HARMONY ПВ3 1*50 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 50 mm² pano içi |  | 41 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 6 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | pabuc | 260100153 | Наконечник медно-луженный JG - 10 IEK (400) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 10 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | pabuc | 260100165 | Наконечник медно-луженный JG - 16 IEK (200) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 16 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç |  | 42 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | pabuc | 260100168 | Наконечник медно-луженный JG - 50 IEK (100) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 50 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç |  | 43 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
#REF! | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) |  |  | ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf |  | #REF!
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | korpus | 719-15616 | Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31 | шт | teksan f | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | #REF! | Ввод (ВРУ1-14-20А) | F063 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | korpus | 719-15612 | Мет. Корпус (Пустой) (1600x500x350)+10CM База IP31 | шт | teksan f | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | #REF! | Секция 1 | F064 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | korpus | 719-15616 | Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31 | шт | teksan f | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | #REF! | Секция 2 | F063 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | rubilnik | 270100160 | Рубильник ВР-32-35 В71250-250А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/8) | шт | pys | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | rubilnik | #REF! | QS-1, QS-2 ВР32И-35А 250A | F035 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | mccb | 131363 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 125A 25кА (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | mccb | #REF! | QF-0.1, 0.2, 10 | F032 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | mccb | 131362 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 100A 25кА (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | mccb | #REF! | QF-20 | F031 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | mccb | 844302 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 50A 25кА (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | mccb | #REF! | QF-30/40/50 | F028 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | mccb | 131361 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 80A 25кА (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | mccb | #REF! | QF-11, 12, 21 | F030 | 44 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | mccb | 844299 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 25A 25кА (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | mccb | #REF! | QF-31..53 | F025 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | шт | saiman | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | OLCU | sayac | #REF! |  | F056 |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | oto | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | oto | #REF! | şemada 3xQF ВА47-100 1P C6 10kA (giriş başına) — CHINT NXB-63 6kA; 10kA C6 listede yok | F010 |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | contactor | 836851 | Контактор NXC-25 25A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | contactor | #REF! | KM-1..3 КМИ-22510 | F043 |  | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | aksesuar | 252542 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 3Р In=15kA Uc=440B Im=40kA (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | oto | #REF! |  | F047 |  | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | lamb | #REF! | giriş başına L1 | F048 |  | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | lamb | #REF! | giriş başına L2 | F049 |  | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | lamb | #REF! | giriş başına L3 | F050 |  | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | bara | 130200143 | Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м) | м | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bara | #REF! | faz barası L1-L2-L3 · malzeme KURALLAR › PANO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | bara | 130200143 | Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м) | м | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bara | #REF! | N barası · malzeme KURALLAR › PANO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | bara | 130200188 | Шина алюм АД31Т 3х20х4000 | м | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bara | #REF! | PE barası (faz kesitinin yarısı) · malzeme KURALLAR › PANO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | izolator | #REF! | bara izolatörü (5 bara) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | м | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kanal | #REF! | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 4 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.10 | HARMONY ПВ3 1*10 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 10 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 25 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.35 | HARMONY ПВ3 1*35 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 35 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.95 | HARMONY ПВ3 1*95 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 95 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | pabuc | 260100153 | Наконечник медно-луженный JG - 10 IEK (400) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 10 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 25 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | pabuc | 260100158 | Наконечник медно-луженный JG - 35 IEK (100) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 35 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | pabuc | 260100140 | Наконечник медно-луженный JG - 95 IEK (50) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 95 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
#REF! | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) |  |  | ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf |  | #REF!
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | шт | teksan f | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | #REF! | ВРУ1-25-60А, шины min 630A — 2000x800x600 | F065 | 45 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | rubilnik | 270100154_ | Рубильник ВР-32-37 В31250-400А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/8) | шт | pys | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | rubilnik | #REF! | QS-1 ВР32И-37А 400A | F036 | 46 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | mccb | 131373 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 400A 50кА (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | mccb | #REF! | QF-01 ВА88-37 400A 35kA | F034 | 47 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | mccb | 844302 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 50A 25кА (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | mccb | #REF! | QF-1/3/7 | F028 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | mccb | 131360 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 63A 25кА (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | mccb | #REF! | QF-2/4/5 | F029 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | mccb | 844300 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 32A 25кА (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | mccb | #REF! | QF-6 | F026 | 48 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | шт | saiman | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | OLCU | sayac | #REF! | ДАЛА САР4У-3721 5-7,5A | F057 | 49 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | tt | VI | Трансформатор тока ТШП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 400A | шт | saiman | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | OLCU | tt | #REF! | ТТИ-А 400/5 → SAIMAN ТШП-0,66 400A | F059 | 50 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | oto | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | oto | #REF! | şemada 3xQF ВА47-100 1P C6 10kA — NXB-63 6kA | F010 |  | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | aksesuar | 989-100-1757 | Клеммная коробка для счетчиков (испытательная) | шт | teksan f | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | kontak | #REF! | projede yok — trafo bağlantılı sayaç için test klemens kutusu eklendi | F062 | 51 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | aksesuar | 252542 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 3Р In=15kA Uc=440B Im=40kA (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | oto | #REF! |  | F047 |  | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | lamb | #REF! |  | F048 |  | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | lamb | #REF! |  | F049 |  | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | lamb | #REF! |  | F050 |  | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | bara | 130200009 | Шина алюм АД31Т 5х40х4000 | м | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bara | #REF! | faz barası L1-L2-L3 · malzeme KURALLAR › PANO |  | 52 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | bara | 130200009 | Шина алюм АД31Т 5х40х4000 | м | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bara | #REF! | N barası · malzeme KURALLAR › PANO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | bara | 130200143 | Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м) | м | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bara | #REF! | PE barası (faz kesitinin yarısı) · malzeme KURALLAR › PANO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | izolator | #REF! | bara izolatörü (5 bara) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | м | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kanal | #REF! | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.10 | HARMONY ПВ3 1*10 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 10 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.16 | HARMONY ПВ3 1*16 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 16 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 6 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | pabuc | 260100153 | Наконечник медно-луженный JG - 10 IEK (400) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 10 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | pabuc | 260100165 | Наконечник медно-луженный JG - 16 IEK (200) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 16 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)(260922 akram aulet) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) |  |  | ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf |  | #REF!
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | korpus | 719-15616 | Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31 | шт | teksan f | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | #REF! | Ввод (ВРУ1-15-30) | F063 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | korpus | 719-15612 | Мет. Корпус (Пустой) (1600x500x350)+10CM База IP31 | шт | teksan f | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | #REF! | Секция 1 (ВРУ1-41-00А) | F064 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | rubilnik | 270100160 | Рубильник ВР-32-35 В71250-250А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/8) | шт | pys | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | rubilnik | #REF! | QS-1 ВР32И-35А 250A | F035 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | mccb | 131367 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 200A 36кА (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | mccb | #REF! | QF-0.1, QF-0.2 ВА88-35 200A 35kA | F033 | 53 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | mccb | 131361 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 80A 25кА (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | mccb | #REF! | QF-0 | F030 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | mccb | 844299 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 25A 25кА (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | mccb | #REF! | QF-1 | F025 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | mccb | 844300 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 32A 25кА (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | mccb | #REF! | QF-2, QF-5 (резерв) | F026 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | mccb | 844302 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 50A 25кА (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | mccb | #REF! | QF-3 +НР | F028 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | shunt | 946996 | Независимый расцепитель SHT-M1 A1 L для NXM-125(63)/NXMLE-125 AC230V (левый) (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | shunt | #REF! | QF-3 независимый расцепитель (отключение вентиляции при пожаре) | F046 | 54 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | шт | saiman | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | OLCU | sayac | #REF! |  | F056 |  | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | oto | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | oto | #REF! | şemada 3xQF ВА47-100 1P C6 10kA (giriş başına) — CHINT NXB-63 6kA; 10kA C6 listede yok | F010 |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | oto | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! | QF-4 ВА47-100 1P C6 (сигнал ПОЖАР) | F010 |  | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | aksesuar | 252542 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 3Р In=15kA Uc=440B Im=40kA (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | oto | #REF! |  | F047 |  | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | lamb | #REF! | giriş başına L1 | F048 |  | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | lamb | #REF! | giriş başına L2 | F049 |  | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | lamb | #REF! | giriş başına L3 | F050 |  | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | bara | 130200143 | Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м) | м | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bara | #REF! | faz barası L1-L2-L3 · malzeme KURALLAR › PANO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | bara | 130200143 | Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м) | м | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bara | #REF! | N barası · malzeme KURALLAR › PANO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | bara | 130200188 | Шина алюм АД31Т 3х20х4000 | м | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bara | #REF! | PE barası (faz kesitinin yarısı) · malzeme KURALLAR › PANO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | izolator | #REF! | bara izolatörü (5 bara) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | м | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kanal | #REF! | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 4 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.10 | HARMONY ПВ3 1*10 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 10 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 25 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.70 | HARMONY ПВ3 1*70 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 70 mm² pano içi |  | 55 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.95 | HARMONY ПВ3 1*95 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 95 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 6 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | pabuc | 260100153 | Наконечник медно-луженный JG - 10 IEK (400) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 10 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 25 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | pabuc | 260100169 | Наконечник медно-луженный JG - 70 IEK (50) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 70 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç |  | 56 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | pabuc | 260100140 | Наконечник медно-луженный JG - 95 IEK (50) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 95 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
#REF! | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) |  |  | ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf |  | #REF!
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | korpus | 719-15616 | Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31 | шт | teksan f | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | #REF! | Ввод (ВРУ1-21-10 мод.) | F063 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | korpus | 719-15616 | Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31 | шт | teksan f | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | #REF! | Секция 1 (ВРУ1-41-00А) | F063 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | ats | 256796 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-250S/3B 250A (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | ats | #REF! | АВР TransferPact 3P 250A → NXZM-250S/3B 250A | F040 | 57 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | mccb | 131367 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 200A 36кА (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | mccb | #REF! | QF-10 ВА88-35 200A | F033 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | mccb | 844302 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 50A 25кА (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | mccb | #REF! | QF-20, QF-12 | F028 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | mccb | 131363 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 125A 25кА (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | mccb | #REF! | QF-11 | F032 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | mccb | 844300 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 32A 25кА (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | mccb | #REF! | QF-14 | F026 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | mccb | 205884 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 20A (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | mccb | #REF! | QF-24 | F025 | 58 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | шт | saiman | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | OLCU | sayac | #REF! | Pl-1 паркинг | F056 |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | oto | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | oto | #REF! | şemada 3xQF ВА47-100 1P C6 10kA (giriş başına) — CHINT NXB-63 6kA; 10kA C6 listede yok | F010 |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | mccb | 205883 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 16A (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! | QF-15/16 — ВА88-32 3P 16A → NXB-63H 3P C16 10kA (NXM 16A listede yok) | F016 | 59 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | oto | 814015 | Авт. выкл. NXB-63 1P 20A 6кА х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! | QF-13, QF-23 ВА47-100 1P C20 | F011 | 60 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | oto | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! | QF-21 — ВА88-32 3P 20A → NXB-63 3P C20 6kA (NXM-125S 20A listede yok); Ik teyit, alternatif NM8N-125C 20A 271532 | F015 | 61 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | lamb | #REF! | giriş başına L1 | F048 |  | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | lamb | #REF! | giriş başına L2 | F049 |  | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | lamb | #REF! | giriş başına L3 | F050 |  | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | bara | 130200143 | Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м) | м | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bara | #REF! | faz barası L1-L2-L3 · malzeme KURALLAR › PANO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | bara | 130200143 | Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м) | м | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bara | #REF! | N barası · malzeme KURALLAR › PANO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | bara | 130200188 | Шина алюм АД31Т 3х20х4000 | м | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bara | #REF! | PE barası (faz kesitinin yarısı) · malzeme KURALLAR › PANO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | izolator | #REF! | bara izolatörü (5 bara) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | м | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kanal | #REF! | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 4 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.10 | HARMONY ПВ3 1*10 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 10 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.35 | HARMONY ПВ3 1*35 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 35 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.70 | HARMONY ПВ3 1*70 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 70 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.95 | HARMONY ПВ3 1*95 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 95 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 6 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | pabuc | 260100153 | Наконечник медно-луженный JG - 10 IEK (400) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 10 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | pabuc | 260100158 | Наконечник медно-луженный JG - 35 IEK (100) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 35 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | pabuc | 260100169 | Наконечник медно-луженный JG - 70 IEK (50) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 70 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | pabuc | 260100140 | Наконечник медно-луженный JG - 95 IEK (50) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 95 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
#REF! | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
ЩО-П (260922 akram aulet) |  |  | ЩО-П (260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf |  | #REF!
ЩО-П (260922 akram aulet) | korpus | 712-03056 | FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у Х12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | шт | tekled | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_KUCUK | #REF! | паркинг IP54 → NEXUS FS1 X12 IP65 | F072 | 62 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-П (260922 akram aulet) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | bh | #REF! | QS-1 ВН-32 3P 25A → NXHB 32A bir üst kademe | F003 | 63 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-П (260922 akram aulet) | oto | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! |  | F006 | 64 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-П (260922 akram aulet) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | N barası (otomatik) |  | 65 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-П (260922 akram aulet) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | PE barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-П (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-П (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-П (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-П (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-П (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç |  | 66 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-П (260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-П (260922 akram aulet) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-П (260922 akram aulet) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
ЩО-П (260922 akram aulet) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
ЩАО-П (260922 akram aulet) |  |  | ЩАО-П (260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf |  | #REF!
ЩАО-П (260922 akram aulet) | korpus | 712-03056 | FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у Х12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | шт | tekled | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_KUCUK | #REF! | паркинг IP54 | F072 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-П (260922 akram aulet) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | bh | #REF! | ВН-32 3P 25A → 32A bir üst kademe | F003 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-П (260922 akram aulet) | oto | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! |  | F006 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-П (260922 akram aulet) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | N barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-П (260922 akram aulet) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | PE barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-П (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-П (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-П (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-П (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-П (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-П (260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-П (260922 akram aulet) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-П (260922 akram aulet) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
ЩАО-П (260922 akram aulet) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
ЩС-П (260922 akram aulet) |  |  | ЩС-П (260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf |  | #REF!
ЩС-П (260922 akram aulet) | korpus | 714-15104 | Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP54 (TS) | шт | teksan f | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_KUCUK | #REF! | паркинг IP54 — 27 mod + %20 yedek, ЩРн-36 yükseklik yetmez → ЩРн-54 | F081 | 67 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-П (260922 akram aulet) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | bh | #REF! | ВН-32 3P 32A | F003 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-П (260922 akram aulet) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | dif | #REF! | АВДТ32 C16 30mA | F020 | 68 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-П (260922 akram aulet) | dif | 515374 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | dif | #REF! | АВДТ32 C10 30mA | F019 | 69 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-П (260922 akram aulet) | rele | 130300776 | Терморегулятор Devireg 330 (-10 +10) (14 0F0/1 070) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | rele | #REF! | PT-1 DEVIreg 316 → EKT Devireg 330 (-10..+10) muadil | F061 | 70 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-П (260922 akram aulet) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | N barası (otomatik) |  | 71 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-П (260922 akram aulet) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | PE barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-П (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-П (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-П (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-П (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-П (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-П (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-П (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-П (260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-П (260922 akram aulet) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-П (260922 akram aulet) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
ЩС-П (260922 akram aulet) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
ЩСВ-П (260922 akram aulet) |  |  | ЩСВ-П (260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf |  | #REF!
ЩСВ-П (260922 akram aulet) | korpus | 714-15070 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (540х310х120) S/U 36 IP54 (TS) | шт | teksan f | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_KUCUK | #REF! | паркинг IP54 — ЩРН-24 sıra yüksekliği yetmez → ЩРн-36 | F078 | 72 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСВ-П (260922 akram aulet) | bh | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | bh | #REF! | ВН-32 3P 50A → NXHB 63A bir üst kademe | F004 | 73 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСВ-П (260922 akram aulet) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! | ВА47-29 3P C25 | F014 | 74 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСВ-П (260922 akram aulet) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! |  | F008 | 75 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСВ-П (260922 akram aulet) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | N barası (otomatik) |  | 76 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСВ-П (260922 akram aulet) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | PE barası (otomatik) |  | 77 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСВ-П (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСВ-П (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 4 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСВ-П (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.16 | HARMONY ПВ3 1*16 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 16 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСВ-П (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСВ-П (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСВ-П (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСВ-П (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100829 | Наконечник НШВИ 16-12 изолированный 79452 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 16 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç |  | 78 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСВ-П (260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСВ-П (260922 akram aulet) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСВ-П (260922 akram aulet) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
ЩСВ-П (260922 akram aulet) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
ЩДУ-П (260922 akram aulet) |  |  | ЩДУ-П (260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf |  | #REF!
ЩДУ-П (260922 akram aulet) | korpus | 714-15120 | Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP54 (TS) | шт | teksan f | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_KUCUK | #REF! | паркинг IP54 — 15 mod + %20 yedek → ЩРн-36 | F078 | 79 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩДУ-П (260922 akram aulet) | bh | 131363 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 125A 25кА (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | bh | #REF! | ВН88-32 3P 125A | F005 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩДУ-П (260922 akram aulet) | oto | 816138 | Авт. выкл. NXB-125 3P 63A 10кА х-ка D (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! | ВА47-100 3P D63 | F017 | 80 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩДУ-П (260922 akram aulet) | oto | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | шт | chint | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! |  | F006 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩДУ-П (260922 akram aulet) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | N barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩДУ-П (260922 akram aulet) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | PE barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩДУ-П (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩДУ-П (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.16 | HARMONY ПВ3 1*16 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 16 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩДУ-П (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.35 | HARMONY ПВ3 1*35 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 35 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩДУ-П (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩДУ-П (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩДУ-П (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100829 | Наконечник НШВИ 16-12 изолированный 79452 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 16 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩДУ-П (260922 akram aulet) | pabuc | 260100158 | Наконечник медно-луженный JG - 35 IEK (100) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 35 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩДУ-П (260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩДУ-П (260922 akram aulet) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩДУ-П (260922 akram aulet) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
ЩДУ-П (260922 akram aulet) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-8-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) |  |  | ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf |  | #REF!
ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | korpus | 719-15616 | Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31 | шт | teksan f | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | #REF! | Ввод (ВРУ1-15-30) | F063 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | korpus | 719-15612 | Мет. Корпус (Пустой) (1600x500x350)+10CM База IP31 | шт | teksan f | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | #REF! | Секция 1 (ВРУ1-41-00А) | F064 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | rubilnik | 270100159 | Рубильник ВР-32-31 В71250-100А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/12) | шт | pys | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | rubilnik | #REF! | QS-1 ВР32И-31В 100A перекидной → NH40-100/3CS | F037 | 81 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | mccb | 844301 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 40A 25кА (R) | шт | chint | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | mccb | #REF! | QF-0.1, QF-0.2 ВА88-32 40A 35kA → NXM-125S 25kA | F027 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | mccb | 844301 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 40A 25кА (R) | шт | chint | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | mccb | #REF! | QF-0 | F027 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | mccb | 844299 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 25A 25кА (R) | шт | chint | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | mccb | #REF! | QF-2, QF-3 (+НР), QF-5 резерв | F025 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | shunt | 946996 | Независимый расцепитель SHT-M1 A1 L для NXM-125(63)/NXMLE-125 AC230V (левый) (R) | шт | chint | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | shunt | #REF! | QF-3 НР | F046 |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | шт | saiman | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | OLCU | sayac | #REF! |  | F056 |  | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | oto | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | oto | #REF! | şemada 3xQF ВА47-100 1P C6 10kA (giriş başına) — CHINT NXB-63 6kA; 10kA C6 listede yok | F010 |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | oto | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! | QF-1 — ВА88-32 3P 20A → NXB-63 3P C20 6kA (NXM-125S 20A listede yok); Ik teyit, alternatif NM8N-125C 20A 271532 | F015 |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | oto | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! | QF-4 ВА47-100 1P C6 | F010 |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | aksesuar | 252542 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 3Р In=15kA Uc=440B Im=40kA (R) | шт | chint | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | oto | #REF! |  | F047 |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | шт | chint | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | lamb | #REF! | giriş başına L1 | F048 |  | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | шт | chint | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | lamb | #REF! | giriş başına L2 | F049 |  | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | шт | chint | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | lamb | #REF! | giriş başına L3 | F050 |  | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | шт | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | N barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | PE barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | м | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kanal | #REF! | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | м | harmony | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | м | harmony | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | м | harmony | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 4 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | м | harmony | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 25 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 6 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | шт | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 25 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
#REF! | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) |  |  | ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf |  | #REF!
ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | korpus | 719-15616 | Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31 | шт | teksan f | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | #REF! | Ввод (ВРУ1-21-10 мод.) | F063 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | korpus | 719-15612 | Мет. Корпус (Пустой) (1600x500x350)+10CM База IP31 | шт | teksan f | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | #REF! | Секция 1 (ВРУ1-41-00А) | F064 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | ats | 256778 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 80A (R) | шт | chint | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | ats | #REF! | АВР TransferPact 3P 80A → NXZM-125S/3B 80A | F038 | 82 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | mccb | 844300 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 32A 25кА (R) | шт | chint | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | mccb | #REF! | QF-10/20/30 | F026 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | шт | saiman | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | OLCU | sayac | #REF! | Pl-1..3 | F056 |  | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | oto | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | oto | #REF! | şemada 3xQF ВА47-100 1P C6 10kA (giriş başına) — CHINT NXB-63 6kA; 10kA C6 listede yok | F010 |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | oto | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! | QF-11, 21, 22, 31, 32 — ВА88-32 3P 20A → NXB-63 3P C20 6kA (NXM-125S 20A listede yok); Ik teyit, alternatif NM8N-125C 20A 271532 | F015 |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | шт | chint | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | lamb | #REF! | giriş başına L1 | F048 |  | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | шт | chint | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | lamb | #REF! | giriş başına L2 | F049 |  | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | шт | chint | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | lamb | #REF! | giriş başına L3 | F050 |  | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | шт | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | N barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | шт | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | PE barası (otomatik) |  | 83 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | м | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kanal | #REF! | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | м | harmony | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | м | harmony | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | м | harmony | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 4 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | м | harmony | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 25 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 6 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | шт | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 25 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)(260922 akram aulet) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
ЩО-7 (260922 akram aulet) |  |  | ЩО-7 (260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf |  | #REF!
ЩО-7 (260922 akram aulet) | korpus | 712-03056 | FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у Х12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | шт | tekled | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_KUCUK | #REF! | котельная IP54 | F072 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-7 (260922 akram aulet) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | шт | chint | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | bh | #REF! | ВН-32 3P 25A → NXHB 32A bir üst kademe | F003 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-7 (260922 akram aulet) | oto | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | шт | chint | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! |  | F006 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-7 (260922 akram aulet) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | N barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-7 (260922 akram aulet) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | PE barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-7 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | м | harmony | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-7 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-7 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-7 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-7 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-7 (260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-7 (260922 akram aulet) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-7 (260922 akram aulet) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
ЩО-7 (260922 akram aulet) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
ЩАО-7 (260922 akram aulet) |  |  | ЩАО-7 (260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf |  | #REF!
ЩАО-7 (260922 akram aulet) | korpus | 712-03056 | FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у Х12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | шт | tekled | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_KUCUK | #REF! | котельная IP54 | F072 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-7 (260922 akram aulet) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | шт | chint | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | bh | #REF! | ВН-32 3P 25A → NXHB 32A bir üst kademe | F003 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-7 (260922 akram aulet) | oto | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | шт | chint | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! |  | F006 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-7 (260922 akram aulet) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | N barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-7 (260922 akram aulet) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | PE barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-7 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | м | harmony | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-7 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-7 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-7 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-7 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-7 (260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-7 (260922 akram aulet) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-7 (260922 akram aulet) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
ЩАО-7 (260922 akram aulet) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
ЩСВ-7 (260922 akram aulet) |  |  | ЩСВ-7 (260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf |  | #REF!
ЩСВ-7 (260922 akram aulet) | korpus | 712-03056 | FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у Х12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | шт | tekled | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_KUCUK | #REF! | котельная IP54 | F072 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСВ-7 (260922 akram aulet) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | шт | chint | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | bh | #REF! | ВН-32 3P 25A → NXHB 32A bir üst kademe | F003 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСВ-7 (260922 akram aulet) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! | 1 резерв | F008 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСВ-7 (260922 akram aulet) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | N barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСВ-7 (260922 akram aulet) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | PE barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСВ-7 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | м | harmony | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСВ-7 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСВ-7 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСВ-7 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСВ-7 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСВ-7 (260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСВ-7 (260922 akram aulet) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСВ-7 (260922 akram aulet) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
ЩСВ-7 (260922 akram aulet) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
ЩС-7 (260922 akram aulet) |  |  | ЩС-7 (260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf |  | #REF!
ЩС-7 (260922 akram aulet) | korpus | 712-03058 | FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у Х18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | шт | tekled | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_KUCUK | #REF! | котельная IP54 | F070 | 84 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-7 (260922 akram aulet) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | шт | chint | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | bh | #REF! | ВН-32 3P 25A → 32A | F003 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-7 (260922 akram aulet) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | шт | chint | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | dif | #REF! | АВДТ32 C16 30mA | F020 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-7 (260922 akram aulet) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | N barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-7 (260922 akram aulet) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | PE barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-7 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | м | harmony | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-7 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-7 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-7 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-7 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-7 (260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-7 (260922 akram aulet) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-7 (260922 akram aulet) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
ЩС-7 (260922 akram aulet) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-7-ЭОМ 26032025.pdf | #REF! | #REF!
ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3 (260922 akram aulet) |  |  | ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3 (260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf |  | #REF!
ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3 (260922 akram aulet) | korpus | 989-190-0079 | ЩМП-3 IP 54 (650х500х220) | шт | teksan f | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_KUCUK | #REF! | proje ЩМП-3 (650x500x220), подвал → IP54 | F066 | 85 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3 (260922 akram aulet) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | bh | #REF! | QS ВН-32 3P 32A | F003 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3 (260922 akram aulet) | sayac | IC | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A) | шт | saiman | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | OLCU | sayac | #REF! | СА4-720 TX PLC 5-60A | F055 | 86 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3 (260922 akram aulet) | oto | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! | ВА47-29 1P B10 (резерв dahil) | F006 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3 (260922 akram aulet) | fotorele | 130300434 | Фотореле ФР-7Е с выносн. фотоэлементом 220В 50Гц (8..20лк.,1.5м/кабель,8А,2НО) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | fotorele | #REF! | ФР фотореле + ФД выносной — CHINT listede yok, EKT ФР-7Е | F060 | 87 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3 (260922 akram aulet) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | oto | #REF! | projede yok — fotorele/kontaktör kumanda devresi koruması için eklendi | F007 | 88 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3 (260922 akram aulet) | dif | 539860 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | dif | #REF! | АД14 4P B25 30mA → NXBLE 3P+N C25 30mA (B eğrisi listede yok) | F024 | 89 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3 (260922 akram aulet) | contactor | 836851 | Контактор NXC-25 25A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | contactor | #REF! | КМИ-22510 25A 230V (реклама) | F043 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3 (260922 akram aulet) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | N barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3 (260922 akram aulet) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | PE barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 4 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3 (260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3 (260922 akram aulet) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3 (260922 akram aulet) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF!
ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3 (260922 akram aulet) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF!
ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6 (260922 akram aulet) |  |  | ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6 (260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf |  | #REF!
ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6 (260922 akram aulet) | korpus | 719-15440 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31 | шт | teksan f | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_KUCUK | #REF! | proje ЩМП-3 (650x500x220), электрощитовая IP31 | F067 | 90 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6 (260922 akram aulet) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | шт | chint | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | bh | #REF! | QS ВН-32 3P 32A | F003 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6 (260922 akram aulet) | sayac | IC | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A) | шт | saiman | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | OLCU | sayac | #REF! | СА4-720 TX PLC 5-60A | F055 |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6 (260922 akram aulet) | sayac | CU | Орман TX P PLC IP П RS СО-Э711 (10-60А 220В) | шт | saiman | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | OLCU | sayac | #REF! | к1 кладовые 1P hat — şemada СА4-720 (3ф) yazılı, 1ф sayaç seçildi | F058 | 91 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6 (260922 akram aulet) | oto | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | шт | chint | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! | ВА47-29 1P B10 (резерв dahil) | F006 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6 (260922 akram aulet) | fotorele | 130300434 | Фотореле ФР-7Е с выносн. фотоэлементом 220В 50Гц (8..20лк.,1.5м/кабель,8А,2НО) | шт | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | fotorele | #REF! | ФР фотореле + ФД выносной — CHINT listede yok, EKT ФР-7Е | F060 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6 (260922 akram aulet) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | oto | #REF! | projede yok — fotorele/kontaktör kumanda devresi koruması için eklendi | F007 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6 (260922 akram aulet) | dif | 539860 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | шт | chint | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | dif | #REF! | АД14 4P B25 30mA → NXBLE 3P+N C25 30mA (B eğrisi listede yok) | F024 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6 (260922 akram aulet) | contactor | 836851 | Контактор NXC-25 25A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | chint | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | contactor | #REF! | КМИ-22510 25A 230V (реклама) | F043 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6 (260922 akram aulet) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | N barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6 (260922 akram aulet) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | PE barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | м | harmony | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | м | harmony | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | м | harmony | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 4 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6 (260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6 (260922 akram aulet) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6 (260922 akram aulet) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF!
ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6 (260922 akram aulet) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF!
ЩАО-1, ЩАО-2, ЩАО-3 (260922 akram aulet) |  |  | ЩАО-1, ЩАО-2, ЩАО-3 (260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf |  | #REF!
ЩАО-1, ЩАО-2, ЩАО-3 (260922 akram aulet) | korpus | 712-03058 | FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у Х18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | шт | tekled | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_KUCUK | #REF! | proje ЩРН-П 12 — 11,5 mod + %20 yedek yetmez; подвал IP54 → FS1 X18 IP65 | F070 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-1, ЩАО-2, ЩАО-3 (260922 akram aulet) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | bh | #REF! | ВН-32 3P 16A → NXHB 20A bir üst kademe | F002 | 92 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-1, ЩАО-2, ЩАО-3 (260922 akram aulet) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! | ВА47-29 1P B6 → NXB-63S C6 (B6 listede yok) | F007 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-1, ЩАО-2, ЩАО-3 (260922 akram aulet) | contactor | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | contactor | #REF! | КМИ-10910 9A 230V | F041 | 93 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-1, ЩАО-2, ЩАО-3 (260922 akram aulet) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | N barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-1, ЩАО-2, ЩАО-3 (260922 akram aulet) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | PE barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-1, ЩАО-2, ЩАО-3 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-1, ЩАО-2, ЩАО-3 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 4 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-1, ЩАО-2, ЩАО-3 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-1, ЩАО-2, ЩАО-3 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-1, ЩАО-2, ЩАО-3 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-1, ЩАО-2, ЩАО-3 (260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-1, ЩАО-2, ЩАО-3 (260922 akram aulet) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-1, ЩАО-2, ЩАО-3 (260922 akram aulet) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF!
ЩАО-1, ЩАО-2, ЩАО-3 (260922 akram aulet) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF!
ЩАО-4, ЩАО-5, ЩАО-6 (260922 akram aulet) |  |  | ЩАО-4, ЩАО-5, ЩАО-6 (260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf |  | #REF!
ЩАО-4, ЩАО-5, ЩАО-6 (260922 akram aulet) | korpus | 712-03048 | DX10-M16SBB V10 Щит пластиковый о/у Х16 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5 | шт | tekled | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_KUCUK | #REF! | proje ЩРН-П 12 — modül yetersiz, X16 | F069 | 94 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-4, ЩАО-5, ЩАО-6 (260922 akram aulet) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | шт | chint | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | bh | #REF! | ВН-32 3P 16A → NXHB 20A bir üst kademe | F002 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-4, ЩАО-5, ЩАО-6 (260922 akram aulet) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! | ВА47-29 1P B6 → NXB-63S C6 (B6 listede yok) | F007 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-4, ЩАО-5, ЩАО-6 (260922 akram aulet) | contactor | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | chint | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | contactor | #REF! | КМИ-10910 9A 230V | F041 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-4, ЩАО-5, ЩАО-6 (260922 akram aulet) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | N barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-4, ЩАО-5, ЩАО-6 (260922 akram aulet) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | PE barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-4, ЩАО-5, ЩАО-6 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | м | harmony | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-4, ЩАО-5, ЩАО-6 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | м | harmony | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 4 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-4, ЩАО-5, ЩАО-6 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-4, ЩАО-5, ЩАО-6 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-4, ЩАО-5, ЩАО-6 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-4, ЩАО-5, ЩАО-6 (260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-4, ЩАО-5, ЩАО-6 (260922 akram aulet) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩАО-4, ЩАО-5, ЩАО-6 (260922 akram aulet) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF!
ЩАО-4, ЩАО-5, ЩАО-6 (260922 akram aulet) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF!
ЩОФ-1 ... ЩОФ-6 (ЩУФО) (260922 akram aulet) |  |  | ЩОФ-1 ... ЩОФ-6 (ЩУФО) (260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf |  | #REF!
ЩОФ-1 ... ЩОФ-6 (ЩУФО) (260922 akram aulet) | korpus | 719-15440 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31 | шт | teksan f | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_ORTA | #REF! | proje 750x500x250 IP31 (ЯУО9601 bazlı) — listede en yakın büyük ЩМП-4 800x650x250 | F068 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩОФ-1 ... ЩОФ-6 (ЩУФО) (260922 akram aulet) | sayac | IC | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A) | шт | saiman | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | OLCU | sayac | #REF! | Дала СА4-Э720 3x220/380 5(60)A | F055 |  | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩОФ-1 ... ЩОФ-6 (ЩУФО) (260922 akram aulet) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | oto | #REF! | QF BKN 3P 16A | F013 | 95 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩОФ-1 ... ЩОФ-6 (ЩУФО) (260922 akram aulet) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | oto | #REF! | SF 1P 6A | F007 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩОФ-1 ... ЩОФ-6 (ЩУФО) (260922 akram aulet) | fotorele | 130300434 | Фотореле ФР-7Е с выносн. фотоэлементом 220В 50Гц (8..20лк.,1.5м/кабель,8А,2НО) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | fotorele | #REF! | KL фотореле PS-2 + BL выносная фотоголовка | F060 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩОФ-1 ... ЩОФ-6 (ЩУФО) (260922 akram aulet) | dif | 515423 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C6 30mA тип A, 6kA (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | dif | #REF! | АД12 2P B6 30mA → NXBLE 1P+N C6 30mA (2 резерв dahil) | F018 | 96 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩОФ-1 ... ЩОФ-6 (ЩУФО) (260922 akram aulet) | contactor | 836904 | Контактор NXC-18 18A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | contactor | #REF! | КМЭ-1810 18A 230V | F042 | 97 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩОФ-1 ... ЩОФ-6 (ЩУФО) (260922 akram aulet) | rele | 837113 | Тепловое реле NXR-25 2.5-4A (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | rele | #REF! | РТЭ-1308 Iуст 4A → NXR-25 2.5-4A | F044 | 98 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩОФ-1 ... ЩОФ-6 (ЩУФО) (260922 akram aulet) | timer | 310024 | Таймер электронный NKG3 AC230В (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | timer | #REF! | KT программируемое реле времени ТЭ-02 → CHINT NKG3 | F054 | 99 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩОФ-1 ... ЩОФ-6 (ЩУФО) (260922 akram aulet) | button | 667231 | Кнопка управления NP8-01BN/4 без подсветки красная 1НЗ IP65 (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | button | #REF! | SB1 Стоп | F051 | 100 | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩОФ-1 ... ЩОФ-6 (ЩУФО) (260922 akram aulet) | button | 667232 | Кнопка управления NP8-10BN/3 без подсветки зеленая 1НО IP65 (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | button | #REF! | SB2 Пуск | F052 | 101 | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩОФ-1 ... ЩОФ-6 (ЩУФО) (260922 akram aulet) | perekluchatel | 667137 | Переключатель без подсветки NP8-11X/312, 3 положения с фиксацией, чёрная 1НО+1НЗ IP65 (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | perekluchatel | #REF! | SA ПКУ3-14С 3 режима | F053 | 102 | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩОФ-1 ... ЩОФ-6 (ЩУФО) (260922 akram aulet) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | lamb | #REF! | HL зелёная | F049 |  | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩОФ-1 ... ЩОФ-6 (ЩУФО) (260922 akram aulet) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | N barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩОФ-1 ... ЩОФ-6 (ЩУФО) (260922 akram aulet) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | PE barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩОФ-1 ... ЩОФ-6 (ЩУФО) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩОФ-1 ... ЩОФ-6 (ЩУФО) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩОФ-1 ... ЩОФ-6 (ЩУФО) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 4 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩОФ-1 ... ЩОФ-6 (ЩУФО) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩОФ-1 ... ЩОФ-6 (ЩУФО) (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩОФ-1 ... ЩОФ-6 (ЩУФО) (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩОФ-1 ... ЩОФ-6 (ЩУФО) (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩОФ-1 ... ЩОФ-6 (ЩУФО) (260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩОФ-1 ... ЩОФ-6 (ЩУФО) (260922 akram aulet) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩОФ-1 ... ЩОФ-6 (ЩУФО) (260922 akram aulet) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF!
ЩОФ-1 ... ЩОФ-6 (ЩУФО) (260922 akram aulet) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF!
ЩС-1 (260922 akram aulet) |  |  | ЩС-1 (260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf |  | #REF!
ЩС-1 (260922 akram aulet) | korpus | 250600012 | ЩРН-П 36 IEK (5) MKP12-N-04-36-41 | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_KUCUK | #REF! | proje ЩРН-П 36 (TEKLED NEXUS o/у 36 yok → IEK) | F082 | 103 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-1 (260922 akram aulet) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | bh | #REF! | QS ВН-32 3P | F003 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-1 (260922 akram aulet) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | shunt | #REF! | БНР (РН-47) | F045 | 104 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-1 (260922 akram aulet) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! | вентилятор В1 | F008 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-1 (260922 akram aulet) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! | тепловая завеса У5 | F013 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-1 (260922 akram aulet) | dif | 515374 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | dif | #REF! | АД12 2P C10 30mA | F019 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-1 (260922 akram aulet) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | dif | #REF! | АД12 2P C16 30mA (обогрев воронок) | F020 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-1 (260922 akram aulet) | rele | 130300776 | Терморегулятор Devireg 330 (-10 +10) (14 0F0/1 070) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | rele | #REF! | TR1 терморегулятор обогрева воронок (МП1-7ЩС1 + ДТ-1) → EKT Devireg 330 muadil | F061 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-1 (260922 akram aulet) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | N barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-1 (260922 akram aulet) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | PE barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-1 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-1 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-1 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-1 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-1 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-1 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-1 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-1 (260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-1 (260922 akram aulet) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-1 (260922 akram aulet) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF!
ЩС-1 (260922 akram aulet) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF!
ЩС-2, ЩС-3 (260922 akram aulet) |  |  | ЩС-2, ЩС-3 (260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf |  | #REF!
ЩС-2, ЩС-3 (260922 akram aulet) | korpus | 250600012 | ЩРН-П 36 IEK (5) MKP12-N-04-36-41 | шт | ekt | 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_KUCUK | #REF! | proje ЩРН-П 36 (TEKLED NEXUS o/у 36 yok → IEK) | F082 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-2, ЩС-3 (260922 akram aulet) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | шт | chint | 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | bh | #REF! | QS ВН-32 3P | F003 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-2, ЩС-3 (260922 akram aulet) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | шт | chint | 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | shunt | #REF! | БНР (РН-47) | F045 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-2, ЩС-3 (260922 akram aulet) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! | тепловая завеса У1, У5 | F013 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-2, ЩС-3 (260922 akram aulet) | dif | 515374 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R) | шт | chint | 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | dif | #REF! | АД12 2P C10 30mA | F019 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-2, ЩС-3 (260922 akram aulet) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | шт | chint | 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | dif | #REF! | АД12 2P C16 30mA (обогрев воронок) | F020 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-2, ЩС-3 (260922 akram aulet) | rele | 130300776 | Терморегулятор Devireg 330 (-10 +10) (14 0F0/1 070) | шт | ekt | 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | rele | #REF! | TR1 терморегулятор обогрева воронок (МП1-7ЩС1 + ДТ-1) → EKT Devireg 330 muadil | F061 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-2, ЩС-3 (260922 akram aulet) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | шт | ekt | 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | N barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-2, ЩС-3 (260922 akram aulet) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | PE barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-2, ЩС-3 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | м | harmony | 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-2, ЩС-3 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | м | harmony | 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-2, ЩС-3 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-2, ЩС-3 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-2, ЩС-3 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-2, ЩС-3 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-2, ЩС-3 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-2, ЩС-3 (260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-2, ЩС-3 (260922 akram aulet) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-2, ЩС-3 (260922 akram aulet) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF!
ЩС-2, ЩС-3 (260922 akram aulet) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF!
ЩС-4, ЩС-5, ЩС-6 (260922 akram aulet) |  |  | ЩС-4, ЩС-5, ЩС-6 (260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf |  | #REF!
ЩС-4, ЩС-5, ЩС-6 (260922 akram aulet) | korpus | 250600012 | ЩРН-П 36 IEK (5) MKP12-N-04-36-41 | шт | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_KUCUK | #REF! | proje ЩРН-П 36 (TEKLED NEXUS o/у 36 yok → IEK) | F082 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-4, ЩС-5, ЩС-6 (260922 akram aulet) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | шт | chint | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | bh | #REF! | QS ВН-32 3P | F003 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-4, ЩС-5, ЩС-6 (260922 akram aulet) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | шт | chint | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | shunt | #REF! | БНР (РН-47) | F045 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-4, ЩС-5, ЩС-6 (260922 akram aulet) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! | вентилятор В1 x2 | F008 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-4, ЩС-5, ЩС-6 (260922 akram aulet) | dif | 515374 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R) | шт | chint | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | dif | #REF! | АД12 2P C10 30mA | F019 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-4, ЩС-5, ЩС-6 (260922 akram aulet) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | шт | chint | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | dif | #REF! | АД12 2P C16 30mA (обогрев воронок) | F020 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-4, ЩС-5, ЩС-6 (260922 akram aulet) | rele | 130300776 | Терморегулятор Devireg 330 (-10 +10) (14 0F0/1 070) | шт | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | rele | #REF! | TR1 терморегулятор обогрева воронок (МП1-7ЩС1 + ДТ-1) → EKT Devireg 330 muadil | F061 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-4, ЩС-5, ЩС-6 (260922 akram aulet) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | шт | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | N barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-4, ЩС-5, ЩС-6 (260922 akram aulet) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | PE barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-4, ЩС-5, ЩС-6 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | м | harmony | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-4, ЩС-5, ЩС-6 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | м | harmony | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-4, ЩС-5, ЩС-6 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-4, ЩС-5, ЩС-6 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-4, ЩС-5, ЩС-6 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-4, ЩС-5, ЩС-6 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-4, ЩС-5, ЩС-6 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-4, ЩС-5, ЩС-6 (260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-4, ЩС-5, ЩС-6 (260922 akram aulet) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩС-4, ЩС-5, ЩС-6 (260922 akram aulet) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF!
ЩС-4, ЩС-5, ЩС-6 (260922 akram aulet) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF!
ЩСС-1, ЩСС-2, ЩСС-3 (260922 akram aulet) |  |  | ЩСС-1, ЩСС-2, ЩСС-3 (260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf |  | #REF!
ЩСС-1, ЩСС-2, ЩСС-3 (260922 akram aulet) | korpus | 712-03060 | FS1-M24S FS1 Щит пластиковый о/у Х24 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | шт | tekled | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_KUCUK | #REF! | подвал IP54 — FS1 X24 IP65 | F071 | 105 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСС-1, ЩСС-2, ЩСС-3 (260922 akram aulet) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | bh | #REF! | ВН-32 3P 25A → 32A bir üst kademe | F003 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСС-1, ЩСС-2, ЩСС-3 (260922 akram aulet) | oto | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! | ВА47-29 1P B10 | F006 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСС-1, ЩСС-2, ЩСС-3 (260922 akram aulet) | dif | 515374 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | dif | #REF! | АД12 2P C10 30mA | F019 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСС-1, ЩСС-2, ЩСС-3 (260922 akram aulet) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | N barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСС-1, ЩСС-2, ЩСС-3 (260922 akram aulet) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | PE barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСС-1, ЩСС-2, ЩСС-3 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСС-1, ЩСС-2, ЩСС-3 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСС-1, ЩСС-2, ЩСС-3 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСС-1, ЩСС-2, ЩСС-3 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСС-1, ЩСС-2, ЩСС-3 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСС-1, ЩСС-2, ЩСС-3 (260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСС-1, ЩСС-2, ЩСС-3 (260922 akram aulet) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСС-1, ЩСС-2, ЩСС-3 (260922 akram aulet) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF!
ЩСС-1, ЩСС-2, ЩСС-3 (260922 akram aulet) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF!
ЩСС-4, ЩСС-5, ЩСС-6 (260922 akram aulet) |  |  | ЩСС-4, ЩСС-5, ЩСС-6 (260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf |  | #REF!
ЩСС-4, ЩСС-5, ЩСС-6 (260922 akram aulet) | korpus | 712-03056 | FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у Х12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | шт | tekled | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_KUCUK | #REF! | коридор -4.200 IP54 — FS1 X12 | F072 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСС-4, ЩСС-5, ЩСС-6 (260922 akram aulet) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | шт | chint | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | bh | #REF! | ВН-32 3P 25A → 32A | F003 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСС-4, ЩСС-5, ЩСС-6 (260922 akram aulet) | oto | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | шт | chint | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! |  | F006 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСС-4, ЩСС-5, ЩСС-6 (260922 akram aulet) | dif | 515374 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R) | шт | chint | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | dif | #REF! |  | F019 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСС-4, ЩСС-5, ЩСС-6 (260922 akram aulet) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | N barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСС-4, ЩСС-5, ЩСС-6 (260922 akram aulet) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | PE barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСС-4, ЩСС-5, ЩСС-6 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | м | harmony | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСС-4, ЩСС-5, ЩСС-6 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСС-4, ЩСС-5, ЩСС-6 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСС-4, ЩСС-5, ЩСС-6 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСС-4, ЩСС-5, ЩСС-6 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСС-4, ЩСС-5, ЩСС-6 (260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСС-4, ЩСС-5, ЩСС-6 (260922 akram aulet) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩСС-4, ЩСС-5, ЩСС-6 (260922 akram aulet) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF!
ЩСС-4, ЩСС-5, ЩСС-6 (260922 akram aulet) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF!
ЩЭ (3 кв.) (260922 akram aulet) |  |  | ЩЭ (3 кв.) (260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf |  | #REF!
ЩЭ (3 кв.) (260922 akram aulet) | korpus | 710-159391 | Этажный Щит ЩЭ-3 S/A (1010x950x150) (TS) | шт | teksan f | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_ORTA | #REF! | proje ЩЭ-3 36 УХЛ3 IP41 со слаботочным отсеком (≥400 mm) — KAZTEK этажный щит 3 окошко | F076 | 106 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭ (3 кв.) (260922 akram aulet) | bh | 193168 | Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | bh | #REF! | ВН-32 1P 40A (daire başına) | F001 | 107 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭ (3 кв.) (260922 akram aulet) | sayac | CU | Орман TX P PLC IP П RS СО-Э711 (10-60А 220В) | шт | saiman | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | OLCU | sayac | #REF! | Дала/Орман СО-3711 TX P PLC 5-60A | F058 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭ (3 кв.) (260922 akram aulet) | dif | 982017 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C40 300mA тип AC 6kA (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | dif | #REF! | АД12 2P C40 300mA | F023 | 108 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭ (3 кв.) (260922 akram aulet) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | N barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭ (3 кв.) (260922 akram aulet) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | PE barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭ (3 кв.) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭ (3 кв.) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭ (3 кв.) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭ (3 кв.) (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭ (3 кв.) (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭ (3 кв.) (260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭ (3 кв.) (260922 akram aulet) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭ (3 кв.) (260922 akram aulet) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF!
ЩЭ (3 кв.) (260922 akram aulet) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF!
ЩЭ (4 кв.) (260922 akram aulet) |  |  | ЩЭ (4 кв.) (260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf |  | #REF!
ЩЭ (4 кв.) (260922 akram aulet) | korpus | 710-1593801 | Этажный Щит 1/4 окошко S/A (1000х950х150мм) | шт | teksan f | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_ORTA | #REF! | proje ЩЭ-3 36 УХЛ3 IP41 со слаботочным отсеком (≥400 mm) — KAZTEK этажный щит 4 окошко | F077 | 109 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭ (4 кв.) (260922 akram aulet) | bh | 193168 | Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | bh | #REF! | ВН-32 1P 40A (daire başına) | F001 |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭ (4 кв.) (260922 akram aulet) | sayac | CU | Орман TX P PLC IP П RS СО-Э711 (10-60А 220В) | шт | saiman | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | OLCU | sayac | #REF! | Дала/Орман СО-3711 TX P PLC 5-60A | F058 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭ (4 кв.) (260922 akram aulet) | dif | 982017 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C40 300mA тип AC 6kA (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | dif | #REF! | АД12 2P C40 300mA | F023 |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭ (4 кв.) (260922 akram aulet) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | N barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭ (4 кв.) (260922 akram aulet) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | PE barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭ (4 кв.) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭ (4 кв.) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭ (4 кв.) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭ (4 кв.) (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭ (4 кв.) (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭ (4 кв.) (260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭ (4 кв.) (260922 akram aulet) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭ (4 кв.) (260922 akram aulet) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF!
ЩЭ (4 кв.) (260922 akram aulet) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF!
ЩК тип 1 (2x1P + 8 АВДТ) (260922 akram aulet) |  |  | ЩК тип 1 (2x1P + 8 АВДТ) (260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf |  | #REF!
ЩК тип 1 (2x1P + 8 АВДТ) (260922 akram aulet) | korpus | 711-03012 | DX10-A24SWB V10 24 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)5 | шт | tekled | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_KUCUK | #REF! | projede korpus yok — daire içi, sıva altı plastik NEXUS | F074 | 110 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 1 (2x1P + 8 АВДТ) (260922 akram aulet) | bh | 193168 | Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | bh | #REF! | ВН-32 1P 40A | F001 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 1 (2x1P + 8 АВДТ) (260922 akram aulet) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! | ВА47-29 1P C16 освещение | F009 | 111 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 1 (2x1P + 8 АВДТ) (260922 akram aulet) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | dif | #REF! | АВДТ32 C16 30mA | F020 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 1 (2x1P + 8 АВДТ) (260922 akram aulet) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | dif | #REF! | АВДТ32 C25 30mA | F021 | 112 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 1 (2x1P + 8 АВДТ) (260922 akram aulet) | dif | 515402 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | dif | #REF! | АВДТ32 C32 30mA | F022 | 113 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 1 (2x1P + 8 АВДТ) (260922 akram aulet) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | N barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 1 (2x1P + 8 АВДТ) (260922 akram aulet) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | PE barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 1 (2x1P + 8 АВДТ) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 1 (2x1P + 8 АВДТ) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 4 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 1 (2x1P + 8 АВДТ) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 1 (2x1P + 8 АВДТ) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 1 (2x1P + 8 АВДТ) (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 1 (2x1P + 8 АВДТ) (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 1 (2x1P + 8 АВДТ) (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 1 (2x1P + 8 АВДТ) (260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 1 (2x1P + 8 АВДТ) (260922 akram aulet) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 1 (2x1P + 8 АВДТ) (260922 akram aulet) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF!
ЩК тип 1 (2x1P + 8 АВДТ) (260922 akram aulet) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF!
ЩК тип 2 (1x1P + 7 АВДТ) (260922 akram aulet) |  |  | ЩК тип 2 (1x1P + 7 АВДТ) (260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf |  | #REF!
ЩК тип 2 (1x1P + 7 АВДТ) (260922 akram aulet) | korpus | 711-03012 | DX10-A24SWB V10 24 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)5 | шт | tekled | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_KUCUK | #REF! | projede korpus yok — daire içi, sıva altı plastik NEXUS | F074 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 2 (1x1P + 7 АВДТ) (260922 akram aulet) | bh | 193168 | Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | bh | #REF! | ВН-32 1P 40A | F001 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 2 (1x1P + 7 АВДТ) (260922 akram aulet) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! | ВА47-29 1P C16 освещение | F009 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 2 (1x1P + 7 АВДТ) (260922 akram aulet) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | dif | #REF! | АВДТ32 C16 30mA | F020 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 2 (1x1P + 7 АВДТ) (260922 akram aulet) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | dif | #REF! | АВДТ32 C25 30mA | F021 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 2 (1x1P + 7 АВДТ) (260922 akram aulet) | dif | 515402 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | dif | #REF! | АВДТ32 C32 30mA | F022 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 2 (1x1P + 7 АВДТ) (260922 akram aulet) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | N barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 2 (1x1P + 7 АВДТ) (260922 akram aulet) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | PE barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 2 (1x1P + 7 АВДТ) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 2 (1x1P + 7 АВДТ) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 4 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 2 (1x1P + 7 АВДТ) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 2 (1x1P + 7 АВДТ) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 2 (1x1P + 7 АВДТ) (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 2 (1x1P + 7 АВДТ) (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 2 (1x1P + 7 АВДТ) (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 2 (1x1P + 7 АВДТ) (260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 2 (1x1P + 7 АВДТ) (260922 akram aulet) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 2 (1x1P + 7 АВДТ) (260922 akram aulet) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF!
ЩК тип 2 (1x1P + 7 АВДТ) (260922 akram aulet) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF!
ЩК тип 3 (1x1P + 6 АВДТ) (260922 akram aulet) |  |  | ЩК тип 3 (1x1P + 6 АВДТ) (260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf |  | #REF!
ЩК тип 3 (1x1P + 6 АВДТ) (260922 akram aulet) | korpus | 711-03010 | DX10-A18SWB V10 18 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)5 | шт | tekled | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_KUCUK | #REF! | projede korpus yok — daire içi, sıva altı plastik NEXUS | F075 | 114 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 3 (1x1P + 6 АВДТ) (260922 akram aulet) | bh | 193168 | Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | bh | #REF! | ВН-32 1P 40A | F001 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 3 (1x1P + 6 АВДТ) (260922 akram aulet) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! | ВА47-29 1P C16 освещение | F009 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 3 (1x1P + 6 АВДТ) (260922 akram aulet) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | dif | #REF! | АВДТ32 C16 30mA | F020 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 3 (1x1P + 6 АВДТ) (260922 akram aulet) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | dif | #REF! | АВДТ32 C25 30mA | F021 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 3 (1x1P + 6 АВДТ) (260922 akram aulet) | dif | 515402 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R) | шт | chint | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | dif | #REF! | АВДТ32 C32 30mA | F022 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 3 (1x1P + 6 АВДТ) (260922 akram aulet) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | N barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 3 (1x1P + 6 АВДТ) (260922 akram aulet) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | PE barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 3 (1x1P + 6 АВДТ) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 3 (1x1P + 6 АВДТ) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 4 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 3 (1x1P + 6 АВДТ) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 3 (1x1P + 6 АВДТ) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 3 (1x1P + 6 АВДТ) (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 3 (1x1P + 6 АВДТ) (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 3 (1x1P + 6 АВДТ) (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 3 (1x1P + 6 АВДТ) (260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 3 (1x1P + 6 АВДТ) (260922 akram aulet) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 3 (1x1P + 6 АВДТ) (260922 akram aulet) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF!
ЩК тип 3 (1x1P + 6 АВДТ) (260922 akram aulet) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-1-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-2-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-3-ЭОМ 28022025.pdf | #REF! | #REF!
ЩК тип 4 (ЩК-4.3: 1x1P + 5 АВДТ C16 + C32) (260922 akram aulet) |  |  | ЩК тип 4 (ЩК-4.3: 1x1P + 5 АВДТ C16 + C32) (260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf |  | #REF!
ЩК тип 4 (ЩК-4.3: 1x1P + 5 АВДТ C16 + C32) (260922 akram aulet) | korpus | 711-03010 | DX10-A18SWB V10 18 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)5 | шт | tekled | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_KUCUK | #REF! | projede korpus yok — daire içi, sıva altı plastik NEXUS | F075 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 4 (ЩК-4.3: 1x1P + 5 АВДТ C16 + C32) (260922 akram aulet) | bh | 193168 | Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R) | шт | chint | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | bh | #REF! | ВН-32 1P 40A | F001 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 4 (ЩК-4.3: 1x1P + 5 АВДТ C16 + C32) (260922 akram aulet) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! | ВА47-29 1P C16 освещение | F009 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 4 (ЩК-4.3: 1x1P + 5 АВДТ C16 + C32) (260922 akram aulet) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | шт | chint | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | dif | #REF! | АВДТ32 C16 30mA | F020 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 4 (ЩК-4.3: 1x1P + 5 АВДТ C16 + C32) (260922 akram aulet) | dif | 515402 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R) | шт | chint | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | dif | #REF! | АВДТ32 C32 30mA | F022 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 4 (ЩК-4.3: 1x1P + 5 АВДТ C16 + C32) (260922 akram aulet) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | N barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 4 (ЩК-4.3: 1x1P + 5 АВДТ C16 + C32) (260922 akram aulet) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | PE barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 4 (ЩК-4.3: 1x1P + 5 АВДТ C16 + C32) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | м | harmony | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 4 (ЩК-4.3: 1x1P + 5 АВДТ C16 + C32) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 4 (ЩК-4.3: 1x1P + 5 АВДТ C16 + C32) (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 4 (ЩК-4.3: 1x1P + 5 АВДТ C16 + C32) (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 4 (ЩК-4.3: 1x1P + 5 АВДТ C16 + C32) (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 4 (ЩК-4.3: 1x1P + 5 АВДТ C16 + C32) (260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 4 (ЩК-4.3: 1x1P + 5 АВДТ C16 + C32) (260922 akram aulet) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩК тип 4 (ЩК-4.3: 1x1P + 5 АВДТ C16 + C32) (260922 akram aulet) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF!
ЩК тип 4 (ЩК-4.3: 1x1P + 5 АВДТ C16 + C32) (260922 akram aulet) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-4-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-5-ЭОМ 28022025.pdf + 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF!
ЩА-6.1, ЩА-6.3 (260922 akram aulet) |  |  | ЩА-6.1, ЩА-6.3 (260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf |  | #REF!
ЩА-6.1, ЩА-6.3 (260922 akram aulet) | korpus | 719-15440 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31 | шт | teksan f | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_ORTA | #REF! | projede korpus yok — MCCB + sayaç + modüler ayrı sıra | F068 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.1, ЩА-6.3 (260922 akram aulet) | mccb | 131360 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 63A 25кА (R) | шт | chint | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | mccb | #REF! | QF ВА88-32 3P 63A | F029 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.1, ЩА-6.3 (260922 akram aulet) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | шт | chint | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | shunt | #REF! | БНР — şemada "БР устанавливается арендатором", yine de eklendi | F045 |  | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.1, ЩА-6.3 (260922 akram aulet) | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | шт | saiman | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | OLCU | sayac | #REF! | Дала САР4-3721 — şemada 5-60A, QF 63A için 10-100A seçildi | F056 |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.1, ЩА-6.3 (260922 akram aulet) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! |  | F009 |  | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.1, ЩА-6.3 (260922 akram aulet) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! | внешний блок кондиционера | F008 |  | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.1, ЩА-6.3 (260922 akram aulet) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | N barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.1, ЩА-6.3 (260922 akram aulet) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | PE barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.1, ЩА-6.3 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | м | harmony | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.1, ЩА-6.3 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | м | harmony | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.1, ЩА-6.3 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.16 | HARMONY ПВ3 1*16 | м | harmony | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 16 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.1, ЩА-6.3 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.1, ЩА-6.3 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.1, ЩА-6.3 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.1, ЩА-6.3 (260922 akram aulet) | pabuc | 260100165 | Наконечник медно-луженный JG - 16 IEK (200) | шт | ekt | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 16 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.1, ЩА-6.3 (260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.1, ЩА-6.3 (260922 akram aulet) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.1, ЩА-6.3 (260922 akram aulet) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF!
ЩА-6.1, ЩА-6.3 (260922 akram aulet) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF!
ЩА-6.2 (260922 akram aulet) |  |  | ЩА-6.2 (260922 akram aulet) | комплект | TEKLED electric | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf |  | #REF!
ЩА-6.2 (260922 akram aulet) | korpus | 719-15440 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31 | шт | teksan f | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | KORPUS | KORPUS_ORTA | #REF! | projede korpus yok — MCCB + sayaç + modüler ayrı sıra | F068 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.2 (260922 akram aulet) | mccb | 844301 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 40A 25кА (R) | шт | chint | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | GIRIS | mccb | #REF! | QF ВА88-32 3P 40A | F027 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.2 (260922 akram aulet) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | шт | chint | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | KUMANDA | shunt | #REF! | БНР — şemada "БР устанавливается арендатором", yine de eklendi | F045 |  | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.2 (260922 akram aulet) | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | шт | saiman | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | OLCU | sayac | #REF! | Дала САР4-3721 | F056 |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.2 (260922 akram aulet) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! |  | F009 |  | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.2 (260922 akram aulet) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | шт | chint | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | CIKIS | oto | #REF! | внешний блок кондиционера | F008 |  | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.2 (260922 akram aulet) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | N barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.2 (260922 akram aulet) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | шт | ekt | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | nbara | #REF! | PE barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.2 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | м | harmony | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.2 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | м | harmony | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.2 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.2 (260922 akram aulet) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | harmony | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | kablo | #REF! | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.2 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.2 (260922 akram aulet) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | упак | ekt | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | yuksuk | #REF! | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.2 (260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kablo pabucu 6 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.2 (260922 akram aulet) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | ekt | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | pabuc | #REF! | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.2 (260922 akram aulet) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | ekt | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF! | SARF | bag | #REF! | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩА-6.2 (260922 akram aulet) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | шт | монтажный материал | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF!
ЩА-6.2 (260922 akram aulet) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | мин | монтажная работа | 10624-3-6-ЭОМ 26.03.2025.pdf | #REF! | #REF!