## Kontrol Ozeti
Kontrol Raporu | 260327 Hakan bey havaalani.xlsx / ГРЩ &Other panels_R01-Model.pdf / Hakan bey pano çizimleri PDF
Tarih | 2026-05-14 04:45
Durum | BOM teklif için bu haliyle kullanılmamalı. Önce aşağıdaki kritik farklar düzeltilmeli.
Kritik hata sayısı | 6
Yüksek önem hata sayısı | 7
Not | Kontrol tekhat şeması ve pano tasarım PDF'leri baz alınarak yapıldı. Fiyat doğruluğu ayrıca güncel fiyat listeleriyle teyit edilmelidir.

## Hata_Listesi
No | Seviye | Pano | Kalem | Excel BOM'daki durum | PDF / Tekhat'taki durum | Aksiyon
1 | KRITIK | Tüm liste | Pano sayısı / fiyat özeti | Ana sayfada 17 bölüm var: ГРЩ + grsh datitim1 + grsh datitim2 + diğer panolar. 2.fiyat sayfası da grsh datitim1/2'yi ayrı комплект olarak yazıyor. | Pano çizimlerinde ayrı 'grsh datitim1' ve 'grsh datitim2' panel adı yok; bunlar ГРЩ iç kabinleri ise ayrı комплект olmamalı. | grsh datitim1/2 ayrı pano ise proje adı/dizayn sayfası eklenmeli; değilse ГРЩ içine birleştirilmeli ve 2.fiyat'tan çıkarılmalı.
2 | KRITIK | ГРЩ | Korpus toplam genişlik | BOM: ГРЩ 2000x(800+800+800+800)x700 + grsh datitim1 800 + grsh datitim2 800 = toplam 4800 mm gibi görünüyor. | Pano çizimi: 2000x600x600x800x800x600x600+700+10 cm baza IP54; toplam genişlik 4000 mm. | ГРЩ korpus satırları yeniden yazılmalı: 600+600+800+800+600+600 düzenine göre.
3 | KRITIK | ГРЩ | Ana giriş şalterleri QF1.1/QF1.2 | Excel: XT7S M 1000 Ekip Dip LS/I In1000A 3p, adet 2. | Tekhat: QF1.1 ve QF1.2 üzerinde 1250A / 1000A yazıyor. | 1000A frame değil 1250A frame + 1000A ayar istenmiş olabilir. ABB kodu teyit edilip değiştirilmeli.
4 | KRITIK | ГРЩ | ATS-2 / jeneratör şalterleri | Excel: T6N 630 TMA In=630A, adet 3. | Tekhat: QF2.20, QF3.1, QF3.2 için 800A / 630A yazıyor. | 630A frame yerine 800A frame + 630A ayar gerekebilir. Bu üç şalter tekrar seçilmeli.
5 | KRITIK | ЩOP panoları | Korpus ölçüsü | BOM: 1000x650x300 IP54 tip korpus kullanılmış. | Çizim: her ЩOP paneli 1200x600x250 IP54. | 6 adet ЩOP panelinde korpus ölçüsünü 1200x600x250 yap.
6 | KRITIK | QF1.1 kontrol otomatiği | Kutup/eğri | BOM birçok panoda SH201-C6, yani 1P C6 kullanıyor. | Tekhatlarda QF1.1 genelde 3P-B6A olarak çizilmiş. | 1P C6 yerine 3P B6 seçimi kontrol edilmeli; proje tekhatı baz alınacaksa tüm ilgili panolarda düzeltilmeli.
7 | YUKSEK | Н-ЩO-1 | Korpus ölçüsü | BOM: 1000x650x300 IP54. | Çizim: 1000x500x250 IP54. | Korpus ölçüsünü tasarıma göre değiştir.
8 | YUKSEK | ЩC-1,5 | Korpus ölçüsü | BOM: 1000x650x300 IP54. | Çizim: 1200x600x250 IP54. | Korpus ölçüsünü tasarıma göre değiştir.
9 | YUKSEK | ЩC-1,1 / 1,2 / 1,3 / 3,1 / 3,2 | Korpus ölçüsü | BOM: 800x650x250 IP54. | Çizim: 1000x500x250 IP54. | 5 panelde korpus ölçüsünü tasarıma göre değiştir.
10 | YUKSEK | ЩC-1,4 | Korpus ölçüsü | BOM: 1000x650x300 IP54. | Çizim: 1000x500x250 IP54. | Korpus ölçüsünü tasarıma göre değiştir.
11 | YUKSEK | ЩOP-3.2 | QF işareti | Tekhatta QF0.1 3P-B6A görünüyor; diğer ЩOP panolarında QF1.1 yazıyor. | Bu muhtemelen çizim notasyonu/revizyon farkı. | BOM'a geçmeden önce QF numarası standardize edilmeli.
12 | ORTA | Tüm panolar | Sinyal lamba satırı | BOM'da CL2-523R (r,g,y) olarak tek kodla adet yazılmış. | Kırmızı/yeşil/sarı lambaların ayrı kodları olabilir. | Stok ve satınalma için renkleri ayrı satır yapman daha güvenli.
13 | ORTA | Tüm panolar | Klemens adetleri | BOM standart 40/10/2 klemens kullanıyor. | Tekhat kablo/çıkış sayısına göre gerçek klemens hesabı yapılmamış görünüyor. | Klemensleri grup/sinyal/güç çıkış adedine göre yeniden say.

## Pano_Olcu_Kontrol
Pano | Excel BOM korpus | Tasarım PDF korpus | Durum
ГРЩ | 2000x(800+800+800+800)x700 + ayrıca 2x 2000x800x700 | 2000x600x600x800x800x600x600 + 700 derinlik + 10 cm baza IP54 | HATALI / NETLESTIR
ЩOP-1.1 | 1000x650x300 IP54 | 1200x600x250 IP54 | HATALI
ЩOP-1.2 | 1000x650x300 IP54 | 1200x600x250 IP54 | HATALI
ЩOP-2.1 | 1000x650x300 IP54 | 1200x600x250 IP54 | HATALI
ЩOP-2.2 | 1000x650x300 IP54 | 1200x600x250 IP54 | HATALI
ЩOP-3.1 | 1000x650x300 IP54 | 1200x600x250 IP54 | HATALI
ЩOP-3.2 | 1000x650x300 IP54 | 1200x600x250 IP54 | HATALI
Н-ЩO-1 | 1000x650x300 IP54 | 1000x500x250 IP54 | HATALI
ЩC-1,5 | 1000x650x300 IP54 | 1200x600x250 IP54 | HATALI
ЩC-1,1 | 800x650x250 IP54 | 1000x500x250 IP54 | HATALI
ЩC-1,2 | 800x650x250 IP54 | 1000x500x250 IP54 | HATALI
ЩC-1,3 | 800x650x250 IP54 | 1000x500x250 IP54 | HATALI
ЩC-1,4 | 1000x650x300 IP54 | 1000x500x250 IP54 | HATALI
ЩC-3,1 | 800x650x250 IP54 | 1000x500x250 IP54 | HATALI
ЩC-3,2 | 800x650x250 IP54 | 1000x500x250 IP54 | HATALI

## Cihaz_Kontrol
Pano / grup | Cihaz | Excel BOM | Tekhat / PDF | Sonuç
ГРЩ | QF1.1 / QF1.2 ana giriş | XT7S M 1000 In1000A, 2 adet | 1250A / 1000A, 2 adet | Frame rating kontrol edilmeli
ГРЩ | QF2.20 / QF3.1 / QF3.2 ATS-2 | T6N 630 In630A, 3 adet | 800A / 630A, 3 adet | Frame rating kontrol edilmeli
ЩOP panoları | QF0 ana şalter | XT1N 160 In100A, 1 adet | 3P-C100A | Mantık uygun, marka/model eşleşmesi kabul edilebilir
ЩOP panoları | QF1.1 kontrol | SH201-C6, 1 adet | 3P-B6A | HATALI: 1P C6 yerine 3P B6 kontrol edilecek
ЩC soğutma panoları | QF1.1 kontrol | SH201-C6, 1 adet | 3P-B6A | HATALI: 1P C6 yerine 3P B6 kontrol edilecek
ЩC-1,1/1,2/1,3/3,1/3,2 | Çıkış otomatikleri | 3P C32 x6, 1P C32 x5, 1P C25 x1 | Tekhatta aynı grup görünüyor | Cihaz sayısı genel olarak uyumlu
ЩC-1,5 | Çıkış otomatikleri | 3P C50 x3, 3P C40 x1, 3P C32 x3, 3P C25 x2, 1P C32 x1, 1P C25 x2, 1P C16 x1 | Tekhatla genel olarak uyumlu | Korpus ve QF1.1 hariç sayım uyumlu
Н-ЩO-1 | Kontaktör / kumanda | ESB63-40N x3, selector x3 | Tekhatta 3x63A ve 3 adet P/K grubu görünüyor | Genel mantık uyumlu, kontaktör tipi 63A gereksinimine göre teyit edilmeli