## CB-02_DCBP-N
EP34-ALM-BTA ¦ CB-02_DCBP-N ¦ ABB BOM ¦ Kur: 547.47 KZT/EUR ¦ Formül: EUR × 0.33 × 1.3 × Kur
EUR/KZT Kuru → | 560 | Teklif günü güncelle!
⚠ KZT hesabı: EUR Liste × 0.33 (indirim) × 1.30 (yol+gümrük) × Kur ¦ KONTROL EDILECEK = fiyat/kod teyit bekliyor
Panel | Malzeme Tipi | ABB Artikül | Ürün Adı | ABB Liste Fiyatı (EUR) | Hesaplanan KZT (birim) | Toplam KZT | Miktar | Birim | Üretici | Durum
DCBP-N PANEL (Cakes & Bakes Network Panel) — EP34-ALM-BTA-CB-02
DCBP-N PANEL | korpus |  | Pano gövdesi 120×200×40 cm, serbest ayaklı, metal, kablo girişi/çıkışı (TEKSAN) |  |  |  | 1 | ШТ. | TEKSAN | ✅
DCBP-N PANEL | mccb | 1SDA066719R1 | A1C 125, TMF, In=100A, 25kA, 3P MCCB | 153.6 | 36900.864 | 36900.864 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | rascepitel | 1SDA066720R1 | SOR-C 220-240V AC/220-250V DC (acil açma bobini, A1C için) | 164.5 | 39519.48 | 39519.48 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | tt |  | Akım trafosu 100/5A CL:0.5 |  |  |  | 3 | ШТ. | PYS | ✅ fiyat yok
DCBP-N PANEL | mcb | 2CDS251001R0024 | S201-C2 1P C2A 6kA (KS 1x2A yerine, ölçüm devresi) | 14.53 | 3490.6872 | 10472.0616 | 3 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | mcb | 2CDS253001R0024 | S203-C2 3P C2A 6kA (KS 3x2A yerine, ölçüm devresi) | 65.41 | 15714.0984 | 15714.0984 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | energy_meter | 2CSG251141R4051 | M4M 20 Modbus (X5 tipi enerji sayacı, Modbus) | 779.8 | 187339.152 | 187339.152 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | uzo | 2CSF202001R1250 | F202 AC-25/0.03 RCCB 2P 25A 30mA A-tip (ayrı RCCB) | 97.88 | 23514.6912 | 23514.6912 | 1 | ШТ. | ABB | ✅ GPT ekledi
DCBP-N PANEL | uzo | 2CSF204001R1250 | F204 AC-25/0.03 RCCB 4P 25A 30mA A-tip (ayrı RCCB) | 127.2 | 30558.528 | 30558.528 | 1 | ШТ. | ABB | ✅ GPT ekledi
DCBP-N PANEL | dif | 2CSA255901R9164 | S-ARC1 C16 2P RCBO 30mA (entegre MCB+RCCB) | 268.9 | 64600.536 | 2842423.584 | 44 | ШТ. | ABB | ✅ GPT sayım
DCBP-N PANEL | dif | 2CSA255901R9254 | S-ARC1 C25 2P RCBO 30mA (entegre MCB+RCCB) | 268.9 | 64600.536 | 258402.144 | 4 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | dif | 2CSR256040R1254 | DS203NC C25 AC30 4P RCBO 30mA | 292 | 70150.08 | 140300.16 | 2 | ШТ. | ABB | ✅ GPT düzeltti (3→2)
DCBP-N PANEL | oto | 2CDS253001R0254 | S203-C25 3P MCB C eğrisi 6kA | 48.51 | 11654.0424 | 23308.0848 | 2 | ШТ. | ABB | ✅ GPT düzeltti (1→2)
DCBP-N PANEL | oto | 2CDS251001R0105 | S201-B10 1P MCB B eğrisi 6kA | 9.78 | 2349.5472 | 37592.7552 | 16 | ШТ. | ABB | ✅ Claude doğru (GPT 10 yazmış)
DCBP-N PANEL | oto | 2CDS251001R0065 | S201-B6 1P MCB B eğrisi 6kA | 11.74 | 2820.4176 | 5640.8352 | 2 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | contactor | 1SBL237001R1300 | AF26-30-00 3P kontaktör 25A | 59.16 | 14212.5984 | 14212.5984 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | contactor | 1SBL137001R1310 | AF09-30-10 3P kontaktör 9A | 37.91 | 9107.4984 | 81967.4856 | 9 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | pako | 1SCA104848R1001-B | OT16FT3HY3ST1 Pako şalter 16A, 1-0 konumlu | 36.09 | 8670.2616 | 86702.616 | 10 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | button | 1SFA611520R1001 | MPET3-10R Acil stop butonu (kırmızı, bas-çevir-çek) | 16.27 | 3908.7048 | 3908.7048 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | button | 1SFA611605R1100 | MCBH-00 Buton/sinyal gövdesi | 1.14 | 273.8736 | 273.8736 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | button | 1SFA611610R1010 | MCB-01 Kontak bloğu 1NK | 4.6 | 1105.104 | 1105.104 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
DCBP-N PANEL | sinyal lamba | 1SFA611400R1002 | ML1-100G Sinyal lambası kafası (yeşil, faz göstergesi) | 4.6 | 1105.104 | 4420.416 | 4 | ШТ. | ABB | ✅ bulundu
DCBP-N PANEL | opn/spd | 2CTB803973R1100 | OVR T2 3N 40-275 P QS 4P SPD (Parafudr C tipi, 4P) | 361.2 | 86774.688 | 86774.688 | 1 | ШТ. | ABB | ✅ bulundu
DCBP-N PANEL | fire | KONTROL EDILECEK | Pano içi yangın söndürme sistemi |  |  |  | 1 | set | — | ⚠ tedarikçiye sor
DCBP-N PANEL | montaj malz |  | Montaj malzemeleri (ray, kanal, terminal, kablo, pabuç vb.) |  |  |  | 1 | set | — | fiyat teklif aşamasında
DCBP-N PANEL | montaj iş |  | Montaj işçiliği |  |  |  | 1 | set | — | fiyat teklif aşamasında
[5 empty] | PANEL TOPLAMI: | 3931051.9248

## BRM-03_ABP
EP34-ALM-BTA ¦ BRM-03_ABP ¦ ABB BOM ¦ Kur: 547.47 KZT/EUR ¦ Formül: EUR × 0.33 × 1.3 × Kur
EUR/KZT Kuru → | 560 | Teklif günü güncelle!
⚠ KZT hesabı: EUR Liste × 0.33 (indirim) × 1.30 (yol+gümrük) × Kur ¦ KONTROL EDILECEK = fiyat/kod teyit bekliyor
Panel | Malzeme Tipi | ABB Artikül | Ürün Adı | ABB Liste Fiyatı (EUR) | Hesaplanan KZT (birim) | Toplam KZT | Miktar | Birim | Üretici | Durum
ABP PANEL (Almaty Brewmark Panel) — EP34-ALM-BTA-BRM-03
ABP PANEL | korpus |  | Pano gövdesi 120×200×40 cm, serbest ayaklı, metal, kablo girişi/çıkışı (TEKSAN) |  |  |  | 1 | ШТ. | TEKSAN | ✅
ABP PANEL | mccb | 1SDA100345R1 | XT5N 400, TMA, In=400A, 36kA, 3P MCCB (ana şalter) | 1237 | 297176.88 | 297176.88 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | rascepitel | 1SDA054873R1 | SOR 220-240V AC/220-250V DC (acil açma bobini, T4-T5/XT5 için) | 130.3 | 31303.272 | 31303.272 | 1 | ШТ. | ABB | ✅ bulundu (GPT KONTROL demişti)
ABP PANEL | mccb | KONTROL EDILECEK | 3P MCCB 125A 25kA (A1N125 In=125A → 1SDA066496R1 olabilir, fiyat listesinde A1C 125A=118EUR, teyit gerek) |  |  |  | 1 | ШТ. | ABB | ⚠ kod teyit et
ABP PANEL | mccb | 1SDA066719R1 | A1C 125, TMF, In=100A, 25kA, 3P MCCB | 153.6 | 36900.864 | 36900.864 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | tt |  | Akım trafosu 300/5A CL:0.5 |  |  |  | 3 | ШТ. | PYS | ✅ fiyat yok
ABP PANEL | mcb | 2CDS251001R0024 | S201-C2 1P C2A 6kA (KS 1x2A yerine, ölçüm devresi) | 14.53 | 3490.6872 | 10472.0616 | 3 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | mcb | 2CDS253001R0024 | S203-C2 3P C2A 6kA (KS 3x2A yerine, ölçüm devresi) | 65.41 | 15714.0984 | 15714.0984 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | energy_meter | 2CSG251141R4051 | M4M 20 Modbus (X5 tipi enerji sayacı, Modbus) | 779.8 | 187339.152 | 187339.152 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | uzo | 2CSF202001R1250 | F202 AC-25/0.03 RCCB 2P 25A 30mA A-tip (ayrı RCCB) | 97.88 | 23514.6912 | 23514.6912 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | uzo | 2CSF204001R1250 | F204 AC-25/0.03 RCCB 4P 25A 30mA A-tip (ayrı RCCB) | 127.2 | 30558.528 | 91675.584 | 3 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | uzo | 2CSF204001R1400 | F204 AC-40/0.03 RCCB 4P 40A 30mA A-tip (ayrı RCCB) | 165.4 | 39735.696 | 39735.696 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | uzo | 2CSF204001R1630 | F204 AC-63/0.03 RCCB 4P 63A 30mA A-tip (ayrı RCCB, GPT düzeltti) | 190.8 | 45837.792 | 91675.584 | 2 | ШТ. | ABB | ✅ GPT düzeltti
ABP PANEL | uzo | 2CSF204001R1900 | F204 AC-100/0.03 RCCB 4P 100A 30mA A-tip (ayrı RCCB) | 363.9 | 87423.336 | 87423.336 | 1 | ШТ. | ABB | ⚠ A-tip stok teyit
ABP PANEL | dif | 2CSA255901R9164 | S-ARC1 C16 2P RCBO 30mA (entegre MCB+RCCB) | 268.9 | 64600.536 | 2713222.512 | 42 | ШТ. | ABB | ✅ GPT sayım
ABP PANEL | dif | 2CSA255901R9254 | S-ARC1 C25 2P RCBO 30mA (normal devre) | 268.9 | 64600.536 | 129201.072 | 2 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | dif | 2CSA255901R9254 | S-ARC1 C25 2P RCBO 30mA (locked/kilitli devre) | 268.9 | 64600.536 | 64600.536 | 1 | ШТ. | ABB | ✅ kilitli, aynı ürün
ABP PANEL | dif | 2CSR256040R1164 | DS203NC C16 AC30 4P RCBO 30mA | 292 | 70150.08 | 280600.32 | 4 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | dif | 2CSR256040R1254 | DS203NC C25 AC30 4P RCBO 30mA | 292 | 70150.08 | 140300.16 | 2 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | dif | 2CSR256040R1324 | DS203NC C32 AC30 4P RCBO 30mA | 292 | 70150.08 | 140300.16 | 2 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | dif | KONTROL EDILECEK | 4P C40 RCBO 30mA A-tip (S204-C40 + DDA204 AC-40 kombinasyonu olabilir) |  |  |  | 1 | ШТ. | ABB | ⚠ kod teyit et
ABP PANEL | oto | 2CDS253001R0254 | S203-C25 3P MCB C eğrisi 6kA | 48.51 | 11654.0424 | 23308.0848 | 2 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | oto | 2CDS253001R0404 | S203-C40 3P MCB C eğrisi 6kA | 63.02 | 15139.9248 | 15139.9248 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | oto | 2CDS253001R0504 | S203-C50 3P MCB C eğrisi 6kA | 72.72 | 17470.2528 | 34940.5056 | 2 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | oto | 2CDS251001R0105 | S201-B10 1P MCB B eğrisi 6kA | 9.78 | 2349.5472 | 37592.7552 | 16 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | oto | 2CDS251001R0065 | S201-B6 1P MCB B eğrisi 6kA | 11.74 | 2820.4176 | 5640.8352 | 2 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | contactor | 1SBL407001R1111 | AF96-30-11 3P kontaktör 100A | 515.7 | 123891.768 | 123891.768 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | contactor | 1SBL237001R1300 | AF26-30-00 3P kontaktör 25A | 59.16 | 14212.5984 | 14212.5984 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | contactor | 1SBL137001R1310 | AF09-30-10 3P kontaktör 9A | 37.91 | 9107.4984 | 118397.4792 | 13 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | pako | 1SCA104848R1001-B | OT16FT3HY3ST1 Pako şalter 16A, 1-0 konumlu | 36.09 | 8670.2616 | 121383.6624 | 14 | ШТ. | ABB | ✅ GPT: 14
ABP PANEL | motor | 1SAM250000R1006 | MS116-1.6 Motor koruma şalteri 1.0-1.6A (DOĞRU KOD: R1006, Claude R1005=0.63-1A yazmıştı) | 62.53 | 15022.2072 | 15022.2072 | 1 | ШТ. | ABB | ✅ düzeltildi
ABP PANEL | motor | KONTROL EDILECEK | Motor koruma şalteri 5.5-8.0A (MS116 serisinde tam karşılık yok: MS116-6.3=4-6.3A, MS116-10=6.3-10A) |  |  |  | 2 | ШТ. | ABB | ⚠ MS116-6.3 veya MS116-10?
ABP PANEL | motor | KONTROL EDILECEK | Motor koruma şalteri 3.5-5.0A (MS116 serisinde tam karşılık yok: MS116-4=2.5-4A, MS116-6.3=4-6.3A) |  |  |  | 1 | ШТ. | ABB | ⚠ MS116-4 veya MS116-6.3?
ABP PANEL | button | 1SFA611520R1001 | MPET3-10R Acil stop butonu | 16.27 | 3908.7048 | 3908.7048 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | button | 1SFA611605R1100 | MCBH-00 Buton/sinyal gövdesi | 1.14 | 273.8736 | 273.8736 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | button | 1SFA611610R1010 | MCB-01 Kontak bloğu 1NK | 4.6 | 1105.104 | 1105.104 | 1 | ШТ. | ABB | ✅
ABP PANEL | sinyal lamba | 1SFA611400R1002 | ML1-100G Sinyal lambası kafası (yeşil, faz göstergesi) | 4.6 | 1105.104 | 4420.416 | 4 | ШТ. | ABB | ✅ bulundu
ABP PANEL | opn/spd | 2CTB803973R1100 | OVR T2 3N 40-275 P QS 4P SPD (Parafudr C tipi, 4P) | 361.2 | 86774.688 | 86774.688 | 1 | ШТ. | ABB | ✅ bulundu
ABP PANEL | fire | KONTROL EDILECEK | Pano içi yangın söndürme sistemi |  |  |  | 1 | set | — | ⚠ tedarikçiye sor
ABP PANEL | montaj malz |  | Montaj malzemeleri (ray, kanal, terminal, kablo, pabuç vb.) |  |  |  | 1 | set | — | fiyat teklif aşamasında
ABP PANEL | montaj iş |  | Montaj işçiliği |  |  |  | 1 | set | — | fiyat teklif aşamasında
[5 empty] | PANEL TOPLAMI: | 4987168.5864

## Satinalma_Birlesik
BİRLEŞİK SATINALMA LİSTESİ ¦ CB-02 + BRM-03 ¦ EP34-ALM-BTA
Artikül | Ürün Adı | Malzeme Tipi | Liste EUR | Birim KZT | CB-02 Adet | BRM-03 Adet | Toplam Adet | Birim | Üretici | Toplam KZT | Durum
1SDA100345R1 | XT5N 400, TMA, In=400A, 36kA, 3P | mccb | 1237.0 EUR | 290,528 KZT | 0 | 1 | 1 | ШТ. | ABB | 290,528 KZT | ✅
1SDA054873R1 | SOR 220V (XT5/T4-T5 acil açma bobini) | rascepitel | 130.3 EUR | 30,603 KZT | 0 | 1 | 1 | ШТ. | ABB | 30,603 KZT | ✅
KONTROL EDILECEK | 3P MCCB 125A 25kA (1SDA066496R1?) | mccb | — | — | 0 | 1 | 1 | ШТ. | ABB | — | ⚠ KONTROL ET
1SDA066719R1 | A1C 125, TMF, In=100A, 25kA, 3P | mccb | 153.6 EUR | 36,075 KZT | 1 | 1 | 2 | ШТ. | ABB | 72,150 KZT | ✅
1SDA066720R1 | SOR-C 220V (A1C acil açma bobini) | rascepitel | 164.5 EUR | 38,635 KZT | 1 | 0 | 1 | ШТ. | ABB | 38,635 KZT | ✅
2CDS251001R0024 | S201-C2 1P C2A 6kA (ölçüm MCB) | mcb | 14.53 EUR | 3,413 KZT | 3 | 3 | 6 | ШТ. | ABB | 20,475 KZT | ✅
2CDS253001R0024 | S203-C2 3P C2A 6kA (ölçüm MCB) | mcb | 65.41 EUR | 15,362 KZT | 1 | 1 | 2 | ШТ. | ABB | 30,725 KZT | ✅
2CSG251141R4051 | M4M 20 Modbus (enerji sayacı) | energy_meter | 779.8 EUR | 183,147 KZT | 1 | 1 | 2 | ШТ. | ABB | 366,295 KZT | ✅
2CSF202001R1250 | F202 AC-25/0.03 RCCB 2P 25A | uzo | 97.88 EUR | 22,989 KZT | 1 | 1 | 2 | ШТ. | ABB | 45,977 KZT | ✅
2CSF204001R1250 | F204 AC-25/0.03 RCCB 4P 25A | uzo | 127.2 EUR | 29,875 KZT | 1 | 3 | 4 | ШТ. | ABB | 119,499 KZT | ✅
2CSF204001R1400 | F204 AC-40/0.03 RCCB 4P 40A | uzo | 165.4 EUR | 38,847 KZT | 0 | 1 | 1 | ШТ. | ABB | 38,847 KZT | ✅
2CSF204001R1630 | F204 AC-63/0.03 RCCB 4P 63A | uzo | 190.8 EUR | 44,812 KZT | 0 | 2 | 2 | ШТ. | ABB | 89,624 KZT | ✅
2CSF204001R1900 | F204 AC-100/0.03 RCCB 4P 100A | uzo | 363.9 EUR | 85,467 KZT | 0 | 1 | 1 | ШТ. | ABB | 85,467 KZT | ✅
2CSA255901R9164 | S-ARC1 C16 2P RCBO 30mA | dif | 268.9 EUR | 63,155 KZT | 44 | 42 | 86 | ШТ. | ABB | 5,431,339 KZT | ✅
2CSA255901R9254 | S-ARC1 C25 2P RCBO 30mA | dif | 268.9 EUR | 63,155 KZT | 4 | 3 | 7 | ШТ. | ABB | 442,086 KZT | ✅
2CSR256040R1164 | DS203NC C16 AC30 4P RCBO 30mA | dif | 292.0 EUR | 68,580 KZT | 0 | 4 | 4 | ШТ. | ABB | 274,322 KZT | ✅
2CSR256040R1254 | DS203NC C25 AC30 4P RCBO 30mA | dif | 292.0 EUR | 68,580 KZT | 2 | 2 | 4 | ШТ. | ABB | 274,322 KZT | ✅
2CSR256040R1324 | DS203NC C32 AC30 4P RCBO 30mA | dif | 292.0 EUR | 68,580 KZT | 0 | 2 | 2 | ШТ. | ABB | 137,161 KZT | ✅
KONTROL EDILECEK | 4P C40 RCBO 30mA A-tip | dif | — | — | 0 | 1 | 1 | ШТ. | ABB | — | ⚠ KONTROL ET
2CDS253001R0254 | S203-C25 3P MCB C eğrisi | oto | 48.51 EUR | 11,393 KZT | 2 | 2 | 4 | ШТ. | ABB | 45,573 KZT | ✅
2CDS253001R0404 | S203-C40 3P MCB C eğrisi | oto | 63.02 EUR | 14,801 KZT | 0 | 1 | 1 | ШТ. | ABB | 14,801 KZT | ✅
2CDS253001R0504 | S203-C50 3P MCB C eğrisi | oto | 72.72 EUR | 17,079 KZT | 0 | 2 | 2 | ШТ. | ABB | 34,159 KZT | ✅
2CDS251001R0105 | S201-B10 1P MCB B eğrisi | oto | 9.78 EUR | 2,297 KZT | 16 | 16 | 32 | ШТ. | ABB | 73,503 KZT | ✅
2CDS251001R0065 | S201-B6 1P MCB B eğrisi | oto | 11.74 EUR | 2,757 KZT | 2 | 2 | 4 | ШТ. | ABB | 11,029 KZT | ✅
1SBL407001R1111 | AF96-30-11 3P kontaktör 100A | contactor | 515.7 EUR | 121,120 KZT | 0 | 1 | 1 | ШТ. | ABB | 121,120 KZT | ✅
1SBL237001R1300 | AF26-30-00 3P kontaktör 25A | contactor | 59.16 EUR | 13,895 KZT | 1 | 1 | 2 | ШТ. | ABB | 27,789 KZT | ✅
1SBL137001R1310 | AF09-30-10 3P kontaktör 9A | contactor | 37.91 EUR | 8,904 KZT | 9 | 13 | 22 | ШТ. | ABB | 195,882 KZT | ✅
1SCA104848R1001-B | OT16FT3 Pako şalter 16A 1-0 | pako | 36.09 EUR | 8,476 KZT | 10 | 14 | 24 | ШТ. | ABB | 203,430 KZT | ✅
1SAM250000R1006 | MS116-1.6 Motor koruma 1.0-1.6A | motor | 62.53 EUR | 14,686 KZT | 0 | 1 | 1 | ШТ. | ABB | 14,686 KZT | ✅
KONTROL EDILECEK | Motor koruma 5.5-8.0A | motor | — | — | 0 | 2 | 2 | ШТ. | ABB | — | ⚠ KONTROL ET
KONTROL EDILECEK | Motor koruma 3.5-5.0A | motor | — | — | 0 | 1 | 1 | ШТ. | ABB | — | ⚠ KONTROL ET
1SFA611520R1001 | MPET3-10R Acil stop butonu | button | 16.27 EUR | 3,821 KZT | 1 | 1 | 2 | ШТ. | ABB | 7,642 KZT | ✅
1SFA611605R1100 | MCBH-00 Buton gövdesi | button | 1.14 EUR | 268 KZT | 1 | 1 | 2 | ШТ. | ABB | 536 KZT | ✅
1SFA611610R1010 | MCB-01 Kontak bloğu 1NK | button | 4.6 EUR | 1,080 KZT | 1 | 1 | 2 | ШТ. | ABB | 2,161 KZT | ✅
1SFA611400R1002 | ML1-100G Sinyal lambası (yeşil) | sinyal lamba | 4.6 EUR | 1,080 KZT | 4 | 4 | 8 | ШТ. | ABB | 8,643 KZT | ✅
2CTB803973R1100 | OVR T2 3N 40-275 4P SPD Parafudr | opn/spd | 361.2 EUR | 84,833 KZT | 1 | 1 | 2 | ШТ. | ABB | 169,666 KZT | ✅
KONTROL EDILECEK | Pano içi yangın söndürme sistemi | fire | — | — | 1 | 1 | 2 | ШТ. | ABB | — | ⚠ KONTROL ET

## Kararlar_Karsilastirma
Pano | Kalem | Claude Değeri | GPT Değeri | KARAR | Açıklama
CB-02 | S-ARC1 C16 adedi | Claude: 39+9=48 | GPT: 44 | 44 | GPT tekhat sayımı doğru
CB-02 | DS203NC C25 adedi | Claude: 3 | GPT: 2 | 2 | GPT doğru
CB-02 | 3P C25 MCB adedi | Claude: 1 | GPT: 2 | 2 | GPT doğru
CB-02 | S201-B10 adedi | Claude: 16 | GPT: 10 | 16 | Claude doğru (BOQ=16)
CB-02 | Kartaj→MCB | Claude: S201-C2×3+S203-C2×1 | GPT: aynı | S201-C2×3, S203-C2×1 | İkisi de aynı, kullanıcı talimatı
CB-02 | RCCB ayrı 2P+4P | Claude: yok | GPT: ekledi | F202+F204 A-tip eklendi | GPT doğru
CB-02 | Sinyal lambası | Claude: yok | GPT: KONTROL | ML1-100G bulundu (fiyat listesi) | Claude buldu: 1SFA611400R1002
CB-02 | OVR/SPD Parafudr | Claude: yok | GPT: KONTROL | OVR T2 3N 40-275 bulundu | 2CTB803973R1100 = 361.20 EUR
BRM-03 | XT5 SOR kodu | Claude: 1SDA066720R1 (YANLIŞ) | GPT: KONTROL | 1SDA054873R1 (T4-T5, 130.30 EUR) | Fiyat listesinden bulundu
BRM-03 | 125A MCCB kodu | Claude: 1SDA066719R1 (100A!) | GPT: KONTROL | KONTROL EDILECEK (A1C 125A=1SDA066496R1?) | Teyit gerekli
BRM-03 | S-ARC1 C16 adedi | Claude: 36+6=42 | GPT: 42 | 42 | İkisi de aynı
BRM-03 | Pako switch adedi | Claude: 14 | GPT: 14 | 14 | İkisi de aynı
BRM-03 | Motor 1-1.6A kodu | Claude: 1SAM250000R1005 (0.63-1A!) | GPT: 1SAM250000R1005 | 1SAM250000R1006 (1-1.6A) | İkisi de yanlış yazıyordu!
BRM-03 | Motor 5.5-8A | Claude: R1010 (6.3-10A) | GPT: KONTROL | KONTROL EDILECEK | MS116 serisinde 5.5-8A yok
BRM-03 | Motor 3.5-5A | Claude: R1009 (4-6.3A) | GPT: KONTROL | KONTROL EDILECEK | MS116 serisinde 3.5-5A yok
GENEL | Fiyat formülü | Claude: ×0.33×1.30×kur | GPT: ×1.35×0.30×kur | Matematiksel olarak AYNI (0.429) | Kur: 547.47 KZT (16.05.2026)
GENEL | Kur | Claude: 520 (varsayılan) | GPT: 547.47 | 547.47 KZT/EUR | GPT güncel kur, benimsendi