## BOM_Yapistir
ВРУ1-1-1 |  |  | ВРУ1-1-1 |  |  | 54237.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1
ВРУ1-1-1 | korpus |  | ВРУ1-1-1 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1
ВРУ1-1-1 | tt |  | Трансформатор тока Т-66 250/5А |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок1 | KONTROL EDİLECEK | 2 grup x 3 adet; sınıf/VA net değil
ВРУ1-1-1 | rubilnik | 270100160_ | Рубильник ВР-32-35 В71250-250А на 2 направления (+6 камер) UNIT | 17175 | 9446.25 | 18892.5 | 2 | ШТ. | pys | Блок1
ВРУ1-1-1 | tts | 126307 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 250A 25кА | 31304 | 17217.2 | 34434.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
ВРУ1-1-1 | oto | 296708 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6А 4.5kA х-ка C | 828 | 455.4 | 910.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
ВРУ1-1-1 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок1 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ВРУ1-1-1 | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок1 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
ВРУ1-1-1 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок1
ВРУ1-1-1 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок1
Toplam ВРУ1-1-1 |  |  | Toplam ВРУ1-1-1 |  |  | 54237.7 |  |  |  | Блок1
РУ-1-1 |  |  | РУ-1-1 |  |  | 66166.1 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1
РУ-1-1 | korpus |  | РУ-1-1 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1
РУ-1-1 | tts | 126583 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 125A 25кА | 28665 | 15765.75 | 31531.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
РУ-1-1 | tts | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 15815.8 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
РУ-1-1 | tts | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
РУ-1-1 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок1
РУ-1-1 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок1
Toplam РУ-1-1 |  |  | Toplam РУ-1-1 |  |  | 66166.1 |  |  |  | Блок1
РУ-1-2 |  |  | РУ-1-2 |  |  | 52252.2 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1
РУ-1-2 | korpus |  | РУ-1-2 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1
РУ-1-2 | tts | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 15815.8 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
РУ-1-2 | tts | 126511 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 100A 25кА | 16562 | 9109.1 | 27327.3 | 3 | ШТ. | cnc | Блок1
РУ-1-2 | tts | 126510 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 80A 25кА | 16562 | 9109.1 | 9109.1 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
РУ-1-2 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок1 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РУ-1-2 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок1
РУ-1-2 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок1
Toplam РУ-1-2 |  |  | Toplam РУ-1-2 |  |  | 52252.2 |  |  |  | Блок1
ЩУР.МОП1 |  |  | ЩУР.МОП1 |  |  | 41641.6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1
ЩУР.МОП1 | korpus |  | ЩУР.МОП1 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1
ЩУР.МОП1 | tts | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ЩУР.МОП1 | tts | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
ЩУР.МОП1 | tts | 126679 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 25A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
ЩУР.МОП1 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок1 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП1 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок1
ЩУР.МОП1 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок1
Toplam ЩУР.МОП1 |  |  | Toplam ЩУР.МОП1 |  |  | 41641.6 |  |  |  | Блок1
РЩ1-1 |  |  | РЩ1-1 |  |  | 167163.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1
РЩ1-1 | korpus |  | РЩ1-1 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1
РЩ1-1 | ats | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
РЩ1-1 | tts | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 17314 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
РЩ1-1 | tts | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
РЩ1-1 | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
РЩ1-1 | dif | 819975 | Диф. авт. выкл. YCB7NLE 2P C6 30mA тип AC 6kA | 5369 | 2952.95 | 2952.95 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
РЩ1-1 | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
РЩ1-1 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок1 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ1-1 | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
РЩ1-1 | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок1 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ1-1 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок1
РЩ1-1 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок1
Toplam РЩ1-1 |  |  | Toplam РЩ1-1 |  |  | 167163.7 |  |  |  | Блок1
АВР(РЩ-1-1) |  |  | АВР(РЩ-1-1) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1
АВР(РЩ-1-1) | korpus |  | АВР(РЩ-1-1) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1
АВР(РЩ-1-1) | vm |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок1 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-1-1) | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(РЩ-1-1) | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(РЩ-1-1) | perekluchatel | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(РЩ-1-1) | indicator | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(РЩ-1-1) | indicator | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(РЩ-1-1) | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(РЩ-1-1) | rele | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(РЩ-1-1) | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок1 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-1-1) | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок1 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-1-1) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок1
АВР(РЩ-1-1) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок1
Toplam АВР(РЩ-1-1) |  |  | Toplam АВР(РЩ-1-1) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок1
ВРУ1-2 |  |  | ВРУ1-2 |  |  | 54237.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок2
ВРУ1-2 | korpus |  | ВРУ1-2 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок2
ВРУ1-2 | tt |  | Трансформатор тока Т-66 250/5А |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок2 | KONTROL EDİLECEK | 2 grup x 3 adet; sınıf/VA net değil
ВРУ1-2 | rubilnik | 270100160_ | Рубильник ВР-32-35 В71250-250А на 2 направления (+6 камер) UNIT | 17175 | 9446.25 | 18892.5 | 2 | ШТ. | pys | Блок2
ВРУ1-2 | tts | 126307 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 250A 25кА | 31304 | 17217.2 | 34434.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок2
ВРУ1-2 | oto | 296708 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6А 4.5kA х-ка C | 828 | 455.4 | 910.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок2
ВРУ1-2 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок2 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ВРУ1-2 | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок2 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
ВРУ1-2 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок2
ВРУ1-2 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок2
Toplam ВРУ1-2 |  |  | Toplam ВРУ1-2 |  |  | 54237.7 |  |  |  | Блок2
РУ-1-2(Блок2) |  |  | РУ-1-2(Блок2) |  |  | 66166.1 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок2
РУ-1-2(Блок2) | korpus |  | РУ-1-2(Блок2) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок2
РУ-1-2(Блок2) | tts | 126583 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 125A 25кА | 28665 | 15765.75 | 31531.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок2
РУ-1-2(Блок2) | tts | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 15815.8 | 1 | ШТ. | cnc | Блок2
РУ-1-2(Блок2) | tts | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок2
РУ-1-2(Блок2) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок2
РУ-1-2(Блок2) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок2
Toplam РУ-1-2(Блок2) |  |  | Toplam РУ-1-2(Блок2) |  |  | 66166.1 |  |  |  | Блок2
РУ-2-2 |  |  | РУ-2-2 |  |  | 52252.2 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок2
РУ-2-2 | korpus |  | РУ-2-2 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок2
РУ-2-2 | tts | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 15815.8 | 1 | ШТ. | cnc | Блок2
РУ-2-2 | tts | 126511 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 100A 25кА | 16562 | 9109.1 | 27327.3 | 3 | ШТ. | cnc | Блок2
РУ-2-2 | tts | 126510 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 80A 25кА | 16562 | 9109.1 | 9109.1 | 1 | ШТ. | cnc | Блок2
РУ-2-2 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок2 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РУ-2-2 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок2
РУ-2-2 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок2
Toplam РУ-2-2 |  |  | Toplam РУ-2-2 |  |  | 52252.2 |  |  |  | Блок2
ЩУР.МОП1-2 |  |  | ЩУР.МОП1-2 |  |  | 41641.6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок2
ЩУР.МОП1-2 | korpus |  | ЩУР.МОП1-2 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок2
ЩУР.МОП1-2 | tts | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок2
ЩУР.МОП1-2 | tts | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок2
ЩУР.МОП1-2 | tts | 126679 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 25A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок2
ЩУР.МОП1-2 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок2 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП1-2 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок2
ЩУР.МОП1-2 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок2
Toplam ЩУР.МОП1-2 |  |  | Toplam ЩУР.МОП1-2 |  |  | 41641.6 |  |  |  | Блок2
РЩ1-2 |  |  | РЩ1-2 |  |  | 167163.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок2
РЩ1-2 | korpus |  | РЩ1-2 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок2
РЩ1-2 | ats | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок2
РЩ1-2 | tts | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 17314 | 2 | ШТ. | cnc | Блок2
РЩ1-2 | tts | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок2
РЩ1-2 | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок2
РЩ1-2 | dif | 819975 | Диф. авт. выкл. YCB7NLE 2P C6 30mA тип AC 6kA | 5369 | 2952.95 | 2952.95 | 1 | ШТ. | cnc | Блок2
РЩ1-2 | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок2
РЩ1-2 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок2 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ1-2 | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок2
РЩ1-2 | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок2 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ1-2 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок2
РЩ1-2 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок2
Toplam РЩ1-2 |  |  | Toplam РЩ1-2 |  |  | 167163.7 |  |  |  | Блок2
АВР(РЩ-1-2) |  |  | АВР(РЩ-1-2) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок2
АВР(РЩ-1-2) | korpus |  | АВР(РЩ-1-2) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок2
АВР(РЩ-1-2) | vm |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок2 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-1-2) | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок2
АВР(РЩ-1-2) | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок2
АВР(РЩ-1-2) | perekluchatel | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок2
АВР(РЩ-1-2) | indicator | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок2
АВР(РЩ-1-2) | indicator | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок2
АВР(РЩ-1-2) | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок2
АВР(РЩ-1-2) | rele | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок2
АВР(РЩ-1-2) | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок2 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-1-2) | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок2 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-1-2) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок2
АВР(РЩ-1-2) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок2
Toplam АВР(РЩ-1-2) |  |  | Toplam АВР(РЩ-1-2) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок2
ВРУ1-3 |  |  | ВРУ1-3 |  |  | 54237.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок3
ВРУ1-3 | korpus |  | ВРУ1-3 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок3
ВРУ1-3 | tt |  | Трансформатор тока Т-66 250/5А |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | 2 grup x 3 adet; sınıf/VA net değil
ВРУ1-3 | rubilnik | 270100160_ | Рубильник ВР-32-35 В71250-250А на 2 направления (+6 камер) UNIT | 17175 | 9446.25 | 18892.5 | 2 | ШТ. | pys | Блок3
ВРУ1-3 | tts | 126307 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 250A 25кА | 31304 | 17217.2 | 34434.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
ВРУ1-3 | oto | 296708 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6А 4.5kA х-ка C | 828 | 455.4 | 910.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
ВРУ1-3 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ВРУ1-3 | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
ВРУ1-3 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок3
ВРУ1-3 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок3
Toplam ВРУ1-3 |  |  | Toplam ВРУ1-3 |  |  | 54237.7 |  |  |  | Блок3
РУ-1-3(Блок3) |  |  | РУ-1-3(Блок3) |  |  | 66166.1 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок3
РУ-1-3(Блок3) | korpus |  | РУ-1-3(Блок3) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок3
РУ-1-3(Блок3) | tts | 126583 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 125A 25кА | 28665 | 15765.75 | 31531.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
РУ-1-3(Блок3) | tts | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 15815.8 | 1 | ШТ. | cnc | Блок3
РУ-1-3(Блок3) | tts | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
РУ-1-3(Блок3) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок3
РУ-1-3(Блок3) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок3
Toplam РУ-1-3(Блок3) |  |  | Toplam РУ-1-3(Блок3) |  |  | 66166.1 |  |  |  | Блок3
РУ-2-3 |  |  | РУ-2-3 |  |  | 66166.1 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок3
РУ-2-3 | korpus |  | РУ-2-3 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок3
РУ-2-3 | tts | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 15815.8 | 1 | ШТ. | cnc | Блок3
РУ-2-3 | tts | 126583 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 125A 25кА | 28665 | 15765.75 | 31531.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
РУ-2-3 | tts | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
РУ-2-3 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РУ-2-3 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок3
РУ-2-3 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок3
Toplam РУ-2-3 |  |  | Toplam РУ-2-3 |  |  | 66166.1 |  |  |  | Блок3
ЩУР.МОП1-3 |  |  | ЩУР.МОП1-3 |  |  | 41641.6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок3
ЩУР.МОП1-3 | korpus |  | ЩУР.МОП1-3 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок3
ЩУР.МОП1-3 | tts | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок3
ЩУР.МОП1-3 | tts | 126678 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 20A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
ЩУР.МОП1-3 | tts | 126679 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 25A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
ЩУР.МОП1-3 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП1-3 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок3
ЩУР.МОП1-3 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок3
Toplam ЩУР.МОП1-3 |  |  | Toplam ЩУР.МОП1-3 |  |  | 41641.6 |  |  |  | Блок3
ЩУР.МОП2-3 |  |  | ЩУР.МОП2-3 |  |  | 41641.6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок3
ЩУР.МОП2-3 | korpus |  | ЩУР.МОП2-3 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок3
ЩУР.МОП2-3 | tts | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок3
ЩУР.МОП2-3 | tts | 126678 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 20A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
ЩУР.МОП2-3 | tts | 126679 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 25A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
ЩУР.МОП2-3 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП2-3 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок3
ЩУР.МОП2-3 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок3
Toplam ЩУР.МОП2-3 |  |  | Toplam ЩУР.МОП2-3 |  |  | 41641.6 |  |  |  | Блок3
РЩ1-3 |  |  | РЩ1-3 |  |  | 167163.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок3
РЩ1-3 | korpus |  | РЩ1-3 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок3
РЩ1-3 | ats | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок3
РЩ1-3 | tts | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 17314 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
РЩ1-3 | tts | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
РЩ1-3 | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
РЩ1-3 | dif | 819975 | Диф. авт. выкл. YCB7NLE 2P C6 30mA тип AC 6kA | 5369 | 2952.95 | 2952.95 | 1 | ШТ. | cnc | Блок3
РЩ1-3 | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок3
РЩ1-3 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ1-3 | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
РЩ1-3 | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ1-3 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок3
РЩ1-3 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок3
Toplam РЩ1-3 |  |  | Toplam РЩ1-3 |  |  | 167163.7 |  |  |  | Блок3
РЩ2-3 |  |  | РЩ2-3 |  |  | 167163.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок3
РЩ2-3 | korpus |  | РЩ2-3 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок3
РЩ2-3 | ats | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок3
РЩ2-3 | tts | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 17314 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
РЩ2-3 | tts | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
РЩ2-3 | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
РЩ2-3 | dif | 819975 | Диф. авт. выкл. YCB7NLE 2P C6 30mA тип AC 6kA | 5369 | 2952.95 | 2952.95 | 1 | ШТ. | cnc | Блок3
РЩ2-3 | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок3
РЩ2-3 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ2-3 | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
РЩ2-3 | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ2-3 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок3
РЩ2-3 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок3
Toplam РЩ2-3 |  |  | Toplam РЩ2-3 |  |  | 167163.7 |  |  |  | Блок3
АВР(РЩ-1-3) |  |  | АВР(РЩ-1-3) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок3
АВР(РЩ-1-3) | korpus |  | АВР(РЩ-1-3) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок3
АВР(РЩ-1-3) | vm |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-1-3) | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
АВР(РЩ-1-3) | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
АВР(РЩ-1-3) | perekluchatel | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок3
АВР(РЩ-1-3) | indicator | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
АВР(РЩ-1-3) | indicator | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок3
АВР(РЩ-1-3) | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
АВР(РЩ-1-3) | rele | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
АВР(РЩ-1-3) | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-1-3) | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-1-3) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок3
АВР(РЩ-1-3) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок3
Toplam АВР(РЩ-1-3) |  |  | Toplam АВР(РЩ-1-3) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок3
АВР(РЩ-2-3) |  |  | АВР(РЩ-2-3) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок3
АВР(РЩ-2-3) | korpus |  | АВР(РЩ-2-3) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок3
АВР(РЩ-2-3) | vm |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-2-3) | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
АВР(РЩ-2-3) | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
АВР(РЩ-2-3) | perekluchatel | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок3
АВР(РЩ-2-3) | indicator | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
АВР(РЩ-2-3) | indicator | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок3
АВР(РЩ-2-3) | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
АВР(РЩ-2-3) | rele | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
АВР(РЩ-2-3) | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-2-3) | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-2-3) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок3
АВР(РЩ-2-3) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок3
Toplam АВР(РЩ-2-3) |  |  | Toplam АВР(РЩ-2-3) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок3
ВРУ1-4 |  |  | ВРУ1-4 |  |  | 54237.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок4
ВРУ1-4 | korpus |  | ВРУ1-4 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок4
ВРУ1-4 | tt |  | Трансформатор тока Т-66 250/5А |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок4 | KONTROL EDİLECEK | 2 grup x 3 adet; sınıf/VA net değil
ВРУ1-4 | rubilnik | 270100160_ | Рубильник ВР-32-35 В71250-250А на 2 направления (+6 камер) UNIT | 17175 | 9446.25 | 18892.5 | 2 | ШТ. | pys | Блок4
ВРУ1-4 | tts | 126307 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 250A 25кА | 31304 | 17217.2 | 34434.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок4
ВРУ1-4 | oto | 296708 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6А 4.5kA х-ка C | 828 | 455.4 | 910.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок4
ВРУ1-4 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок4 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ВРУ1-4 | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок4 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
ВРУ1-4 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок4
ВРУ1-4 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок4
Toplam ВРУ1-4 |  |  | Toplam ВРУ1-4 |  |  | 54237.7 |  |  |  | Блок4
РУ-1-4 |  |  | РУ-1-4 |  |  | 75875.8 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок4
РУ-1-4 | korpus |  | РУ-1-4 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок4
РУ-1-4 | tts | 126586 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 200A 25кА | 29484 | 16216.2 | 16216.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок4
РУ-1-4 | tts | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 31631.6 | 2 | ШТ. | cnc | Блок4
РУ-1-4 | tts | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок4
РУ-1-4 | tts | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок4
РУ-1-4 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок4
РУ-1-4 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок4
Toplam РУ-1-4 |  |  | Toplam РУ-1-4 |  |  | 75875.8 |  |  |  | Блок4
ЩУР.МОП1-4 |  |  | ЩУР.МОП1-4 |  |  | 43837.2 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок4
ЩУР.МОП1-4 | korpus |  | ЩУР.МОП1-4 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок4
ЩУР.МОП1-4 | tts | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок4
ЩУР.МОП1-4 | tts | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 34628 | 4 | ШТ. | cnc | Блок4
ЩУР.МОП1-4 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок4 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП1-4 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок4
ЩУР.МОП1-4 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок4
Toplam ЩУР.МОП1-4 |  |  | Toplam ЩУР.МОП1-4 |  |  | 43837.2 |  |  |  | Блок4
РЩ1-4 |  |  | РЩ1-4 |  |  | 172999.2 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок4
РЩ1-4 | korpus |  | РЩ1-4 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок4
РЩ1-4 | ats | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок4
РЩ1-4 | tts | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 17314 | 2 | ШТ. | cnc | Блок4
РЩ1-4 | tts | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок4
РЩ1-4 | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок4
РЩ1-4 | dif | 819975 | Диф. авт. выкл. YCB7NLE 2P C6 30mA тип AC 6kA | 5369 | 2952.95 | 2952.95 | 1 | ШТ. | cnc | Блок4
РЩ1-4 | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок4
РЩ1-4 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок4 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ1-4 | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок4
РЩ1-4 | rele | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок4
РЩ1-4 | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок4 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ1-4 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок4
РЩ1-4 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок4
Toplam РЩ1-4 |  |  | Toplam РЩ1-4 |  |  | 172999.2 |  |  |  | Блок4
АВР(РЩ-1-4) |  |  | АВР(РЩ-1-4) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок4
АВР(РЩ-1-4) | korpus |  | АВР(РЩ-1-4) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок4
АВР(РЩ-1-4) | vm |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок4 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-1-4) | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок4
АВР(РЩ-1-4) | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок4
АВР(РЩ-1-4) | perekluchatel | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок4
АВР(РЩ-1-4) | indicator | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок4
АВР(РЩ-1-4) | indicator | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок4
АВР(РЩ-1-4) | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок4
АВР(РЩ-1-4) | rele | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок4
АВР(РЩ-1-4) | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок4 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-1-4) | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок4 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-1-4) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок4
АВР(РЩ-1-4) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок4
Toplam АВР(РЩ-1-4) |  |  | Toplam АВР(РЩ-1-4) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок4
РУ1-5 |  |  | РУ1-5 |  |  | 66666.6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок5
РУ1-5 | korpus |  | РУ1-5 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок5
РУ1-5 | tts | 126586 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 200A 25кА | 29484 | 16216.2 | 16216.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок5
РУ1-5 | tts | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 31631.6 | 2 | ШТ. | cnc | Блок5
РУ1-5 | tts | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок5
РУ1-5 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок5
РУ1-5 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок5
Toplam РУ1-5 |  |  | Toplam РУ1-5 |  |  | 66666.6 |  |  |  | Блок5
ЩУР.МОП1-5 |  |  | ЩУР.МОП1-5 |  |  | 43837.2 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок5
ЩУР.МОП1-5 | korpus |  | ЩУР.МОП1-5 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок5
ЩУР.МОП1-5 | tts | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок5
ЩУР.МОП1-5 | tts | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 34628 | 4 | ШТ. | cnc | Блок5
ЩУР.МОП1-5 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок5 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП1-5 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок5
ЩУР.МОП1-5 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок5
Toplam ЩУР.МОП1-5 |  |  | Toplam ЩУР.МОП1-5 |  |  | 43837.2 |  |  |  | Блок5
РЩ1-5 |  |  | РЩ1-5 |  |  | 178703.25 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок5
РЩ1-5 | korpus |  | РЩ1-5 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок5
РЩ1-5 | ats | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок5
РЩ1-5 | tts | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 25971 | 3 | ШТ. | cnc | Блок5
РЩ1-5 | tts | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок5
РЩ1-5 | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок5
РЩ1-5 | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок5
РЩ1-5 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок5 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ1-5 | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок5
РЩ1-5 | rele | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок5
РЩ1-5 | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок5 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ1-5 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок5
РЩ1-5 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок5
Toplam РЩ1-5 |  |  | Toplam РЩ1-5 |  |  | 178703.25 |  |  |  | Блок5
АВР(РЩ-1-5) |  |  | АВР(РЩ-1-5) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок5
АВР(РЩ-1-5) | korpus |  | АВР(РЩ-1-5) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок5
АВР(РЩ-1-5) | vm |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок5 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-1-5) | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок5
АВР(РЩ-1-5) | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок5
АВР(РЩ-1-5) | perekluchatel | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок5
АВР(РЩ-1-5) | indicator | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок5
АВР(РЩ-1-5) | indicator | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок5
АВР(РЩ-1-5) | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок5
АВР(РЩ-1-5) | rele | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок5
АВР(РЩ-1-5) | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок5 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-1-5) | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок5 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-1-5) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок5
АВР(РЩ-1-5) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок5
Toplam АВР(РЩ-1-5) |  |  | Toplam АВР(РЩ-1-5) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок5
РУ1-6 |  |  | РУ1-6 |  |  | 98098 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок6
РУ1-6 | korpus |  | РУ1-6 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок6
РУ1-6 | tts | 126586 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 200A 25кА | 29484 | 16216.2 | 16216.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок6
РУ1-6 | tts | 126583 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 125A 25кА | 28665 | 15765.75 | 63063 | 4 | ШТ. | cnc | Блок6
РУ1-6 | tts | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок6
РУ1-6 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок6
РУ1-6 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок6
Toplam РУ1-6 |  |  | Toplam РУ1-6 |  |  | 98098 |  |  |  | Блок6
ЩУР.МОП1-6 |  |  | ЩУР.МОП1-6 |  |  | 43288.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок6
ЩУР.МОП1-6 | korpus |  | ЩУР.МОП1-6 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок6
ЩУР.МОП1-6 | tts | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок6
ЩУР.МОП1-6 | tts | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 25971 | 3 | ШТ. | cnc | Блок6
ЩУР.МОП1-6 | tts | 126678 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 20A 15кА | 14742 | 8108.1 | 8108.1 | 1 | ШТ. | cnc | Блок6
ЩУР.МОП1-6 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок6 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП1-6 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок6
ЩУР.МОП1-6 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок6
Toplam ЩУР.МОП1-6 |  |  | Toplam ЩУР.МОП1-6 |  |  | 43288.3 |  |  |  | Блок6
РЩ1-6 |  |  | РЩ1-6 |  |  | 178154.35 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок6
РЩ1-6 | korpus |  | РЩ1-6 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок6
РЩ1-6 | ats | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок6
РЩ1-6 | tts | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 17314 | 2 | ШТ. | cnc | Блок6
РЩ1-6 | tts | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 24324.3 | 3 | ШТ. | cnc | Блок6
РЩ1-6 | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок6
РЩ1-6 | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок6
РЩ1-6 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок6 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ1-6 | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок6
РЩ1-6 | rele | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок6
РЩ1-6 | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок6 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ1-6 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок6
РЩ1-6 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок6
Toplam РЩ1-6 |  |  | Toplam РЩ1-6 |  |  | 178154.35 |  |  |  | Блок6
АВР(РЩ-1-6) |  |  | АВР(РЩ-1-6) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок6
АВР(РЩ-1-6) | korpus |  | АВР(РЩ-1-6) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок6
АВР(РЩ-1-6) | vm |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок6 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-1-6) | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок6
АВР(РЩ-1-6) | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок6
АВР(РЩ-1-6) | perekluchatel | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок6
АВР(РЩ-1-6) | indicator | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок6
АВР(РЩ-1-6) | indicator | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок6
АВР(РЩ-1-6) | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок6
АВР(РЩ-1-6) | rele | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок6
АВР(РЩ-1-6) | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок6 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-1-6) | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок6 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-1-6) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок6
АВР(РЩ-1-6) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок6
Toplam АВР(РЩ-1-6) |  |  | Toplam АВР(РЩ-1-6) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок6
ВРУ1-7 |  |  | ВРУ1-7 |  |  | 54237.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок7
ВРУ1-7 | korpus |  | ВРУ1-7 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок7
ВРУ1-7 | tt |  | Трансформатор тока Т-66 250/5А |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок7 | KONTROL EDİLECEK | 2 grup x 3 adet; sınıf/VA net değil
ВРУ1-7 | rubilnik | 270100160_ | Рубильник ВР-32-35 В71250-250А на 2 направления (+6 камер) UNIT | 17175 | 9446.25 | 18892.5 | 2 | ШТ. | pys | Блок7
ВРУ1-7 | tts | 126307 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 250A 25кА | 31304 | 17217.2 | 34434.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок7
ВРУ1-7 | oto | 296708 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6А 4.5kA х-ка C | 828 | 455.4 | 910.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок7
ВРУ1-7 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок7 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ВРУ1-7 | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок7 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
ВРУ1-7 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок7
ВРУ1-7 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок7
Toplam ВРУ1-7 |  |  | Toplam ВРУ1-7 |  |  | 54237.7 |  |  |  | Блок7
РУ-1-7 |  |  | РУ-1-7 |  |  | 98098 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок7
РУ-1-7 | korpus |  | РУ-1-7 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок7
РУ-1-7 | tts | 126586 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 200A 25кА | 29484 | 16216.2 | 16216.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок7
РУ-1-7 | tts | 126583 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 125A 25кА | 28665 | 15765.75 | 63063 | 4 | ШТ. | cnc | Блок7
РУ-1-7 | tts | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок7
РУ-1-7 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок7
РУ-1-7 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок7
Toplam РУ-1-7 |  |  | Toplam РУ-1-7 |  |  | 98098 |  |  |  | Блок7
ЩУР.МОП1-7 |  |  | ЩУР.МОП1-7 |  |  | 41641.6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок7
ЩУР.МОП1-7 | korpus |  | ЩУР.МОП1-7 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок7
ЩУР.МОП1-7 | tts | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок7
ЩУР.МОП1-7 | tts | 126678 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 20A 15кА | 14742 | 8108.1 | 8108.1 | 1 | ШТ. | cnc | Блок7
ЩУР.МОП1-7 | tts | 126679 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 25A 15кА | 14742 | 8108.1 | 24324.3 | 3 | ШТ. | cnc | Блок7
ЩУР.МОП1-7 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок7 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП1-7 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок7
ЩУР.МОП1-7 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок7
Toplam ЩУР.МОП1-7 |  |  | Toplam ЩУР.МОП1-7 |  |  | 41641.6 |  |  |  | Блок7
РЩ1-7 |  |  | РЩ1-7 |  |  | 178154.35 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок7
РЩ1-7 | korpus |  | РЩ1-7 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок7
РЩ1-7 | ats | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок7
РЩ1-7 | tts | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 17314 | 2 | ШТ. | cnc | Блок7
РЩ1-7 | tts | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 24324.3 | 3 | ШТ. | cnc | Блок7
РЩ1-7 | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок7
РЩ1-7 | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок7
РЩ1-7 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок7 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ1-7 | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок7
РЩ1-7 | rele | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок7
РЩ1-7 | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок7 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ1-7 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок7
РЩ1-7 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок7
Toplam РЩ1-7 |  |  | Toplam РЩ1-7 |  |  | 178154.35 |  |  |  | Блок7
АВР(РЩ-1-7) |  |  | АВР(РЩ-1-7) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок7
АВР(РЩ-1-7) | korpus |  | АВР(РЩ-1-7) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок7
АВР(РЩ-1-7) | vm |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок7 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-1-7) | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок7
АВР(РЩ-1-7) | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок7
АВР(РЩ-1-7) | perekluchatel | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок7
АВР(РЩ-1-7) | indicator | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок7
АВР(РЩ-1-7) | indicator | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок7
АВР(РЩ-1-7) | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок7
АВР(РЩ-1-7) | rele | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок7
АВР(РЩ-1-7) | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок7 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-1-7) | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок7 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-1-7) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок7
АВР(РЩ-1-7) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок7
Toplam АВР(РЩ-1-7) |  |  | Toplam АВР(РЩ-1-7) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок7
ВРУ1-8 |  |  | ВРУ1-8 |  |  | 54237.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок8
ВРУ1-8 | korpus |  | ВРУ1-8 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок8
ВРУ1-8 | tt |  | Трансформатор тока Т-66 250/5А |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок8 | KONTROL EDİLECEK | 2 grup x 3 adet; sınıf/VA net değil
ВРУ1-8 | rubilnik | 270100160_ | Рубильник ВР-32-35 В71250-250А на 2 направления (+6 камер) UNIT | 17175 | 9446.25 | 18892.5 | 2 | ШТ. | pys | Блок8
ВРУ1-8 | tts | 126307 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 250A 25кА | 31304 | 17217.2 | 34434.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок8
ВРУ1-8 | oto | 296708 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6А 4.5kA х-ка C | 828 | 455.4 | 910.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок8
ВРУ1-8 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок8 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ВРУ1-8 | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок8 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
ВРУ1-8 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок8
ВРУ1-8 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок8
Toplam ВРУ1-8 |  |  | Toplam ВРУ1-8 |  |  | 54237.7 |  |  |  | Блок8
РУ-1-8 |  |  | РУ-1-8 |  |  | 98098 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок8
РУ-1-8 | korpus |  | РУ-1-8 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок8
РУ-1-8 | tts | 126586 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 200A 25кА | 29484 | 16216.2 | 16216.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок8
РУ-1-8 | tts | 126583 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 125A 25кА | 28665 | 15765.75 | 63063 | 4 | ШТ. | cnc | Блок8
РУ-1-8 | tts | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок8
РУ-1-8 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок8
РУ-1-8 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок8
Toplam РУ-1-8 |  |  | Toplam РУ-1-8 |  |  | 98098 |  |  |  | Блок8
ЩУР.МОП1-8 |  |  | ЩУР.МОП1-8 |  |  | 41641.6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок8
ЩУР.МОП1-8 | korpus |  | ЩУР.МОП1-8 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок8
ЩУР.МОП1-8 | tts | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок8
ЩУР.МОП1-8 | tts | 126678 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 20A 15кА | 14742 | 8108.1 | 8108.1 | 1 | ШТ. | cnc | Блок8
ЩУР.МОП1-8 | tts | 126679 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 25A 15кА | 14742 | 8108.1 | 24324.3 | 3 | ШТ. | cnc | Блок8
ЩУР.МОП1-8 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок8 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП1-8 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок8
ЩУР.МОП1-8 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок8
Toplam ЩУР.МОП1-8 |  |  | Toplam ЩУР.МОП1-8 |  |  | 41641.6 |  |  |  | Блок8
РЩ1-8 |  |  | РЩ1-8 |  |  | 178154.35 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок8
РЩ1-8 | korpus |  | РЩ1-8 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок8
РЩ1-8 | ats | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок8
РЩ1-8 | tts | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 17314 | 2 | ШТ. | cnc | Блок8
РЩ1-8 | tts | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 24324.3 | 3 | ШТ. | cnc | Блок8
РЩ1-8 | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок8
РЩ1-8 | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок8
РЩ1-8 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок8 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ1-8 | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок8
РЩ1-8 | rele | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок8
РЩ1-8 | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок8 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ1-8 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок8
РЩ1-8 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок8
Toplam РЩ1-8 |  |  | Toplam РЩ1-8 |  |  | 178154.35 |  |  |  | Блок8
АВР(РЩ-1-8) |  |  | АВР(РЩ-1-8) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок8
АВР(РЩ-1-8) | korpus |  | АВР(РЩ-1-8) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок8
АВР(РЩ-1-8) | vm |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок8 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-1-8) | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок8
АВР(РЩ-1-8) | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок8
АВР(РЩ-1-8) | perekluchatel | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок8
АВР(РЩ-1-8) | indicator | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок8
АВР(РЩ-1-8) | indicator | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок8
АВР(РЩ-1-8) | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок8
АВР(РЩ-1-8) | rele | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок8
АВР(РЩ-1-8) | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок8 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-1-8) | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок8 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-1-8) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок8
АВР(РЩ-1-8) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок8
Toplam АВР(РЩ-1-8) |  |  | Toplam АВР(РЩ-1-8) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок8
РУ1-9 |  |  | РУ1-9 |  |  | 98098 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок9
РУ1-9 | korpus |  | РУ1-9 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок9
РУ1-9 | tts | 126586 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 200A 25кА | 29484 | 16216.2 | 16216.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок9
РУ1-9 | tts | 126583 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 125A 25кА | 28665 | 15765.75 | 63063 | 4 | ШТ. | cnc | Блок9
РУ1-9 | tts | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок9
РУ1-9 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок9
РУ1-9 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок9
Toplam РУ1-9 |  |  | Toplam РУ1-9 |  |  | 98098 |  |  |  | Блок9
ЩУР.МОП1-9 |  |  | ЩУР.МОП1-9 |  |  | 43288.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок9
ЩУР.МОП1-9 | korpus |  | ЩУР.МОП1-9 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок9
ЩУР.МОП1-9 | tts | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок9
ЩУР.МОП1-9 | tts | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 25971 | 3 | ШТ. | cnc | Блок9
ЩУР.МОП1-9 | tts | 126678 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 20A 15кА | 14742 | 8108.1 | 8108.1 | 1 | ШТ. | cnc | Блок9
ЩУР.МОП1-9 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок9 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП1-9 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок9
ЩУР.МОП1-9 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок9
Toplam ЩУР.МОП1-9 |  |  | Toplam ЩУР.МОП1-9 |  |  | 43288.3 |  |  |  | Блок9
РЩ1-9 |  |  | РЩ1-9 |  |  | 172318.85 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок9
РЩ1-9 | korpus |  | РЩ1-9 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок9
РЩ1-9 | ats | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок9
РЩ1-9 | tts | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 17314 | 2 | ШТ. | cnc | Блок9
РЩ1-9 | tts | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 24324.3 | 3 | ШТ. | cnc | Блок9
РЩ1-9 | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок9
РЩ1-9 | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок9
РЩ1-9 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок9 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ1-9 | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок9
РЩ1-9 | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок9 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ1-9 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок9
РЩ1-9 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок9
Toplam РЩ1-9 |  |  | Toplam РЩ1-9 |  |  | 172318.85 |  |  |  | Блок9
АВР(РЩ-1-9) |  |  | АВР(РЩ-1-9) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок9
АВР(РЩ-1-9) | korpus |  | АВР(РЩ-1-9) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок9
АВР(РЩ-1-9) | vm |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок9 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-1-9) | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок9
АВР(РЩ-1-9) | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок9
АВР(РЩ-1-9) | perekluchatel | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок9
АВР(РЩ-1-9) | indicator | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок9
АВР(РЩ-1-9) | indicator | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок9
АВР(РЩ-1-9) | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок9
АВР(РЩ-1-9) | rele | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок9
АВР(РЩ-1-9) | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок9 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-1-9) | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок9 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-1-9) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок9
АВР(РЩ-1-9) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок9
Toplam АВР(РЩ-1-9) |  |  | Toplam АВР(РЩ-1-9) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок9
РУ1-10 |  |  | РУ1-10 |  |  | 66666.6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок10
РУ1-10 | korpus |  | РУ1-10 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок10
РУ1-10 | tts | 126586 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 200A 25кА | 29484 | 16216.2 | 16216.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок10
РУ1-10 | tts | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 31631.6 | 2 | ШТ. | cnc | Блок10
РУ1-10 | tts | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок10
РУ1-10 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок10
РУ1-10 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок10
Toplam РУ1-10 |  |  | Toplam РУ1-10 |  |  | 66666.6 |  |  |  | Блок10
ЩУР.МОП1-10 |  |  | ЩУР.МОП1-10 |  |  | 43837.2 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок10
ЩУР.МОП1-10 | korpus |  | ЩУР.МОП1-10 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок10
ЩУР.МОП1-10 | tts | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок10
ЩУР.МОП1-10 | tts | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 34628 | 4 | ШТ. | cnc | Блок10
ЩУР.МОП1-10 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок10 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП1-10 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок10
ЩУР.МОП1-10 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок10
Toplam ЩУР.МОП1-10 |  |  | Toplam ЩУР.МОП1-10 |  |  | 43837.2 |  |  |  | Блок10
РЩ1-10 |  |  | РЩ1-10 |  |  | 172867.75 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок10
РЩ1-10 | korpus |  | РЩ1-10 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок10
РЩ1-10 | ats | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок10
РЩ1-10 | tts | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 25971 | 3 | ШТ. | cnc | Блок10
РЩ1-10 | tts | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок10
РЩ1-10 | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок10
РЩ1-10 | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок10
РЩ1-10 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок10 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ1-10 | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок10
РЩ1-10 | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок10 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ1-10 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок10
РЩ1-10 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок10
Toplam РЩ1-10 |  |  | Toplam РЩ1-10 |  |  | 172867.75 |  |  |  | Блок10
АВР(РЩ-1-10) |  |  | АВР(РЩ-1-10) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок10
АВР(РЩ-1-10) | korpus |  | АВР(РЩ-1-10) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок10
АВР(РЩ-1-10) | vm |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок10 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-1-10) | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок10
АВР(РЩ-1-10) | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок10
АВР(РЩ-1-10) | perekluchatel | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок10
АВР(РЩ-1-10) | indicator | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок10
АВР(РЩ-1-10) | indicator | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок10
АВР(РЩ-1-10) | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок10
АВР(РЩ-1-10) | rele | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок10
АВР(РЩ-1-10) | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок10 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-1-10) | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок10 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-1-10) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок10
АВР(РЩ-1-10) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок10
Toplam АВР(РЩ-1-10) |  |  | Toplam АВР(РЩ-1-10) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок10
ВРУ1-11 |  |  | ВРУ1-11 |  |  | 54237.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок11
ВРУ1-11 | korpus |  | ВРУ1-11 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок11
ВРУ1-11 | tt |  | Трансформатор тока Т-66 250/5А |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок11 | KONTROL EDİLECEK | 2 grup x 3 adet; sınıf/VA net değil
ВРУ1-11 | rubilnik | 270100160_ | Рубильник ВР-32-35 В71250-250А на 2 направления (+6 камер) UNIT | 17175 | 9446.25 | 18892.5 | 2 | ШТ. | pys | Блок11
ВРУ1-11 | tts | 126307 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 250A 25кА | 31304 | 17217.2 | 34434.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок11
ВРУ1-11 | oto | 296708 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6А 4.5kA х-ка C | 828 | 455.4 | 910.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок11
ВРУ1-11 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок11 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ВРУ1-11 | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок11 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
ВРУ1-11 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок11
ВРУ1-11 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок11
Toplam ВРУ1-11 |  |  | Toplam ВРУ1-11 |  |  | 54237.7 |  |  |  | Блок11
РУ-1-11 |  |  | РУ-1-11 |  |  | 75875.8 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок11
РУ-1-11 | korpus |  | РУ-1-11 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок11
РУ-1-11 | tts | 126586 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 200A 25кА | 29484 | 16216.2 | 16216.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок11
РУ-1-11 | tts | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 31631.6 | 2 | ШТ. | cnc | Блок11
РУ-1-11 | tts | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок11
РУ-1-11 | tts | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок11
РУ-1-11 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок11
РУ-1-11 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок11
Toplam РУ-1-11 |  |  | Toplam РУ-1-11 |  |  | 75875.8 |  |  |  | Блок11
ЩУР.МОП1-11 |  |  | ЩУР.МОП1-11 |  |  | 41641.6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок11
ЩУР.МОП1-11 | korpus |  | ЩУР.МОП1-11 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок11
ЩУР.МОП1-11 | tts | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок11
ЩУР.МОП1-11 | tts | 126679 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 25A 15кА | 14742 | 8108.1 | 32432.4 | 4 | ШТ. | cnc | Блок11
ЩУР.МОП1-11 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок11 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП1-11 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок11
ЩУР.МОП1-11 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок11
Toplam ЩУР.МОП1-11 |  |  | Toplam ЩУР.МОП1-11 |  |  | 41641.6 |  |  |  | Блок11
РЩ1-11 |  |  | РЩ1-11 |  |  | 167163.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок11
РЩ1-11 | korpus |  | РЩ1-11 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок11
РЩ1-11 | ats | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок11
РЩ1-11 | tts | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 17314 | 2 | ШТ. | cnc | Блок11
РЩ1-11 | tts | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок11
РЩ1-11 | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок11
РЩ1-11 | dif | 819975 | Диф. авт. выкл. YCB7NLE 2P C6 30mA тип AC 6kA | 5369 | 2952.95 | 2952.95 | 1 | ШТ. | cnc | Блок11
РЩ1-11 | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок11
РЩ1-11 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок11 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ1-11 | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок11
РЩ1-11 | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок11 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ1-11 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок11
РЩ1-11 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок11
Toplam РЩ1-11 |  |  | Toplam РЩ1-11 |  |  | 167163.7 |  |  |  | Блок11
АВР(РЩ-1-11) |  |  | АВР(РЩ-1-11) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок11
АВР(РЩ-1-11) | korpus |  | АВР(РЩ-1-11) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок11
АВР(РЩ-1-11) | vm |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок11 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-1-11) | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок11
АВР(РЩ-1-11) | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок11
АВР(РЩ-1-11) | perekluchatel | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок11
АВР(РЩ-1-11) | indicator | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок11
АВР(РЩ-1-11) | indicator | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок11
АВР(РЩ-1-11) | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок11
АВР(РЩ-1-11) | rele | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок11
АВР(РЩ-1-11) | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок11 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-1-11) | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок11 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-1-11) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок11
АВР(РЩ-1-11) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок11
Toplam АВР(РЩ-1-11) |  |  | Toplam АВР(РЩ-1-11) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок11
ВРУ1-12 |  |  | ВРУ1-12 |  |  | 54237.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок12
ВРУ1-12 | korpus |  | ВРУ1-12 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок12
ВРУ1-12 | tt |  | Трансформатор тока Т-66 250/5А |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | 2 grup x 3 adet; sınıf/VA net değil
ВРУ1-12 | rubilnik | 270100160_ | Рубильник ВР-32-35 В71250-250А на 2 направления (+6 камер) UNIT | 17175 | 9446.25 | 18892.5 | 2 | ШТ. | pys | Блок12
ВРУ1-12 | tts | 126307 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 250A 25кА | 31304 | 17217.2 | 34434.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
ВРУ1-12 | oto | 296708 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6А 4.5kA х-ка C | 828 | 455.4 | 910.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
ВРУ1-12 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ВРУ1-12 | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
ВРУ1-12 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок12
ВРУ1-12 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок12
Toplam ВРУ1-12 |  |  | Toplam ВРУ1-12 |  |  | 54237.7 |  |  |  | Блок12
РУ-1-12 |  |  | РУ-1-12 |  |  | 66166.1 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок12
РУ-1-12 | korpus |  | РУ-1-12 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок12
РУ-1-12 | tts | 126583 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 125A 25кА | 28665 | 15765.75 | 31531.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
РУ-1-12 | tts | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 15815.8 | 1 | ШТ. | cnc | Блок12
РУ-1-12 | tts | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
РУ-1-12 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок12
РУ-1-12 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок12
Toplam РУ-1-12 |  |  | Toplam РУ-1-12 |  |  | 66166.1 |  |  |  | Блок12
РУ-2-12 |  |  | РУ-2-12 |  |  | 66166.1 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок12
РУ-2-12 | korpus |  | РУ-2-12 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок12
РУ-2-12 | tts | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 15815.8 | 1 | ШТ. | cnc | Блок12
РУ-2-12 | tts | 126583 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 125A 25кА | 28665 | 15765.75 | 31531.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
РУ-2-12 | tts | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
РУ-2-12 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РУ-2-12 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок12
РУ-2-12 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок12
Toplam РУ-2-12 |  |  | Toplam РУ-2-12 |  |  | 66166.1 |  |  |  | Блок12
ЩУР.МОП1-12 |  |  | ЩУР.МОП1-12 |  |  | 41641.6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок12
ЩУР.МОП1-12 | korpus |  | ЩУР.МОП1-12 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок12
ЩУР.МОП1-12 | tts | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок12
ЩУР.МОП1-12 | tts | 126678 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 20A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
ЩУР.МОП1-12 | tts | 126679 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 25A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
ЩУР.МОП1-12 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП1-12 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок12
ЩУР.МОП1-12 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок12
Toplam ЩУР.МОП1-12 |  |  | Toplam ЩУР.МОП1-12 |  |  | 41641.6 |  |  |  | Блок12
ЩУР.МОП2-12 |  |  | ЩУР.МОП2-12 |  |  | 41641.6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок12
ЩУР.МОП2-12 | korpus |  | ЩУР.МОП2-12 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок12
ЩУР.МОП2-12 | tts | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок12
ЩУР.МОП2-12 | tts | 126678 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 20A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
ЩУР.МОП2-12 | tts | 126679 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 25A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
ЩУР.МОП2-12 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП2-12 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок12
ЩУР.МОП2-12 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок12
Toplam ЩУР.МОП2-12 |  |  | Toplam ЩУР.МОП2-12 |  |  | 41641.6 |  |  |  | Блок12
РЩ1-12 |  |  | РЩ1-12 |  |  | 164210.75 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок12
РЩ1-12 | korpus |  | РЩ1-12 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок12
РЩ1-12 | ats | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок12
РЩ1-12 | tts | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 17314 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
РЩ1-12 | tts | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
РЩ1-12 | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
РЩ1-12 | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок12
РЩ1-12 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ1-12 | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
РЩ1-12 | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ1-12 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок12
РЩ1-12 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок12
Toplam РЩ1-12 |  |  | Toplam РЩ1-12 |  |  | 164210.75 |  |  |  | Блок12
РЩ2-12 |  |  | РЩ2-12 |  |  | 167163.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок12
РЩ2-12 | korpus |  | РЩ2-12 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок12
РЩ2-12 | ats | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок12
РЩ2-12 | tts | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 17314 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
РЩ2-12 | tts | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
РЩ2-12 | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
РЩ2-12 | dif | 819975 | Диф. авт. выкл. YCB7NLE 2P C6 30mA тип AC 6kA | 5369 | 2952.95 | 2952.95 | 1 | ШТ. | cnc | Блок12
РЩ2-12 | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок12
РЩ2-12 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ2-12 | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
РЩ2-12 | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ2-12 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок12
РЩ2-12 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок12
Toplam РЩ2-12 |  |  | Toplam РЩ2-12 |  |  | 167163.7 |  |  |  | Блок12
АВР(РЩ-1-12) |  |  | АВР(РЩ-1-12) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок12
АВР(РЩ-1-12) | korpus |  | АВР(РЩ-1-12) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок12
АВР(РЩ-1-12) | vm |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-1-12) | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
АВР(РЩ-1-12) | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
АВР(РЩ-1-12) | perekluchatel | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок12
АВР(РЩ-1-12) | indicator | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
АВР(РЩ-1-12) | indicator | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок12
АВР(РЩ-1-12) | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
АВР(РЩ-1-12) | rele | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
АВР(РЩ-1-12) | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-1-12) | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-1-12) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок12
АВР(РЩ-1-12) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок12
Toplam АВР(РЩ-1-12) |  |  | Toplam АВР(РЩ-1-12) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок12
АВР(РЩ-2-12) |  |  | АВР(РЩ-2-12) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок12
АВР(РЩ-2-12) | korpus |  | АВР(РЩ-2-12) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок12
АВР(РЩ-2-12) | vm |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-2-12) | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
АВР(РЩ-2-12) | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
АВР(РЩ-2-12) | perekluchatel | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок12
АВР(РЩ-2-12) | indicator | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
АВР(РЩ-2-12) | indicator | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок12
АВР(РЩ-2-12) | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
АВР(РЩ-2-12) | rele | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
АВР(РЩ-2-12) | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-2-12) | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-2-12) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок12
АВР(РЩ-2-12) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок12
Toplam АВР(РЩ-2-12) |  |  | Toplam АВР(РЩ-2-12) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок12
ВРУ1-13 |  |  | ВРУ1-13 |  |  | 54237.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок13
ВРУ1-13 | korpus |  | ВРУ1-13 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок13
ВРУ1-13 | tt |  | Трансформатор тока Т-66 250/5А |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок13 | KONTROL EDİLECEK | 2 grup x 3 adet; sınıf/VA net değil
ВРУ1-13 | rubilnik | 270100160_ | Рубильник ВР-32-35 В71250-250А на 2 направления (+6 камер) UNIT | 17175 | 9446.25 | 18892.5 | 2 | ШТ. | pys | Блок13
ВРУ1-13 | tts | 126307 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 250A 25кА | 31304 | 17217.2 | 34434.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок13
ВРУ1-13 | oto | 296708 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6А 4.5kA х-ка C | 828 | 455.4 | 910.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок13
ВРУ1-13 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок13 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ВРУ1-13 | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок13 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
ВРУ1-13 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок13
ВРУ1-13 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок13
Toplam ВРУ1-13 |  |  | Toplam ВРУ1-13 |  |  | 54237.7 |  |  |  | Блок13
РУ-1-13 |  |  | РУ-1-13 |  |  | 66166.1 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок13
РУ-1-13 | korpus |  | РУ-1-13 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок13
РУ-1-13 | tts | 126583 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 125A 25кА | 28665 | 15765.75 | 31531.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок13
РУ-1-13 | tts | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 15815.8 | 1 | ШТ. | cnc | Блок13
РУ-1-13 | tts | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок13
РУ-1-13 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок13
РУ-1-13 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок13
Toplam РУ-1-13 |  |  | Toplam РУ-1-13 |  |  | 66166.1 |  |  |  | Блок13
РУ-2-13 |  |  | РУ-2-13 |  |  | 52252.2 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок13
РУ-2-13 | korpus |  | РУ-2-13 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок13
РУ-2-13 | tts | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 15815.8 | 1 | ШТ. | cnc | Блок13
РУ-2-13 | tts | 126511 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 100A 25кА | 16562 | 9109.1 | 27327.3 | 3 | ШТ. | cnc | Блок13
РУ-2-13 | tts | 126510 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 80A 25кА | 16562 | 9109.1 | 9109.1 | 1 | ШТ. | cnc | Блок13
РУ-2-13 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок13 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РУ-2-13 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок13
РУ-2-13 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок13
Toplam РУ-2-13 |  |  | Toplam РУ-2-13 |  |  | 52252.2 |  |  |  | Блок13
ЩУР.МОП1-13 |  |  | ЩУР.МОП1-13 |  |  | 41641.6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок13
ЩУР.МОП1-13 | korpus |  | ЩУР.МОП1-13 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок13
ЩУР.МОП1-13 | tts | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок13
ЩУР.МОП1-13 | tts | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок13
ЩУР.МОП1-13 | tts | 126679 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 25A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок13
ЩУР.МОП1-13 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок13 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП1-13 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок13
ЩУР.МОП1-13 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок13
Toplam ЩУР.МОП1-13 |  |  | Toplam ЩУР.МОП1-13 |  |  | 41641.6 |  |  |  | Блок13
РЩ1-13 |  |  | РЩ1-13 |  |  | 167163.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок13
РЩ1-13 | korpus |  | РЩ1-13 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок13
РЩ1-13 | ats | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок13
РЩ1-13 | tts | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 17314 | 2 | ШТ. | cnc | Блок13
РЩ1-13 | tts | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок13
РЩ1-13 | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок13
РЩ1-13 | dif | 819975 | Диф. авт. выкл. YCB7NLE 2P C6 30mA тип AC 6kA | 5369 | 2952.95 | 2952.95 | 1 | ШТ. | cnc | Блок13
РЩ1-13 | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок13
РЩ1-13 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок13 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ1-13 | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок13
РЩ1-13 | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок13 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ1-13 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок13
РЩ1-13 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок13
Toplam РЩ1-13 |  |  | Toplam РЩ1-13 |  |  | 167163.7 |  |  |  | Блок13
АВР(РЩ-1-13) |  |  | АВР(РЩ-1-13) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок13
АВР(РЩ-1-13) | korpus |  | АВР(РЩ-1-13) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок13
АВР(РЩ-1-13) | vm |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок13 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-1-13) | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок13
АВР(РЩ-1-13) | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок13
АВР(РЩ-1-13) | perekluchatel | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок13
АВР(РЩ-1-13) | indicator | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок13
АВР(РЩ-1-13) | indicator | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок13
АВР(РЩ-1-13) | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок13
АВР(РЩ-1-13) | rele | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок13
АВР(РЩ-1-13) | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок13 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-1-13) | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок13 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-1-13) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок13
АВР(РЩ-1-13) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок13
Toplam АВР(РЩ-1-13) |  |  | Toplam АВР(РЩ-1-13) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок13
ВРУ1-14 |  |  | ВРУ1-14 |  |  | 54237.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок14
ВРУ1-14 | korpus |  | ВРУ1-14 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок14
ВРУ1-14 | tt |  | Трансформатор тока Т-66 250/5А |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок14 | KONTROL EDİLECEK | 2 grup x 3 adet; sınıf/VA net değil
ВРУ1-14 | rubilnik | 270100160_ | Рубильник ВР-32-35 В71250-250А на 2 направления (+6 камер) UNIT | 17175 | 9446.25 | 18892.5 | 2 | ШТ. | pys | Блок14
ВРУ1-14 | tts | 126307 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 250A 25кА | 31304 | 17217.2 | 34434.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок14
ВРУ1-14 | oto | 296708 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6А 4.5kA х-ка C | 828 | 455.4 | 910.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок14
ВРУ1-14 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок14 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ВРУ1-14 | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок14 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
ВРУ1-14 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок14
ВРУ1-14 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок14
Toplam ВРУ1-14 |  |  | Toplam ВРУ1-14 |  |  | 54237.7 |  |  |  | Блок14
РУ-1-14 |  |  | РУ-1-14 |  |  | 66166.1 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок14
РУ-1-14 | korpus |  | РУ-1-14 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок14
РУ-1-14 | tts | 126583 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 125A 25кА | 28665 | 15765.75 | 31531.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок14
РУ-1-14 | tts | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 15815.8 | 1 | ШТ. | cnc | Блок14
РУ-1-14 | tts | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок14
РУ-1-14 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок14
РУ-1-14 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок14
Toplam РУ-1-14 |  |  | Toplam РУ-1-14 |  |  | 66166.1 |  |  |  | Блок14
РУ-2-14 |  |  | РУ-2-14 |  |  | 52252.2 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок14
РУ-2-14 | korpus |  | РУ-2-14 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок14
РУ-2-14 | tts | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 15815.8 | 1 | ШТ. | cnc | Блок14
РУ-2-14 | tts | 126511 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 100A 25кА | 16562 | 9109.1 | 27327.3 | 3 | ШТ. | cnc | Блок14
РУ-2-14 | tts | 126510 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 80A 25кА | 16562 | 9109.1 | 9109.1 | 1 | ШТ. | cnc | Блок14
РУ-2-14 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок14 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РУ-2-14 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок14
РУ-2-14 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок14
Toplam РУ-2-14 |  |  | Toplam РУ-2-14 |  |  | 52252.2 |  |  |  | Блок14
ЩУР.МОП1-14 |  |  | ЩУР.МОП1-14 |  |  | 41641.6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок14
ЩУР.МОП1-14 | korpus |  | ЩУР.МОП1-14 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок14
ЩУР.МОП1-14 | tts | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок14
ЩУР.МОП1-14 | tts | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок14
ЩУР.МОП1-14 | tts | 126679 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 25A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок14
ЩУР.МОП1-14 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок14 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП1-14 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок14
ЩУР.МОП1-14 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок14
Toplam ЩУР.МОП1-14 |  |  | Toplam ЩУР.МОП1-14 |  |  | 41641.6 |  |  |  | Блок14
РЩ1-14 |  |  | РЩ1-14 |  |  | 167163.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок14
РЩ1-14 | korpus |  | РЩ1-14 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок14
РЩ1-14 | ats | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок14
РЩ1-14 | tts | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 17314 | 2 | ШТ. | cnc | Блок14
РЩ1-14 | tts | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок14
РЩ1-14 | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок14
РЩ1-14 | dif | 819975 | Диф. авт. выкл. YCB7NLE 2P C6 30mA тип AC 6kA | 5369 | 2952.95 | 2952.95 | 1 | ШТ. | cnc | Блок14
РЩ1-14 | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок14
РЩ1-14 | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок14 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ1-14 | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок14
РЩ1-14 | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок14 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ1-14 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок14
РЩ1-14 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок14
Toplam РЩ1-14 |  |  | Toplam РЩ1-14 |  |  | 167163.7 |  |  |  | Блок14
АВР(РЩ-1-14) |  |  | АВР(РЩ-1-14) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок14
АВР(РЩ-1-14) | korpus |  | АВР(РЩ-1-14) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок14
АВР(РЩ-1-14) | vm |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок14 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-1-14) | oto | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок14
АВР(РЩ-1-14) | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок14
АВР(РЩ-1-14) | perekluchatel | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок14
АВР(РЩ-1-14) | indicator | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок14
АВР(РЩ-1-14) | indicator | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок14
АВР(РЩ-1-14) | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок14
АВР(РЩ-1-14) | rele | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок14
АВР(РЩ-1-14) | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок14 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-1-14) | kondencator |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок14 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-1-14) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок14
АВР(РЩ-1-14) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок14
Toplam АВР(РЩ-1-14) |  |  | Toplam АВР(РЩ-1-14) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок14
ЩРп |  |  | ЩРп |  |  | 40369.45 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок15
ЩРп | korpus |  | ЩМП |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок15
ЩРп | puskatel |  | АПД-80 |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок15 | KONTROL EDİLECEK | Tam model ve fiyat yok
ЩРп | tts | 126508 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 50A 25кА | 16380 | 9009 | 18018 | 2 | ШТ. | cnc | Блок15
ЩРп | dvigatel |  | Автомат защиты двигателя YCP5 25-ME07 1.6-2.5A | 9464 | 5205.2 | 10410.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок15
ЩРп | dif | 819979 | Диф. авт. выкл. YCB7NLE 2P C25 30mA тип AC 6kA | 5041 | 2772.55 | 5545.1 | 2 | ШТ. | cnc | Блок15
ЩРп | dif | 819975 | Диф. авт. выкл. YCB7NLE 2P C6 30mA тип AC 6kA | 5369 | 2952.95 | 2952.95 | 1 | ШТ. | cnc | Блок15
ЩРп | oto | 814009 | Авт. выкл. YCB7-63N 1P 2A 6кА х-ка C | 1565 | 860.75 | 3443 | 4 | ШТ. | cnc | Блок15
ЩРп | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок15
ЩРп | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок15
Toplam ЩРп |  |  | Toplam ЩРп |  |  | 40369.45 |  |  |  | Блок15
ЩР15 |  |  | ЩР15 |  |  | 58136.65 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок15
ЩР15 | korpus |  | ЩМП |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок15
ЩР15 | tts | 126510 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 80A 25кА | 16562 | 9109.1 | 18218.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок15
ЩР15 | tts | 126509 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 63A 25кА | 16380 | 9009 | 18018 | 2 | ШТ. | cnc | Блок15
ЩР15 | oto | 296841 | Авт. выкл. YCB6-63H 3P 20А 4.5kA х-ка D | 3058 | 1681.9 | 1681.9 | 1 | ШТ. | cnc | Блок15
ЩР15 | oto | 814183 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 16A 6кА х-ка D | 4950 | 2722.5 | 5445 | 2 | ШТ. | cnc | Блок15
ЩР15 | oto | 814169 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 10A 6кА х-ка C | 5005 | 2752.75 | 2752.75 | 1 | ШТ. | cnc | Блок15
ЩР15 | oto | 814170 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 16A 6кА х-ка C | 4641 | 2552.55 | 2552.55 | 1 | ШТ. | cnc | Блок15
ЩР15 | oto | 814009 | Авт. выкл. YCB7-63N 1P 2A 6кА х-ка C | 1565 | 860.75 | 9468.25 | 11 | ШТ. | cnc | Блок15
ЩР15 | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок15
ЩР15 | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок15
Toplam ЩР15 |  |  | Toplam ЩР15 |  |  | 58136.65 |  |  |  | Блок15
ВДУ1(ЩРП) |  |  | ВДУ1(ЩРП) |  |  | 10451.6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1
ВДУ1(ЩРП) | korpus |  | ВДУ1(ЩРП) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1
ВДУ1(ЩРП) | dvigatel |  | Выключатель двигателя 17-25А? / KONTROL EDİLECEK |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок1 | KONTROL EDİLECEK | Kaynakta soru işareti var; tam model seçilmeli
ВДУ1(ЩРП) | oto | 814009 | Авт. выкл. YCB7-63N 1P 2A 6кА х-ка C | 1565 | 860.75 | 860.75 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ВДУ1(ЩРП) | perekluchatel | 574822 | Переключатель LAY5-ED33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 934 | 513.7 | 513.7 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ВДУ1(ЩРП) | indicator | 593077 | Индикатор AD22-22D/2 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ВДУ1(ЩРП) | button | 574003 | Кнопка управления Двойная кнопка "Пуск-Стоп" LAY5-BL8325 1НО+1НЗ AC230В IP40 | 1464 | 805.2 | 805.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ВДУ1(ЩРП) | rele | 651132 | Промежуточное реле с кнопкой тестирования NJDC-17(D)/2Z 2 конт. с инд. LED 10А AC230В (R) | 2336 | 1401.6 | 1401.6 | 1 | ШТ. | chint | Блок1
ВДУ1(ЩРП) | rozetka | 289998 | Розетка CZT08B-01 для NJDC-17(D)/2Z 2 конт. 10А | 941 | 564.6 | 564.6 | 1 | ШТ. | chint | Блок1
ВДУ1(ЩРП) | teplo rele | 837119 | Тепловое реле JR28 JR28-25 17-25А | 4019 | 2210.45 | 2210.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ВДУ1(ЩРП) | contactor | C000188 | Контактор CJX2S 25A (1NC+1NO) 220V | 7007 | 3853.85 | 3853.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ВДУ1(ЩРП) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок1
ВДУ1(ЩРП) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок1
Toplam ВДУ1(ЩРП) |  |  | Toplam ВДУ1(ЩРП) |  |  | 10451.6 |  |  |  | Блок1
П1 (ЩР15) |  |  | П1 (ЩР15) |  |  | 13955.1 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1
П1 (ЩР15) | korpus |  | П1 (ЩР15) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1
П1 (ЩР15) | puskatel |  | Пускатель двигателя YCP5-25-ME20 13-18А | 8554 | 4704.7 | 4704.7 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
П1 (ЩР15) | oto | 814009 | Авт. выкл. YCB7-63N 1P 2A 6кА х-ка C | 1565 | 860.75 | 860.75 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
П1 (ЩР15) | perekluchatel | 573781 | Переключатель LAY5-ED25, 2 положения с фиксацией, 1НЗ +1НО IP40 | 934 | 513.7 | 513.7 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
П1 (ЩР15) | indicator | 593077 | Индикатор AD22-22D/2 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
П1 (ЩР15) | button | 574003 | Кнопка управления Двойная кнопка "Пуск-Стоп" LAY5-BL8325 1НО+1НЗ AC230В IP40 | 1464 | 805.2 | 805.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
П1 (ЩР15) | rele | 651132 | Промежуточное реле с кнопкой тестирования NJDC-17(D)/2Z 2 конт. с инд. LED 10А AC230В (R) | 2336 | 1401.6 | 1401.6 | 1 | ШТ. | chint | Блок1
П1 (ЩР15) | rozetka | 289998 | Розетка CZT08B-01 для NJDC-17(D)/2Z 2 конт. 10А | 941 | 564.6 | 564.6 | 1 | ШТ. | chint | Блок1
П1 (ЩР15) | teplo rele | 837117 | Тепловое реле JR28-25 9-13A A class | 4019 | 2210.45 | 2210.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
П1 (ЩР15) | contactor | C000187 | Контактор CJX2S 18A (1NC+1NO) 220V | 4823 | 2652.65 | 2652.65 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
П1 (ЩР15) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок1
П1 (ЩР15) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок1
Toplam П1 (ЩР15) |  |  | Toplam П1 (ЩР15) |  |  | 13955.1 |  |  |  | Блок1
В1(ЩР15) |  |  | В1(ЩР15) |  |  | 13955.1 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1
В1(ЩР15) | korpus |  | В1(ЩР15) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1
В1(ЩР15) | puskatel |  | Пускатель двигателя YCP5-25-ME20 13-18А | 8554 | 4704.7 | 4704.7 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
В1(ЩР15) | oto | 814009 | Авт. выкл. YCB7-63N 1P 2A 6кА х-ка C | 1565 | 860.75 | 860.75 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
В1(ЩР15) | perekluchatel | 573781 | Переключатель LAY5-ED25, 2 положения с фиксацией, 1НЗ +1НО IP40 | 934 | 513.7 | 513.7 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
В1(ЩР15) | indicator | 593077 | Индикатор AD22-22D/2 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
В1(ЩР15) | button | 574003 | Кнопка управления Двойная кнопка "Пуск-Стоп" LAY5-BL8325 1НО+1НЗ AC230В IP40 | 1464 | 805.2 | 805.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
В1(ЩР15) | rele | 651132 | Промежуточное реле с кнопкой тестирования NJDC-17(D)/2Z 2 конт. с инд. LED 10А AC230В (R) | 2336 | 1401.6 | 1401.6 | 1 | ШТ. | chint | Блок1
В1(ЩР15) | rozetka | 289998 | Розетка CZT08B-01 для NJDC-17(D)/2Z 2 конт. 10А | 941 | 564.6 | 564.6 | 1 | ШТ. | chint | Блок1
В1(ЩР15) | teplo rele | 837117 | Тепловое реле JR28-25 9-13A A class | 4019 | 2210.45 | 2210.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
В1(ЩР15) | contactor | C000187 | Контактор CJX2S 18A (1NC+1NO) 220V | 4823 | 2652.65 | 2652.65 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
В1(ЩР15) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок1
В1(ЩР15) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок1
Toplam В1(ЩР15) |  |  | Toplam В1(ЩР15) |  |  | 13955.1 |  |  |  | Блок1
ЯУЗ 6.1(ЩРп) |  |  | ЯУЗ 6.1(ЩРп) |  |  | 15558.9 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1
ЯУЗ 6.1(ЩРп) | korpus |  | ЯУЗ 6.1(ЩРп) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1
ЯУЗ 6.1(ЩРп) | dvigatel |  | Автомат защиты двигателя YCP5 25-ME07 1.6-2.5A | 9464 | 5205.2 | 5205.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.1(ЩРп) | oto | 814009 | Авт. выкл. YCB7-63N 1P 2A 6кА х-ка C | 1565 | 860.75 | 860.75 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.1(ЩРп) | perekluchatel | 574822 | Переключатель LAY5-ED33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 934 | 513.7 | 513.7 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.1(ЩРп) | indicator | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.1(ЩРп) | indicator | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.1(ЩРп) | button | 574842 | Кнопка (зелёная) LAY5-BA31 (NO) | 960 | 528 | 1056 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.1(ЩРп) | button | 574843 | Кнопка (красная) LAY5-BA42 (NC) | 960 | 528 | 528 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.1(ЩРп) | contactor | C000185 | Контактор CJX2S 9A (1NC+1NO) 220V | 4277 | 2352.35 | 4704.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.1(ЩРп) | rele | 651132 | Промежуточное реле с кнопкой тестирования NJDC-17(D)/2Z 2 конт. с инд. LED 10А AC230В (R) | 2336 | 1401.6 | 1401.6 | 1 | ШТ. | chint | Блок1
ЯУЗ 6.1(ЩРп) | rozetka | 289998 | Розетка CZT08B-01 для NJDC-17(D)/2Z 2 конт. 10А | 941 | 564.6 | 564.6 | 1 | ШТ. | chint | Блок1
ЯУЗ 6.1(ЩРп) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок1
ЯУЗ 6.1(ЩРп) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок1
Toplam ЯУЗ 6.1(ЩРп) |  |  | Toplam ЯУЗ 6.1(ЩРп) |  |  | 15558.9 |  |  |  | Блок1
ЯУЗ 6.2(ЩРп) |  |  | ЯУЗ 6.2(ЩРп) |  |  | 15558.9 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1
ЯУЗ 6.2(ЩРп) | korpus |  | ЩРп |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1
ЯУЗ 6.2(ЩРп) | dvigatel |  | Автомат защиты двигателя YCP5 25-ME07 1.6-2.5A | 9464 | 5205.2 | 5205.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.2(ЩРп) | oto | 814009 | Авт. выкл. YCB7-63N 1P 2A 6кА х-ка C | 1565 | 860.75 | 860.75 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.2(ЩРп) | perekluchatel | 574822 | Переключатель LAY5-ED33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 934 | 513.7 | 513.7 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.2(ЩРп) | indicator | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.2(ЩРп) | indicator | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.2(ЩРп) | button | 574842 | Кнопка (зелёная) LAY5-BA31 (NO) | 960 | 528 | 1056 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.2(ЩРп) | button | 574843 | Кнопка (красная) LAY5-BA42 (NC) | 960 | 528 | 528 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.2(ЩРп) | contactor | C000185 | Контактор CJX2S 9A (1NC+1NO) 220V | 4277 | 2352.35 | 4704.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.2(ЩРп) | rele | 651132 | Промежуточное реле с кнопкой тестирования NJDC-17(D)/2Z 2 конт. с инд. LED 10А AC230В (R) | 2336 | 1401.6 | 1401.6 | 1 | ШТ. | chint | Блок1
ЯУЗ 6.2(ЩРп) | rozetka | 289998 | Розетка CZT08B-01 для NJDC-17(D)/2Z 2 конт. 10А | 941 | 564.6 | 564.6 | 1 | ШТ. | chint | Блок1
ЯУЗ 6.2(ЩРп) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок1
ЯУЗ 6.2(ЩРп) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок1
Toplam ЯУЗ 6.2(ЩРп) |  |  | Toplam ЯУЗ 6.2(ЩРп) |  |  | 15558.9 |  |  |  | Блок1
АВР(ЩР) |  |  | АВР(ЩР) |  |  | 57145 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1
АВР(ЩР) | korpus |  | ЩР |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1
АВР(ЩР) | vm |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок1 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(ЩР) | tts | 126508 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 50A 25кА | 16380 | 9009 | 18018 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(ЩР) | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(ЩР) | perekluchatel | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(ЩР) | indicator | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(ЩР) | indicator | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(ЩР) | contactor | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(ЩР) | rele | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(ЩР) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок1
АВР(ЩР) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок1
Toplam АВР(ЩР) |  |  | Toplam АВР(ЩР) |  |  | 57145 |  |  |  | Блок1
АВР(ЩР15) |  |  | АВР(ЩР15) |  |  | 73761.6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1
АВР(ЩР15) | korpus |  | ЩР15 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1
АВР(ЩР15) | vm |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок1 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(ЩР15) | tts | 126508 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 50A 25кА | 16380 | 9009 | 18018 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(ЩР15) | oto | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(ЩР15) | perekluchatel | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(ЩР15) | indicator | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(ЩР15) | indicator | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(ЩР15) | contactor | C000195 | Контактор CJX2S 95A (1NC+1NO) 220V | 37310 | 20520.5 | 41041 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(ЩР15) | rele | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(ЩР15) | sayac |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок1 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(ЩР15) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок1
АВР(ЩР15) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок1
Toplam АВР(ЩР15) |  |  | Toplam АВР(ЩР15) |  |  | 73761.6 |  |  |  | Блок1
Сигнализация (ЩР15) |  |  | Сигнализация (ЩР15) |  |  | 12511.85 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1
Сигнализация (ЩР15) | korpus |  | ЩРп |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1
Сигнализация (ЩР15) | oto | 814009 | Авт. выкл. YCB7-63N 1P 2A 6кА х-ка C | 1565 | 860.75 | 1721.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
Сигнализация (ЩР15) | contactor | 576726 | Блоки контактные LAY5-BE102, 1НЗ | 637 | 350.35 | 1401.4 | 4 | ШТ. | cnc | Блок1
Сигнализация (ЩР15) | indicator | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
Сигнализация (ЩР15) | indicator | 593012 | Индикатор AD22-22DS/4 красный АС230В | 439 | 241.45 | 1207.25 | 5 | ШТ. | cnc | Блок1
Сигнализация (ЩР15) | indicator | 593075 | Индикатор AD22-22D/2 красный AC/DC230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
Сигнализация (ЩР15) | indicator | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
Сигнализация (ЩР15) | button | 574842 | Кнопка (зелёная) LAY5-BA31 (NO) | 960 | 528 | 528 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
Сигнализация (ЩР15) | button | 574843 | Кнопка (красная) LAY5-BA42 (NC) | 960 | 528 | 528 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
Сигнализация (ЩР15) | button | 574833 | Кнопка управления "Грибок" Φ40мм с фиксацией LAY5-ES542 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 793 | 436.15 | 1744.6 | 4 | ШТ. | cnc | Блок1
Сигнализация (ЩР15) | rele | 651132 | Промежуточное реле с кнопкой тестирования NJDC-17(D)/2Z 2 конт. с инд. LED 10А AC230В (R) | 2336 | 1401.6 | 2803.2 | 2 | ШТ. | chint | Блок1
Сигнализация (ЩР15) | rozetka | 289998 | Розетка CZT08B-01 для NJDC-17(D)/2Z 2 конт. 10А | 941 | 564.6 | 1129.2 | 2 | ШТ. | chint | Блок1
Сигнализация (ЩР15) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок1
Сигнализация (ЩР15) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок1
Toplam Сигнализация (ЩР15) |  |  | Toplam Сигнализация (ЩР15) |  |  | 12511.85 |  |  |  | Блок1

## BOM_Baslikli
Наименование | malzeme | D kodu | Артикул | Номенклатура | Цена,тг | Цена,тг.1 | СУММ. | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13
ВРУ1-1-1 |  |  |  | ВРУ1-1-1 |  |  | 54237.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1
ВРУ1-1-1 | korpus |  |  | ВРУ1-1-1 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1
ВРУ1-1-1 | tt |  |  | Трансформатор тока Т-66 250/5А |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок1 | KONTROL EDİLECEK | 2 grup x 3 adet; sınıf/VA net değil
ВРУ1-1-1 | rubilnik |  | 270100160_ | Рубильник ВР-32-35 В71250-250А на 2 направления (+6 камер) UNIT | 17175 | 9446.25 | 18892.5 | 2 | ШТ. | pys | Блок1
ВРУ1-1-1 | tts |  | 126307 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 250A 25кА | 31304 | 17217.2 | 34434.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
ВРУ1-1-1 | oto |  | 296708 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6А 4.5kA х-ка C | 828 | 455.4 | 910.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
ВРУ1-1-1 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок1 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ВРУ1-1-1 | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок1 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
ВРУ1-1-1 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок1
ВРУ1-1-1 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок1
Toplam ВРУ1-1-1 |  |  |  | Toplam ВРУ1-1-1 |  |  | 54237.7 |  |  |  | Блок1
РУ-1-1 |  |  |  | РУ-1-1 |  |  | 66166.1 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1
РУ-1-1 | korpus |  |  | РУ-1-1 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1
РУ-1-1 | tts |  | 126583 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 125A 25кА | 28665 | 15765.75 | 31531.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
РУ-1-1 | tts |  | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 15815.8 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
РУ-1-1 | tts |  | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
РУ-1-1 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок1
РУ-1-1 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок1
Toplam РУ-1-1 |  |  |  | Toplam РУ-1-1 |  |  | 66166.1 |  |  |  | Блок1
РУ-1-2 |  |  |  | РУ-1-2 |  |  | 52252.2 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1
РУ-1-2 | korpus |  |  | РУ-1-2 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1
РУ-1-2 | tts |  | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 15815.8 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
РУ-1-2 | tts |  | 126511 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 100A 25кА | 16562 | 9109.1 | 27327.3 | 3 | ШТ. | cnc | Блок1
РУ-1-2 | tts |  | 126510 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 80A 25кА | 16562 | 9109.1 | 9109.1 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
РУ-1-2 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок1 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РУ-1-2 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок1
РУ-1-2 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок1
Toplam РУ-1-2 |  |  |  | Toplam РУ-1-2 |  |  | 52252.2 |  |  |  | Блок1
ЩУР.МОП1 |  |  |  | ЩУР.МОП1 |  |  | 41641.6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1
ЩУР.МОП1 | korpus |  |  | ЩУР.МОП1 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1
ЩУР.МОП1 | tts |  | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ЩУР.МОП1 | tts |  | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
ЩУР.МОП1 | tts |  | 126679 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 25A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
ЩУР.МОП1 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок1 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП1 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок1
ЩУР.МОП1 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок1
Toplam ЩУР.МОП1 |  |  |  | Toplam ЩУР.МОП1 |  |  | 41641.6 |  |  |  | Блок1
РЩ1-1 |  |  |  | РЩ1-1 |  |  | 167163.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1
РЩ1-1 | korpus |  |  | РЩ1-1 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1
РЩ1-1 | ats |  | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
РЩ1-1 | tts |  | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 17314 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
РЩ1-1 | tts |  | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
РЩ1-1 | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
РЩ1-1 | dif |  | 819975 | Диф. авт. выкл. YCB7NLE 2P C6 30mA тип AC 6kA | 5369 | 2952.95 | 2952.95 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
РЩ1-1 | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
РЩ1-1 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок1 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ1-1 | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
РЩ1-1 | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок1 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ1-1 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок1
РЩ1-1 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок1
Toplam РЩ1-1 |  |  |  | Toplam РЩ1-1 |  |  | 167163.7 |  |  |  | Блок1
АВР(РЩ-1-1) |  |  |  | АВР(РЩ-1-1) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1
АВР(РЩ-1-1) | korpus |  |  | АВР(РЩ-1-1) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1
АВР(РЩ-1-1) | vm |  |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок1 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-1-1) | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(РЩ-1-1) | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(РЩ-1-1) | perekluchatel |  | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(РЩ-1-1) | indicator |  | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(РЩ-1-1) | indicator |  | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(РЩ-1-1) | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(РЩ-1-1) | rele |  | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(РЩ-1-1) | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок1 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-1-1) | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок1 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-1-1) | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок1
АВР(РЩ-1-1) | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок1
Toplam АВР(РЩ-1-1) |  |  |  | Toplam АВР(РЩ-1-1) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок1
ВРУ1-2 |  |  |  | ВРУ1-2 |  |  | 54237.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок2
ВРУ1-2 | korpus |  |  | ВРУ1-2 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок2
ВРУ1-2 | tt |  |  | Трансформатор тока Т-66 250/5А |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок2 | KONTROL EDİLECEK | 2 grup x 3 adet; sınıf/VA net değil
ВРУ1-2 | rubilnik |  | 270100160_ | Рубильник ВР-32-35 В71250-250А на 2 направления (+6 камер) UNIT | 17175 | 9446.25 | 18892.5 | 2 | ШТ. | pys | Блок2
ВРУ1-2 | tts |  | 126307 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 250A 25кА | 31304 | 17217.2 | 34434.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок2
ВРУ1-2 | oto |  | 296708 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6А 4.5kA х-ка C | 828 | 455.4 | 910.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок2
ВРУ1-2 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок2 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ВРУ1-2 | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок2 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
ВРУ1-2 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок2
ВРУ1-2 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок2
Toplam ВРУ1-2 |  |  |  | Toplam ВРУ1-2 |  |  | 54237.7 |  |  |  | Блок2
РУ-1-2(Блок2) |  |  |  | РУ-1-2(Блок2) |  |  | 66166.1 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок2
РУ-1-2(Блок2) | korpus |  |  | РУ-1-2(Блок2) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок2
РУ-1-2(Блок2) | tts |  | 126583 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 125A 25кА | 28665 | 15765.75 | 31531.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок2
РУ-1-2(Блок2) | tts |  | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 15815.8 | 1 | ШТ. | cnc | Блок2
РУ-1-2(Блок2) | tts |  | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок2
РУ-1-2(Блок2) | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок2
РУ-1-2(Блок2) | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок2
Toplam РУ-1-2(Блок2) |  |  |  | Toplam РУ-1-2(Блок2) |  |  | 66166.1 |  |  |  | Блок2
РУ-2-2 |  |  |  | РУ-2-2 |  |  | 52252.2 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок2
РУ-2-2 | korpus |  |  | РУ-2-2 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок2
РУ-2-2 | tts |  | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 15815.8 | 1 | ШТ. | cnc | Блок2
РУ-2-2 | tts |  | 126511 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 100A 25кА | 16562 | 9109.1 | 27327.3 | 3 | ШТ. | cnc | Блок2
РУ-2-2 | tts |  | 126510 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 80A 25кА | 16562 | 9109.1 | 9109.1 | 1 | ШТ. | cnc | Блок2
РУ-2-2 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок2 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РУ-2-2 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок2
РУ-2-2 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок2
Toplam РУ-2-2 |  |  |  | Toplam РУ-2-2 |  |  | 52252.2 |  |  |  | Блок2
ЩУР.МОП1-2 |  |  |  | ЩУР.МОП1-2 |  |  | 41641.6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок2
ЩУР.МОП1-2 | korpus |  |  | ЩУР.МОП1-2 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок2
ЩУР.МОП1-2 | tts |  | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок2
ЩУР.МОП1-2 | tts |  | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок2
ЩУР.МОП1-2 | tts |  | 126679 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 25A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок2
ЩУР.МОП1-2 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок2 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП1-2 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок2
ЩУР.МОП1-2 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок2
Toplam ЩУР.МОП1-2 |  |  |  | Toplam ЩУР.МОП1-2 |  |  | 41641.6 |  |  |  | Блок2
РЩ1-2 |  |  |  | РЩ1-2 |  |  | 167163.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок2
РЩ1-2 | korpus |  |  | РЩ1-2 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок2
РЩ1-2 | ats |  | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок2
РЩ1-2 | tts |  | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 17314 | 2 | ШТ. | cnc | Блок2
РЩ1-2 | tts |  | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок2
РЩ1-2 | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок2
РЩ1-2 | dif |  | 819975 | Диф. авт. выкл. YCB7NLE 2P C6 30mA тип AC 6kA | 5369 | 2952.95 | 2952.95 | 1 | ШТ. | cnc | Блок2
РЩ1-2 | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок2
РЩ1-2 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок2 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ1-2 | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок2
РЩ1-2 | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок2 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ1-2 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок2
РЩ1-2 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок2
Toplam РЩ1-2 |  |  |  | Toplam РЩ1-2 |  |  | 167163.7 |  |  |  | Блок2
АВР(РЩ-1-2) |  |  |  | АВР(РЩ-1-2) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок2
АВР(РЩ-1-2) | korpus |  |  | АВР(РЩ-1-2) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок2
АВР(РЩ-1-2) | vm |  |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок2 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-1-2) | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок2
АВР(РЩ-1-2) | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок2
АВР(РЩ-1-2) | perekluchatel |  | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок2
АВР(РЩ-1-2) | indicator |  | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок2
АВР(РЩ-1-2) | indicator |  | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок2
АВР(РЩ-1-2) | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок2
АВР(РЩ-1-2) | rele |  | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок2
АВР(РЩ-1-2) | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок2 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-1-2) | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок2 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-1-2) | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок2
АВР(РЩ-1-2) | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок2
Toplam АВР(РЩ-1-2) |  |  |  | Toplam АВР(РЩ-1-2) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок2
ВРУ1-3 |  |  |  | ВРУ1-3 |  |  | 54237.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок3
ВРУ1-3 | korpus |  |  | ВРУ1-3 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок3
ВРУ1-3 | tt |  |  | Трансформатор тока Т-66 250/5А |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | 2 grup x 3 adet; sınıf/VA net değil
ВРУ1-3 | rubilnik |  | 270100160_ | Рубильник ВР-32-35 В71250-250А на 2 направления (+6 камер) UNIT | 17175 | 9446.25 | 18892.5 | 2 | ШТ. | pys | Блок3
ВРУ1-3 | tts |  | 126307 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 250A 25кА | 31304 | 17217.2 | 34434.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
ВРУ1-3 | oto |  | 296708 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6А 4.5kA х-ка C | 828 | 455.4 | 910.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
ВРУ1-3 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ВРУ1-3 | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
ВРУ1-3 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок3
ВРУ1-3 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок3
Toplam ВРУ1-3 |  |  |  | Toplam ВРУ1-3 |  |  | 54237.7 |  |  |  | Блок3
РУ-1-3(Блок3) |  |  |  | РУ-1-3(Блок3) |  |  | 66166.1 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок3
РУ-1-3(Блок3) | korpus |  |  | РУ-1-3(Блок3) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок3
РУ-1-3(Блок3) | tts |  | 126583 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 125A 25кА | 28665 | 15765.75 | 31531.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
РУ-1-3(Блок3) | tts |  | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 15815.8 | 1 | ШТ. | cnc | Блок3
РУ-1-3(Блок3) | tts |  | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
РУ-1-3(Блок3) | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок3
РУ-1-3(Блок3) | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок3
Toplam РУ-1-3(Блок3) |  |  |  | Toplam РУ-1-3(Блок3) |  |  | 66166.1 |  |  |  | Блок3
РУ-2-3 |  |  |  | РУ-2-3 |  |  | 66166.1 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок3
РУ-2-3 | korpus |  |  | РУ-2-3 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок3
РУ-2-3 | tts |  | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 15815.8 | 1 | ШТ. | cnc | Блок3
РУ-2-3 | tts |  | 126583 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 125A 25кА | 28665 | 15765.75 | 31531.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
РУ-2-3 | tts |  | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
РУ-2-3 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РУ-2-3 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок3
РУ-2-3 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок3
Toplam РУ-2-3 |  |  |  | Toplam РУ-2-3 |  |  | 66166.1 |  |  |  | Блок3
ЩУР.МОП1-3 |  |  |  | ЩУР.МОП1-3 |  |  | 41641.6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок3
ЩУР.МОП1-3 | korpus |  |  | ЩУР.МОП1-3 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок3
ЩУР.МОП1-3 | tts |  | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок3
ЩУР.МОП1-3 | tts |  | 126678 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 20A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
ЩУР.МОП1-3 | tts |  | 126679 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 25A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
ЩУР.МОП1-3 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП1-3 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок3
ЩУР.МОП1-3 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок3
Toplam ЩУР.МОП1-3 |  |  |  | Toplam ЩУР.МОП1-3 |  |  | 41641.6 |  |  |  | Блок3
ЩУР.МОП2-3 |  |  |  | ЩУР.МОП2-3 |  |  | 41641.6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок3
ЩУР.МОП2-3 | korpus |  |  | ЩУР.МОП2-3 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок3
ЩУР.МОП2-3 | tts |  | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок3
ЩУР.МОП2-3 | tts |  | 126678 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 20A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
ЩУР.МОП2-3 | tts |  | 126679 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 25A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
ЩУР.МОП2-3 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП2-3 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок3
ЩУР.МОП2-3 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок3
Toplam ЩУР.МОП2-3 |  |  |  | Toplam ЩУР.МОП2-3 |  |  | 41641.6 |  |  |  | Блок3
РЩ1-3 |  |  |  | РЩ1-3 |  |  | 167163.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок3
РЩ1-3 | korpus |  |  | РЩ1-3 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок3
РЩ1-3 | ats |  | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок3
РЩ1-3 | tts |  | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 17314 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
РЩ1-3 | tts |  | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
РЩ1-3 | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
РЩ1-3 | dif |  | 819975 | Диф. авт. выкл. YCB7NLE 2P C6 30mA тип AC 6kA | 5369 | 2952.95 | 2952.95 | 1 | ШТ. | cnc | Блок3
РЩ1-3 | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок3
РЩ1-3 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ1-3 | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
РЩ1-3 | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ1-3 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок3
РЩ1-3 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок3
Toplam РЩ1-3 |  |  |  | Toplam РЩ1-3 |  |  | 167163.7 |  |  |  | Блок3
РЩ2-3 |  |  |  | РЩ2-3 |  |  | 167163.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок3
РЩ2-3 | korpus |  |  | РЩ2-3 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок3
РЩ2-3 | ats |  | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок3
РЩ2-3 | tts |  | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 17314 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
РЩ2-3 | tts |  | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
РЩ2-3 | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
РЩ2-3 | dif |  | 819975 | Диф. авт. выкл. YCB7NLE 2P C6 30mA тип AC 6kA | 5369 | 2952.95 | 2952.95 | 1 | ШТ. | cnc | Блок3
РЩ2-3 | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок3
РЩ2-3 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ2-3 | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
РЩ2-3 | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ2-3 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок3
РЩ2-3 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок3
Toplam РЩ2-3 |  |  |  | Toplam РЩ2-3 |  |  | 167163.7 |  |  |  | Блок3
АВР(РЩ-1-3) |  |  |  | АВР(РЩ-1-3) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок3
АВР(РЩ-1-3) | korpus |  |  | АВР(РЩ-1-3) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок3
АВР(РЩ-1-3) | vm |  |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-1-3) | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
АВР(РЩ-1-3) | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
АВР(РЩ-1-3) | perekluchatel |  | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок3
АВР(РЩ-1-3) | indicator |  | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
АВР(РЩ-1-3) | indicator |  | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок3
АВР(РЩ-1-3) | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
АВР(РЩ-1-3) | rele |  | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
АВР(РЩ-1-3) | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-1-3) | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-1-3) | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок3
АВР(РЩ-1-3) | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок3
Toplam АВР(РЩ-1-3) |  |  |  | Toplam АВР(РЩ-1-3) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок3
АВР(РЩ-2-3) |  |  |  | АВР(РЩ-2-3) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок3
АВР(РЩ-2-3) | korpus |  |  | АВР(РЩ-2-3) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок3
АВР(РЩ-2-3) | vm |  |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-2-3) | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
АВР(РЩ-2-3) | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
АВР(РЩ-2-3) | perekluchatel |  | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок3
АВР(РЩ-2-3) | indicator |  | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
АВР(РЩ-2-3) | indicator |  | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок3
АВР(РЩ-2-3) | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
АВР(РЩ-2-3) | rele |  | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок3
АВР(РЩ-2-3) | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-2-3) | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок3 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-2-3) | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок3
АВР(РЩ-2-3) | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок3
Toplam АВР(РЩ-2-3) |  |  |  | Toplam АВР(РЩ-2-3) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок3
ВРУ1-4 |  |  |  | ВРУ1-4 |  |  | 54237.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок4
ВРУ1-4 | korpus |  |  | ВРУ1-4 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок4
ВРУ1-4 | tt |  |  | Трансформатор тока Т-66 250/5А |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок4 | KONTROL EDİLECEK | 2 grup x 3 adet; sınıf/VA net değil
ВРУ1-4 | rubilnik |  | 270100160_ | Рубильник ВР-32-35 В71250-250А на 2 направления (+6 камер) UNIT | 17175 | 9446.25 | 18892.5 | 2 | ШТ. | pys | Блок4
ВРУ1-4 | tts |  | 126307 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 250A 25кА | 31304 | 17217.2 | 34434.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок4
ВРУ1-4 | oto |  | 296708 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6А 4.5kA х-ка C | 828 | 455.4 | 910.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок4
ВРУ1-4 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок4 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ВРУ1-4 | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок4 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
ВРУ1-4 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок4
ВРУ1-4 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок4
Toplam ВРУ1-4 |  |  |  | Toplam ВРУ1-4 |  |  | 54237.7 |  |  |  | Блок4
РУ-1-4 |  |  |  | РУ-1-4 |  |  | 75875.8 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок4
РУ-1-4 | korpus |  |  | РУ-1-4 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок4
РУ-1-4 | tts |  | 126586 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 200A 25кА | 29484 | 16216.2 | 16216.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок4
РУ-1-4 | tts |  | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 31631.6 | 2 | ШТ. | cnc | Блок4
РУ-1-4 | tts |  | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок4
РУ-1-4 | tts |  | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок4
РУ-1-4 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок4
РУ-1-4 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок4
Toplam РУ-1-4 |  |  |  | Toplam РУ-1-4 |  |  | 75875.8 |  |  |  | Блок4
ЩУР.МОП1-4 |  |  |  | ЩУР.МОП1-4 |  |  | 43837.2 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок4
ЩУР.МОП1-4 | korpus |  |  | ЩУР.МОП1-4 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок4
ЩУР.МОП1-4 | tts |  | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок4
ЩУР.МОП1-4 | tts |  | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 34628 | 4 | ШТ. | cnc | Блок4
ЩУР.МОП1-4 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок4 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП1-4 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок4
ЩУР.МОП1-4 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок4
Toplam ЩУР.МОП1-4 |  |  |  | Toplam ЩУР.МОП1-4 |  |  | 43837.2 |  |  |  | Блок4
РЩ1-4 |  |  |  | РЩ1-4 |  |  | 172999.2 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок4
РЩ1-4 | korpus |  |  | РЩ1-4 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок4
РЩ1-4 | ats |  | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок4
РЩ1-4 | tts |  | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 17314 | 2 | ШТ. | cnc | Блок4
РЩ1-4 | tts |  | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок4
РЩ1-4 | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок4
РЩ1-4 | dif |  | 819975 | Диф. авт. выкл. YCB7NLE 2P C6 30mA тип AC 6kA | 5369 | 2952.95 | 2952.95 | 1 | ШТ. | cnc | Блок4
РЩ1-4 | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок4
РЩ1-4 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок4 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ1-4 | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок4
РЩ1-4 | rele |  | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок4
РЩ1-4 | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок4 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ1-4 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок4
РЩ1-4 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок4
Toplam РЩ1-4 |  |  |  | Toplam РЩ1-4 |  |  | 172999.2 |  |  |  | Блок4
АВР(РЩ-1-4) |  |  |  | АВР(РЩ-1-4) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок4
АВР(РЩ-1-4) | korpus |  |  | АВР(РЩ-1-4) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок4
АВР(РЩ-1-4) | vm |  |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок4 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-1-4) | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок4
АВР(РЩ-1-4) | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок4
АВР(РЩ-1-4) | perekluchatel |  | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок4
АВР(РЩ-1-4) | indicator |  | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок4
АВР(РЩ-1-4) | indicator |  | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок4
АВР(РЩ-1-4) | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок4
АВР(РЩ-1-4) | rele |  | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок4
АВР(РЩ-1-4) | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок4 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-1-4) | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок4 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-1-4) | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок4
АВР(РЩ-1-4) | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок4
Toplam АВР(РЩ-1-4) |  |  |  | Toplam АВР(РЩ-1-4) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок4
РУ1-5 |  |  |  | РУ1-5 |  |  | 66666.6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок5
РУ1-5 | korpus |  |  | РУ1-5 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок5
РУ1-5 | tts |  | 126586 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 200A 25кА | 29484 | 16216.2 | 16216.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок5
РУ1-5 | tts |  | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 31631.6 | 2 | ШТ. | cnc | Блок5
РУ1-5 | tts |  | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок5
РУ1-5 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок5
РУ1-5 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок5
Toplam РУ1-5 |  |  |  | Toplam РУ1-5 |  |  | 66666.6 |  |  |  | Блок5
ЩУР.МОП1-5 |  |  |  | ЩУР.МОП1-5 |  |  | 43837.2 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок5
ЩУР.МОП1-5 | korpus |  |  | ЩУР.МОП1-5 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок5
ЩУР.МОП1-5 | tts |  | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок5
ЩУР.МОП1-5 | tts |  | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 34628 | 4 | ШТ. | cnc | Блок5
ЩУР.МОП1-5 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок5 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП1-5 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок5
ЩУР.МОП1-5 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок5
Toplam ЩУР.МОП1-5 |  |  |  | Toplam ЩУР.МОП1-5 |  |  | 43837.2 |  |  |  | Блок5
РЩ1-5 |  |  |  | РЩ1-5 |  |  | 178703.25 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок5
РЩ1-5 | korpus |  |  | РЩ1-5 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок5
РЩ1-5 | ats |  | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок5
РЩ1-5 | tts |  | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 25971 | 3 | ШТ. | cnc | Блок5
РЩ1-5 | tts |  | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок5
РЩ1-5 | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок5
РЩ1-5 | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок5
РЩ1-5 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок5 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ1-5 | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок5
РЩ1-5 | rele |  | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок5
РЩ1-5 | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок5 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ1-5 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок5
РЩ1-5 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок5
Toplam РЩ1-5 |  |  |  | Toplam РЩ1-5 |  |  | 178703.25 |  |  |  | Блок5
АВР(РЩ-1-5) |  |  |  | АВР(РЩ-1-5) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок5
АВР(РЩ-1-5) | korpus |  |  | АВР(РЩ-1-5) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок5
АВР(РЩ-1-5) | vm |  |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок5 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-1-5) | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок5
АВР(РЩ-1-5) | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок5
АВР(РЩ-1-5) | perekluchatel |  | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок5
АВР(РЩ-1-5) | indicator |  | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок5
АВР(РЩ-1-5) | indicator |  | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок5
АВР(РЩ-1-5) | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок5
АВР(РЩ-1-5) | rele |  | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок5
АВР(РЩ-1-5) | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок5 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-1-5) | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок5 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-1-5) | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок5
АВР(РЩ-1-5) | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок5
Toplam АВР(РЩ-1-5) |  |  |  | Toplam АВР(РЩ-1-5) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок5
РУ1-6 |  |  |  | РУ1-6 |  |  | 98098 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок6
РУ1-6 | korpus |  |  | РУ1-6 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок6
РУ1-6 | tts |  | 126586 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 200A 25кА | 29484 | 16216.2 | 16216.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок6
РУ1-6 | tts |  | 126583 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 125A 25кА | 28665 | 15765.75 | 63063 | 4 | ШТ. | cnc | Блок6
РУ1-6 | tts |  | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок6
РУ1-6 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок6
РУ1-6 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок6
Toplam РУ1-6 |  |  |  | Toplam РУ1-6 |  |  | 98098 |  |  |  | Блок6
ЩУР.МОП1-6 |  |  |  | ЩУР.МОП1-6 |  |  | 43288.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок6
ЩУР.МОП1-6 | korpus |  |  | ЩУР.МОП1-6 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок6
ЩУР.МОП1-6 | tts |  | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок6
ЩУР.МОП1-6 | tts |  | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 25971 | 3 | ШТ. | cnc | Блок6
ЩУР.МОП1-6 | tts |  | 126678 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 20A 15кА | 14742 | 8108.1 | 8108.1 | 1 | ШТ. | cnc | Блок6
ЩУР.МОП1-6 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок6 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП1-6 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок6
ЩУР.МОП1-6 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок6
Toplam ЩУР.МОП1-6 |  |  |  | Toplam ЩУР.МОП1-6 |  |  | 43288.3 |  |  |  | Блок6
РЩ1-6 |  |  |  | РЩ1-6 |  |  | 178154.35 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок6
РЩ1-6 | korpus |  |  | РЩ1-6 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок6
РЩ1-6 | ats |  | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок6
РЩ1-6 | tts |  | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 17314 | 2 | ШТ. | cnc | Блок6
РЩ1-6 | tts |  | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 24324.3 | 3 | ШТ. | cnc | Блок6
РЩ1-6 | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок6
РЩ1-6 | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок6
РЩ1-6 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок6 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ1-6 | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок6
РЩ1-6 | rele |  | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок6
РЩ1-6 | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок6 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ1-6 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок6
РЩ1-6 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок6
Toplam РЩ1-6 |  |  |  | Toplam РЩ1-6 |  |  | 178154.35 |  |  |  | Блок6
АВР(РЩ-1-6) |  |  |  | АВР(РЩ-1-6) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок6
АВР(РЩ-1-6) | korpus |  |  | АВР(РЩ-1-6) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок6
АВР(РЩ-1-6) | vm |  |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок6 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-1-6) | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок6
АВР(РЩ-1-6) | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок6
АВР(РЩ-1-6) | perekluchatel |  | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок6
АВР(РЩ-1-6) | indicator |  | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок6
АВР(РЩ-1-6) | indicator |  | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок6
АВР(РЩ-1-6) | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок6
АВР(РЩ-1-6) | rele |  | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок6
АВР(РЩ-1-6) | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок6 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-1-6) | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок6 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-1-6) | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок6
АВР(РЩ-1-6) | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок6
Toplam АВР(РЩ-1-6) |  |  |  | Toplam АВР(РЩ-1-6) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок6
ВРУ1-7 |  |  |  | ВРУ1-7 |  |  | 54237.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок7
ВРУ1-7 | korpus |  |  | ВРУ1-7 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок7
ВРУ1-7 | tt |  |  | Трансформатор тока Т-66 250/5А |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок7 | KONTROL EDİLECEK | 2 grup x 3 adet; sınıf/VA net değil
ВРУ1-7 | rubilnik |  | 270100160_ | Рубильник ВР-32-35 В71250-250А на 2 направления (+6 камер) UNIT | 17175 | 9446.25 | 18892.5 | 2 | ШТ. | pys | Блок7
ВРУ1-7 | tts |  | 126307 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 250A 25кА | 31304 | 17217.2 | 34434.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок7
ВРУ1-7 | oto |  | 296708 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6А 4.5kA х-ка C | 828 | 455.4 | 910.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок7
ВРУ1-7 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок7 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ВРУ1-7 | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок7 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
ВРУ1-7 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок7
ВРУ1-7 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок7
Toplam ВРУ1-7 |  |  |  | Toplam ВРУ1-7 |  |  | 54237.7 |  |  |  | Блок7
РУ-1-7 |  |  |  | РУ-1-7 |  |  | 98098 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок7
РУ-1-7 | korpus |  |  | РУ-1-7 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок7
РУ-1-7 | tts |  | 126586 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 200A 25кА | 29484 | 16216.2 | 16216.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок7
РУ-1-7 | tts |  | 126583 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 125A 25кА | 28665 | 15765.75 | 63063 | 4 | ШТ. | cnc | Блок7
РУ-1-7 | tts |  | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок7
РУ-1-7 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок7
РУ-1-7 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок7
Toplam РУ-1-7 |  |  |  | Toplam РУ-1-7 |  |  | 98098 |  |  |  | Блок7
ЩУР.МОП1-7 |  |  |  | ЩУР.МОП1-7 |  |  | 41641.6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок7
ЩУР.МОП1-7 | korpus |  |  | ЩУР.МОП1-7 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок7
ЩУР.МОП1-7 | tts |  | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок7
ЩУР.МОП1-7 | tts |  | 126678 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 20A 15кА | 14742 | 8108.1 | 8108.1 | 1 | ШТ. | cnc | Блок7
ЩУР.МОП1-7 | tts |  | 126679 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 25A 15кА | 14742 | 8108.1 | 24324.3 | 3 | ШТ. | cnc | Блок7
ЩУР.МОП1-7 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок7 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП1-7 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок7
ЩУР.МОП1-7 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок7
Toplam ЩУР.МОП1-7 |  |  |  | Toplam ЩУР.МОП1-7 |  |  | 41641.6 |  |  |  | Блок7
РЩ1-7 |  |  |  | РЩ1-7 |  |  | 178154.35 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок7
РЩ1-7 | korpus |  |  | РЩ1-7 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок7
РЩ1-7 | ats |  | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок7
РЩ1-7 | tts |  | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 17314 | 2 | ШТ. | cnc | Блок7
РЩ1-7 | tts |  | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 24324.3 | 3 | ШТ. | cnc | Блок7
РЩ1-7 | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок7
РЩ1-7 | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок7
РЩ1-7 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок7 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ1-7 | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок7
РЩ1-7 | rele |  | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок7
РЩ1-7 | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок7 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ1-7 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок7
РЩ1-7 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок7
Toplam РЩ1-7 |  |  |  | Toplam РЩ1-7 |  |  | 178154.35 |  |  |  | Блок7
АВР(РЩ-1-7) |  |  |  | АВР(РЩ-1-7) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок7
АВР(РЩ-1-7) | korpus |  |  | АВР(РЩ-1-7) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок7
АВР(РЩ-1-7) | vm |  |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок7 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-1-7) | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок7
АВР(РЩ-1-7) | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок7
АВР(РЩ-1-7) | perekluchatel |  | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок7
АВР(РЩ-1-7) | indicator |  | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок7
АВР(РЩ-1-7) | indicator |  | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок7
АВР(РЩ-1-7) | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок7
АВР(РЩ-1-7) | rele |  | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок7
АВР(РЩ-1-7) | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок7 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-1-7) | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок7 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-1-7) | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок7
АВР(РЩ-1-7) | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок7
Toplam АВР(РЩ-1-7) |  |  |  | Toplam АВР(РЩ-1-7) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок7
ВРУ1-8 |  |  |  | ВРУ1-8 |  |  | 54237.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок8
ВРУ1-8 | korpus |  |  | ВРУ1-8 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок8
ВРУ1-8 | tt |  |  | Трансформатор тока Т-66 250/5А |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок8 | KONTROL EDİLECEK | 2 grup x 3 adet; sınıf/VA net değil
ВРУ1-8 | rubilnik |  | 270100160_ | Рубильник ВР-32-35 В71250-250А на 2 направления (+6 камер) UNIT | 17175 | 9446.25 | 18892.5 | 2 | ШТ. | pys | Блок8
ВРУ1-8 | tts |  | 126307 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 250A 25кА | 31304 | 17217.2 | 34434.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок8
ВРУ1-8 | oto |  | 296708 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6А 4.5kA х-ка C | 828 | 455.4 | 910.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок8
ВРУ1-8 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок8 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ВРУ1-8 | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок8 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
ВРУ1-8 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок8
ВРУ1-8 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок8
Toplam ВРУ1-8 |  |  |  | Toplam ВРУ1-8 |  |  | 54237.7 |  |  |  | Блок8
РУ-1-8 |  |  |  | РУ-1-8 |  |  | 98098 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок8
РУ-1-8 | korpus |  |  | РУ-1-8 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок8
РУ-1-8 | tts |  | 126586 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 200A 25кА | 29484 | 16216.2 | 16216.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок8
РУ-1-8 | tts |  | 126583 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 125A 25кА | 28665 | 15765.75 | 63063 | 4 | ШТ. | cnc | Блок8
РУ-1-8 | tts |  | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок8
РУ-1-8 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок8
РУ-1-8 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок8
Toplam РУ-1-8 |  |  |  | Toplam РУ-1-8 |  |  | 98098 |  |  |  | Блок8
ЩУР.МОП1-8 |  |  |  | ЩУР.МОП1-8 |  |  | 41641.6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок8
ЩУР.МОП1-8 | korpus |  |  | ЩУР.МОП1-8 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок8
ЩУР.МОП1-8 | tts |  | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок8
ЩУР.МОП1-8 | tts |  | 126678 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 20A 15кА | 14742 | 8108.1 | 8108.1 | 1 | ШТ. | cnc | Блок8
ЩУР.МОП1-8 | tts |  | 126679 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 25A 15кА | 14742 | 8108.1 | 24324.3 | 3 | ШТ. | cnc | Блок8
ЩУР.МОП1-8 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок8 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП1-8 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок8
ЩУР.МОП1-8 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок8
Toplam ЩУР.МОП1-8 |  |  |  | Toplam ЩУР.МОП1-8 |  |  | 41641.6 |  |  |  | Блок8
РЩ1-8 |  |  |  | РЩ1-8 |  |  | 178154.35 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок8
РЩ1-8 | korpus |  |  | РЩ1-8 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок8
РЩ1-8 | ats |  | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок8
РЩ1-8 | tts |  | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 17314 | 2 | ШТ. | cnc | Блок8
РЩ1-8 | tts |  | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 24324.3 | 3 | ШТ. | cnc | Блок8
РЩ1-8 | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок8
РЩ1-8 | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок8
РЩ1-8 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок8 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ1-8 | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок8
РЩ1-8 | rele |  | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок8
РЩ1-8 | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок8 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ1-8 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок8
РЩ1-8 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок8
Toplam РЩ1-8 |  |  |  | Toplam РЩ1-8 |  |  | 178154.35 |  |  |  | Блок8
АВР(РЩ-1-8) |  |  |  | АВР(РЩ-1-8) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок8
АВР(РЩ-1-8) | korpus |  |  | АВР(РЩ-1-8) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок8
АВР(РЩ-1-8) | vm |  |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок8 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-1-8) | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок8
АВР(РЩ-1-8) | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок8
АВР(РЩ-1-8) | perekluchatel |  | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок8
АВР(РЩ-1-8) | indicator |  | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок8
АВР(РЩ-1-8) | indicator |  | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок8
АВР(РЩ-1-8) | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок8
АВР(РЩ-1-8) | rele |  | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок8
АВР(РЩ-1-8) | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок8 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-1-8) | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок8 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-1-8) | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок8
АВР(РЩ-1-8) | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок8
Toplam АВР(РЩ-1-8) |  |  |  | Toplam АВР(РЩ-1-8) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок8
РУ1-9 |  |  |  | РУ1-9 |  |  | 98098 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок9
РУ1-9 | korpus |  |  | РУ1-9 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок9
РУ1-9 | tts |  | 126586 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 200A 25кА | 29484 | 16216.2 | 16216.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок9
РУ1-9 | tts |  | 126583 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 125A 25кА | 28665 | 15765.75 | 63063 | 4 | ШТ. | cnc | Блок9
РУ1-9 | tts |  | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок9
РУ1-9 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок9
РУ1-9 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок9
Toplam РУ1-9 |  |  |  | Toplam РУ1-9 |  |  | 98098 |  |  |  | Блок9
ЩУР.МОП1-9 |  |  |  | ЩУР.МОП1-9 |  |  | 43288.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок9
ЩУР.МОП1-9 | korpus |  |  | ЩУР.МОП1-9 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок9
ЩУР.МОП1-9 | tts |  | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок9
ЩУР.МОП1-9 | tts |  | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 25971 | 3 | ШТ. | cnc | Блок9
ЩУР.МОП1-9 | tts |  | 126678 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 20A 15кА | 14742 | 8108.1 | 8108.1 | 1 | ШТ. | cnc | Блок9
ЩУР.МОП1-9 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок9 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП1-9 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок9
ЩУР.МОП1-9 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок9
Toplam ЩУР.МОП1-9 |  |  |  | Toplam ЩУР.МОП1-9 |  |  | 43288.3 |  |  |  | Блок9
РЩ1-9 |  |  |  | РЩ1-9 |  |  | 172318.85 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок9
РЩ1-9 | korpus |  |  | РЩ1-9 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок9
РЩ1-9 | ats |  | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок9
РЩ1-9 | tts |  | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 17314 | 2 | ШТ. | cnc | Блок9
РЩ1-9 | tts |  | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 24324.3 | 3 | ШТ. | cnc | Блок9
РЩ1-9 | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок9
РЩ1-9 | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок9
РЩ1-9 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок9 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ1-9 | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок9
РЩ1-9 | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок9 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ1-9 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок9
РЩ1-9 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок9
Toplam РЩ1-9 |  |  |  | Toplam РЩ1-9 |  |  | 172318.85 |  |  |  | Блок9
АВР(РЩ-1-9) |  |  |  | АВР(РЩ-1-9) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок9
АВР(РЩ-1-9) | korpus |  |  | АВР(РЩ-1-9) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок9
АВР(РЩ-1-9) | vm |  |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок9 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-1-9) | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок9
АВР(РЩ-1-9) | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок9
АВР(РЩ-1-9) | perekluchatel |  | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок9
АВР(РЩ-1-9) | indicator |  | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок9
АВР(РЩ-1-9) | indicator |  | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок9
АВР(РЩ-1-9) | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок9
АВР(РЩ-1-9) | rele |  | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок9
АВР(РЩ-1-9) | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок9 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-1-9) | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок9 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-1-9) | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок9
АВР(РЩ-1-9) | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок9
Toplam АВР(РЩ-1-9) |  |  |  | Toplam АВР(РЩ-1-9) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок9
РУ1-10 |  |  |  | РУ1-10 |  |  | 66666.6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок10
РУ1-10 | korpus |  |  | РУ1-10 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок10
РУ1-10 | tts |  | 126586 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 200A 25кА | 29484 | 16216.2 | 16216.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок10
РУ1-10 | tts |  | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 31631.6 | 2 | ШТ. | cnc | Блок10
РУ1-10 | tts |  | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок10
РУ1-10 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок10
РУ1-10 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок10
Toplam РУ1-10 |  |  |  | Toplam РУ1-10 |  |  | 66666.6 |  |  |  | Блок10
ЩУР.МОП1-10 |  |  |  | ЩУР.МОП1-10 |  |  | 43837.2 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок10
ЩУР.МОП1-10 | korpus |  |  | ЩУР.МОП1-10 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок10
ЩУР.МОП1-10 | tts |  | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок10
ЩУР.МОП1-10 | tts |  | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 34628 | 4 | ШТ. | cnc | Блок10
ЩУР.МОП1-10 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок10 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП1-10 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок10
ЩУР.МОП1-10 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок10
Toplam ЩУР.МОП1-10 |  |  |  | Toplam ЩУР.МОП1-10 |  |  | 43837.2 |  |  |  | Блок10
РЩ1-10 |  |  |  | РЩ1-10 |  |  | 172867.75 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок10
РЩ1-10 | korpus |  |  | РЩ1-10 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок10
РЩ1-10 | ats |  | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок10
РЩ1-10 | tts |  | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 25971 | 3 | ШТ. | cnc | Блок10
РЩ1-10 | tts |  | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок10
РЩ1-10 | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок10
РЩ1-10 | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок10
РЩ1-10 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок10 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ1-10 | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок10
РЩ1-10 | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок10 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ1-10 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок10
РЩ1-10 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок10
Toplam РЩ1-10 |  |  |  | Toplam РЩ1-10 |  |  | 172867.75 |  |  |  | Блок10
АВР(РЩ-1-10) |  |  |  | АВР(РЩ-1-10) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок10
АВР(РЩ-1-10) | korpus |  |  | АВР(РЩ-1-10) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок10
АВР(РЩ-1-10) | vm |  |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок10 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-1-10) | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок10
АВР(РЩ-1-10) | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок10
АВР(РЩ-1-10) | perekluchatel |  | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок10
АВР(РЩ-1-10) | indicator |  | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок10
АВР(РЩ-1-10) | indicator |  | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок10
АВР(РЩ-1-10) | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок10
АВР(РЩ-1-10) | rele |  | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок10
АВР(РЩ-1-10) | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок10 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-1-10) | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок10 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-1-10) | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок10
АВР(РЩ-1-10) | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок10
Toplam АВР(РЩ-1-10) |  |  |  | Toplam АВР(РЩ-1-10) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок10
ВРУ1-11 |  |  |  | ВРУ1-11 |  |  | 54237.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок11
ВРУ1-11 | korpus |  |  | ВРУ1-11 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок11
ВРУ1-11 | tt |  |  | Трансформатор тока Т-66 250/5А |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок11 | KONTROL EDİLECEK | 2 grup x 3 adet; sınıf/VA net değil
ВРУ1-11 | rubilnik |  | 270100160_ | Рубильник ВР-32-35 В71250-250А на 2 направления (+6 камер) UNIT | 17175 | 9446.25 | 18892.5 | 2 | ШТ. | pys | Блок11
ВРУ1-11 | tts |  | 126307 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 250A 25кА | 31304 | 17217.2 | 34434.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок11
ВРУ1-11 | oto |  | 296708 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6А 4.5kA х-ка C | 828 | 455.4 | 910.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок11
ВРУ1-11 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок11 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ВРУ1-11 | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок11 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
ВРУ1-11 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок11
ВРУ1-11 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок11
Toplam ВРУ1-11 |  |  |  | Toplam ВРУ1-11 |  |  | 54237.7 |  |  |  | Блок11
РУ-1-11 |  |  |  | РУ-1-11 |  |  | 75875.8 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок11
РУ-1-11 | korpus |  |  | РУ-1-11 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок11
РУ-1-11 | tts |  | 126586 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 200A 25кА | 29484 | 16216.2 | 16216.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок11
РУ-1-11 | tts |  | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 31631.6 | 2 | ШТ. | cnc | Блок11
РУ-1-11 | tts |  | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок11
РУ-1-11 | tts |  | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок11
РУ-1-11 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок11
РУ-1-11 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок11
Toplam РУ-1-11 |  |  |  | Toplam РУ-1-11 |  |  | 75875.8 |  |  |  | Блок11
ЩУР.МОП1-11 |  |  |  | ЩУР.МОП1-11 |  |  | 41641.6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок11
ЩУР.МОП1-11 | korpus |  |  | ЩУР.МОП1-11 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок11
ЩУР.МОП1-11 | tts |  | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок11
ЩУР.МОП1-11 | tts |  | 126679 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 25A 15кА | 14742 | 8108.1 | 32432.4 | 4 | ШТ. | cnc | Блок11
ЩУР.МОП1-11 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок11 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП1-11 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок11
ЩУР.МОП1-11 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок11
Toplam ЩУР.МОП1-11 |  |  |  | Toplam ЩУР.МОП1-11 |  |  | 41641.6 |  |  |  | Блок11
РЩ1-11 |  |  |  | РЩ1-11 |  |  | 167163.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок11
РЩ1-11 | korpus |  |  | РЩ1-11 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок11
РЩ1-11 | ats |  | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок11
РЩ1-11 | tts |  | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 17314 | 2 | ШТ. | cnc | Блок11
РЩ1-11 | tts |  | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок11
РЩ1-11 | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок11
РЩ1-11 | dif |  | 819975 | Диф. авт. выкл. YCB7NLE 2P C6 30mA тип AC 6kA | 5369 | 2952.95 | 2952.95 | 1 | ШТ. | cnc | Блок11
РЩ1-11 | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок11
РЩ1-11 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок11 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ1-11 | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок11
РЩ1-11 | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок11 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ1-11 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок11
РЩ1-11 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок11
Toplam РЩ1-11 |  |  |  | Toplam РЩ1-11 |  |  | 167163.7 |  |  |  | Блок11
АВР(РЩ-1-11) |  |  |  | АВР(РЩ-1-11) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок11
АВР(РЩ-1-11) | korpus |  |  | АВР(РЩ-1-11) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок11
АВР(РЩ-1-11) | vm |  |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок11 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-1-11) | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок11
АВР(РЩ-1-11) | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок11
АВР(РЩ-1-11) | perekluchatel |  | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок11
АВР(РЩ-1-11) | indicator |  | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок11
АВР(РЩ-1-11) | indicator |  | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок11
АВР(РЩ-1-11) | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок11
АВР(РЩ-1-11) | rele |  | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок11
АВР(РЩ-1-11) | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок11 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-1-11) | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок11 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-1-11) | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок11
АВР(РЩ-1-11) | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок11
Toplam АВР(РЩ-1-11) |  |  |  | Toplam АВР(РЩ-1-11) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок11
ВРУ1-12 |  |  |  | ВРУ1-12 |  |  | 54237.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок12
ВРУ1-12 | korpus |  |  | ВРУ1-12 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок12
ВРУ1-12 | tt |  |  | Трансформатор тока Т-66 250/5А |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | 2 grup x 3 adet; sınıf/VA net değil
ВРУ1-12 | rubilnik |  | 270100160_ | Рубильник ВР-32-35 В71250-250А на 2 направления (+6 камер) UNIT | 17175 | 9446.25 | 18892.5 | 2 | ШТ. | pys | Блок12
ВРУ1-12 | tts |  | 126307 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 250A 25кА | 31304 | 17217.2 | 34434.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
ВРУ1-12 | oto |  | 296708 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6А 4.5kA х-ка C | 828 | 455.4 | 910.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
ВРУ1-12 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ВРУ1-12 | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
ВРУ1-12 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок12
ВРУ1-12 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок12
Toplam ВРУ1-12 |  |  |  | Toplam ВРУ1-12 |  |  | 54237.7 |  |  |  | Блок12
РУ-1-12 |  |  |  | РУ-1-12 |  |  | 66166.1 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок12
РУ-1-12 | korpus |  |  | РУ-1-12 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок12
РУ-1-12 | tts |  | 126583 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 125A 25кА | 28665 | 15765.75 | 31531.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
РУ-1-12 | tts |  | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 15815.8 | 1 | ШТ. | cnc | Блок12
РУ-1-12 | tts |  | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
РУ-1-12 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок12
РУ-1-12 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок12
Toplam РУ-1-12 |  |  |  | Toplam РУ-1-12 |  |  | 66166.1 |  |  |  | Блок12
РУ-2-12 |  |  |  | РУ-2-12 |  |  | 66166.1 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок12
РУ-2-12 | korpus |  |  | РУ-2-12 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок12
РУ-2-12 | tts |  | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 15815.8 | 1 | ШТ. | cnc | Блок12
РУ-2-12 | tts |  | 126583 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 125A 25кА | 28665 | 15765.75 | 31531.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
РУ-2-12 | tts |  | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
РУ-2-12 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РУ-2-12 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок12
РУ-2-12 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок12
Toplam РУ-2-12 |  |  |  | Toplam РУ-2-12 |  |  | 66166.1 |  |  |  | Блок12
ЩУР.МОП1-12 |  |  |  | ЩУР.МОП1-12 |  |  | 41641.6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок12
ЩУР.МОП1-12 | korpus |  |  | ЩУР.МОП1-12 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок12
ЩУР.МОП1-12 | tts |  | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок12
ЩУР.МОП1-12 | tts |  | 126678 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 20A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
ЩУР.МОП1-12 | tts |  | 126679 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 25A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
ЩУР.МОП1-12 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП1-12 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок12
ЩУР.МОП1-12 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок12
Toplam ЩУР.МОП1-12 |  |  |  | Toplam ЩУР.МОП1-12 |  |  | 41641.6 |  |  |  | Блок12
ЩУР.МОП2-12 |  |  |  | ЩУР.МОП2-12 |  |  | 41641.6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок12
ЩУР.МОП2-12 | korpus |  |  | ЩУР.МОП2-12 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок12
ЩУР.МОП2-12 | tts |  | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок12
ЩУР.МОП2-12 | tts |  | 126678 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 20A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
ЩУР.МОП2-12 | tts |  | 126679 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 25A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
ЩУР.МОП2-12 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП2-12 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок12
ЩУР.МОП2-12 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок12
Toplam ЩУР.МОП2-12 |  |  |  | Toplam ЩУР.МОП2-12 |  |  | 41641.6 |  |  |  | Блок12
РЩ1-12 |  |  |  | РЩ1-12 |  |  | 164210.75 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок12
РЩ1-12 | korpus |  |  | РЩ1-12 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок12
РЩ1-12 | ats |  | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок12
РЩ1-12 | tts |  | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 17314 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
РЩ1-12 | tts |  | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
РЩ1-12 | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
РЩ1-12 | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок12
РЩ1-12 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ1-12 | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
РЩ1-12 | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ1-12 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок12
РЩ1-12 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок12
Toplam РЩ1-12 |  |  |  | Toplam РЩ1-12 |  |  | 164210.75 |  |  |  | Блок12
РЩ2-12 |  |  |  | РЩ2-12 |  |  | 167163.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок12
РЩ2-12 | korpus |  |  | РЩ2-12 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок12
РЩ2-12 | ats |  | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок12
РЩ2-12 | tts |  | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 17314 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
РЩ2-12 | tts |  | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
РЩ2-12 | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
РЩ2-12 | dif |  | 819975 | Диф. авт. выкл. YCB7NLE 2P C6 30mA тип AC 6kA | 5369 | 2952.95 | 2952.95 | 1 | ШТ. | cnc | Блок12
РЩ2-12 | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок12
РЩ2-12 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ2-12 | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
РЩ2-12 | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ2-12 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок12
РЩ2-12 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок12
Toplam РЩ2-12 |  |  |  | Toplam РЩ2-12 |  |  | 167163.7 |  |  |  | Блок12
АВР(РЩ-1-12) |  |  |  | АВР(РЩ-1-12) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок12
АВР(РЩ-1-12) | korpus |  |  | АВР(РЩ-1-12) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок12
АВР(РЩ-1-12) | vm |  |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-1-12) | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
АВР(РЩ-1-12) | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
АВР(РЩ-1-12) | perekluchatel |  | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок12
АВР(РЩ-1-12) | indicator |  | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
АВР(РЩ-1-12) | indicator |  | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок12
АВР(РЩ-1-12) | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
АВР(РЩ-1-12) | rele |  | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
АВР(РЩ-1-12) | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-1-12) | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-1-12) | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок12
АВР(РЩ-1-12) | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок12
Toplam АВР(РЩ-1-12) |  |  |  | Toplam АВР(РЩ-1-12) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок12
АВР(РЩ-2-12) |  |  |  | АВР(РЩ-2-12) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок12
АВР(РЩ-2-12) | korpus |  |  | АВР(РЩ-2-12) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок12
АВР(РЩ-2-12) | vm |  |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-2-12) | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
АВР(РЩ-2-12) | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
АВР(РЩ-2-12) | perekluchatel |  | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок12
АВР(РЩ-2-12) | indicator |  | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
АВР(РЩ-2-12) | indicator |  | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок12
АВР(РЩ-2-12) | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
АВР(РЩ-2-12) | rele |  | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок12
АВР(РЩ-2-12) | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-2-12) | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок12 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-2-12) | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок12
АВР(РЩ-2-12) | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок12
Toplam АВР(РЩ-2-12) |  |  |  | Toplam АВР(РЩ-2-12) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок12
ВРУ1-13 |  |  |  | ВРУ1-13 |  |  | 54237.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок13
ВРУ1-13 | korpus |  |  | ВРУ1-13 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок13
ВРУ1-13 | tt |  |  | Трансформатор тока Т-66 250/5А |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок13 | KONTROL EDİLECEK | 2 grup x 3 adet; sınıf/VA net değil
ВРУ1-13 | rubilnik |  | 270100160_ | Рубильник ВР-32-35 В71250-250А на 2 направления (+6 камер) UNIT | 17175 | 9446.25 | 18892.5 | 2 | ШТ. | pys | Блок13
ВРУ1-13 | tts |  | 126307 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 250A 25кА | 31304 | 17217.2 | 34434.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок13
ВРУ1-13 | oto |  | 296708 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6А 4.5kA х-ка C | 828 | 455.4 | 910.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок13
ВРУ1-13 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок13 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ВРУ1-13 | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок13 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
ВРУ1-13 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок13
ВРУ1-13 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок13
Toplam ВРУ1-13 |  |  |  | Toplam ВРУ1-13 |  |  | 54237.7 |  |  |  | Блок13
РУ-1-13 |  |  |  | РУ-1-13 |  |  | 66166.1 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок13
РУ-1-13 | korpus |  |  | РУ-1-13 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок13
РУ-1-13 | tts |  | 126583 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 125A 25кА | 28665 | 15765.75 | 31531.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок13
РУ-1-13 | tts |  | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 15815.8 | 1 | ШТ. | cnc | Блок13
РУ-1-13 | tts |  | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок13
РУ-1-13 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок13
РУ-1-13 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок13
Toplam РУ-1-13 |  |  |  | Toplam РУ-1-13 |  |  | 66166.1 |  |  |  | Блок13
РУ-2-13 |  |  |  | РУ-2-13 |  |  | 52252.2 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок13
РУ-2-13 | korpus |  |  | РУ-2-13 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок13
РУ-2-13 | tts |  | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 15815.8 | 1 | ШТ. | cnc | Блок13
РУ-2-13 | tts |  | 126511 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 100A 25кА | 16562 | 9109.1 | 27327.3 | 3 | ШТ. | cnc | Блок13
РУ-2-13 | tts |  | 126510 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 80A 25кА | 16562 | 9109.1 | 9109.1 | 1 | ШТ. | cnc | Блок13
РУ-2-13 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок13 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РУ-2-13 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок13
РУ-2-13 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок13
Toplam РУ-2-13 |  |  |  | Toplam РУ-2-13 |  |  | 52252.2 |  |  |  | Блок13
ЩУР.МОП1-13 |  |  |  | ЩУР.МОП1-13 |  |  | 41641.6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок13
ЩУР.МОП1-13 | korpus |  |  | ЩУР.МОП1-13 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок13
ЩУР.МОП1-13 | tts |  | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок13
ЩУР.МОП1-13 | tts |  | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок13
ЩУР.МОП1-13 | tts |  | 126679 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 25A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок13
ЩУР.МОП1-13 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок13 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП1-13 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок13
ЩУР.МОП1-13 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок13
Toplam ЩУР.МОП1-13 |  |  |  | Toplam ЩУР.МОП1-13 |  |  | 41641.6 |  |  |  | Блок13
РЩ1-13 |  |  |  | РЩ1-13 |  |  | 167163.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок13
РЩ1-13 | korpus |  |  | РЩ1-13 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок13
РЩ1-13 | ats |  | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок13
РЩ1-13 | tts |  | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 17314 | 2 | ШТ. | cnc | Блок13
РЩ1-13 | tts |  | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок13
РЩ1-13 | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок13
РЩ1-13 | dif |  | 819975 | Диф. авт. выкл. YCB7NLE 2P C6 30mA тип AC 6kA | 5369 | 2952.95 | 2952.95 | 1 | ШТ. | cnc | Блок13
РЩ1-13 | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок13
РЩ1-13 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок13 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ1-13 | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок13
РЩ1-13 | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок13 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ1-13 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок13
РЩ1-13 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок13
Toplam РЩ1-13 |  |  |  | Toplam РЩ1-13 |  |  | 167163.7 |  |  |  | Блок13
АВР(РЩ-1-13) |  |  |  | АВР(РЩ-1-13) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок13
АВР(РЩ-1-13) | korpus |  |  | АВР(РЩ-1-13) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок13
АВР(РЩ-1-13) | vm |  |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок13 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-1-13) | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок13
АВР(РЩ-1-13) | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок13
АВР(РЩ-1-13) | perekluchatel |  | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок13
АВР(РЩ-1-13) | indicator |  | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок13
АВР(РЩ-1-13) | indicator |  | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок13
АВР(РЩ-1-13) | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок13
АВР(РЩ-1-13) | rele |  | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок13
АВР(РЩ-1-13) | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок13 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-1-13) | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок13 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-1-13) | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок13
АВР(РЩ-1-13) | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок13
Toplam АВР(РЩ-1-13) |  |  |  | Toplam АВР(РЩ-1-13) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок13
ВРУ1-14 |  |  |  | ВРУ1-14 |  |  | 54237.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок14
ВРУ1-14 | korpus |  |  | ВРУ1-14 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок14
ВРУ1-14 | tt |  |  | Трансформатор тока Т-66 250/5А |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок14 | KONTROL EDİLECEK | 2 grup x 3 adet; sınıf/VA net değil
ВРУ1-14 | rubilnik |  | 270100160_ | Рубильник ВР-32-35 В71250-250А на 2 направления (+6 камер) UNIT | 17175 | 9446.25 | 18892.5 | 2 | ШТ. | pys | Блок14
ВРУ1-14 | tts |  | 126307 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 250A 25кА | 31304 | 17217.2 | 34434.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок14
ВРУ1-14 | oto |  | 296708 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6А 4.5kA х-ка C | 828 | 455.4 | 910.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок14
ВРУ1-14 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок14 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ВРУ1-14 | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок14 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
ВРУ1-14 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок14
ВРУ1-14 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок14
Toplam ВРУ1-14 |  |  |  | Toplam ВРУ1-14 |  |  | 54237.7 |  |  |  | Блок14
РУ-1-14 |  |  |  | РУ-1-14 |  |  | 66166.1 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок14
РУ-1-14 | korpus |  |  | РУ-1-14 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок14
РУ-1-14 | tts |  | 126583 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 125A 25кА | 28665 | 15765.75 | 31531.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок14
РУ-1-14 | tts |  | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 15815.8 | 1 | ШТ. | cnc | Блок14
РУ-1-14 | tts |  | 126507 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 40A 25кА | 17108 | 9409.4 | 18818.8 | 2 | ШТ. | cnc | Блок14
РУ-1-14 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок14
РУ-1-14 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок14
Toplam РУ-1-14 |  |  |  | Toplam РУ-1-14 |  |  | 66166.1 |  |  |  | Блок14
РУ-2-14 |  |  |  | РУ-2-14 |  |  | 52252.2 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок14
РУ-2-14 | korpus |  |  | РУ-2-14 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок14
РУ-2-14 | tts |  | 126584 | Авт. выкл. YCM1-250L/3Р 160A 25кА | 28756 | 15815.8 | 15815.8 | 1 | ШТ. | cnc | Блок14
РУ-2-14 | tts |  | 126511 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 100A 25кА | 16562 | 9109.1 | 27327.3 | 3 | ШТ. | cnc | Блок14
РУ-2-14 | tts |  | 126510 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 80A 25кА | 16562 | 9109.1 | 9109.1 | 1 | ШТ. | cnc | Блок14
РУ-2-14 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 2 | ШТ. | pys | Блок14 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РУ-2-14 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок14
РУ-2-14 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок14
Toplam РУ-2-14 |  |  |  | Toplam РУ-2-14 |  |  | 52252.2 |  |  |  | Блок14
ЩУР.МОП1-14 |  |  |  | ЩУР.МОП1-14 |  |  | 41641.6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок14
ЩУР.МОП1-14 | korpus |  |  | ЩУР.МОП1-14 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок14
ЩУР.МОП1-14 | tts |  | 126506 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 32A 25кА | 16744 | 9209.2 | 9209.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок14
ЩУР.МОП1-14 | tts |  | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок14
ЩУР.МОП1-14 | tts |  | 126679 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 25A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок14
ЩУР.МОП1-14 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок14 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
ЩУР.МОП1-14 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок14
ЩУР.МОП1-14 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок14
Toplam ЩУР.МОП1-14 |  |  |  | Toplam ЩУР.МОП1-14 |  |  | 41641.6 |  |  |  | Блок14
РЩ1-14 |  |  |  | РЩ1-14 |  |  | 167163.7 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок14
РЩ1-14 | korpus |  |  | РЩ1-14 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок14
РЩ1-14 | ats |  | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва YCQ9Ms-63S/3B 40A | 178360 | 98098 | 98098 | 1 | ШТ. | cnc | Блок14
РЩ1-14 | tts |  | 126505 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 25A 25кА | 15740 | 8657 | 17314 | 2 | ШТ. | cnc | Блок14
РЩ1-14 | tts |  | 126677 | Авт. выкл. YCM1-63L/3Р 16A 15кА | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок14
РЩ1-14 | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок14
РЩ1-14 | dif |  | 819975 | Диф. авт. выкл. YCB7NLE 2P C6 30mA тип AC 6kA | 5369 | 2952.95 | 2952.95 | 1 | ШТ. | cnc | Блок14
РЩ1-14 | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 2852.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок14
РЩ1-14 | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок14 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
РЩ1-14 | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок14
РЩ1-14 | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок14 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
РЩ1-14 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок14
РЩ1-14 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок14
Toplam РЩ1-14 |  |  |  | Toplam РЩ1-14 |  |  | 167163.7 |  |  |  | Блок14
АВР(РЩ-1-14) |  |  |  | АВР(РЩ-1-14) |  |  | 44432.3 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок14
АВР(РЩ-1-14) | korpus |  |  | АВР(РЩ-1-14) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок14
АВР(РЩ-1-14) | vm |  |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок14 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(РЩ-1-14) | oto |  | 814174 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 40A 6кА х-ка C | 4823 | 2652.65 | 5305.3 | 2 | ШТ. | cnc | Блок14
АВР(РЩ-1-14) | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок14
АВР(РЩ-1-14) | perekluchatel |  | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок14
АВР(РЩ-1-14) | indicator |  | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок14
АВР(РЩ-1-14) | indicator |  | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок14
АВР(РЩ-1-14) | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок14
АВР(РЩ-1-14) | rele |  | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок14
АВР(РЩ-1-14) | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок14 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(РЩ-1-14) | kondencator |  |  | С1-С3 |  |  |  | 6 | ШТ. | pys | Блок14 | KONTROL EDİLECEK | Ürün net adı/modeli yok
АВР(РЩ-1-14) | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок14
АВР(РЩ-1-14) | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок14
Toplam АВР(РЩ-1-14) |  |  |  | Toplam АВР(РЩ-1-14) |  |  | 44432.3 |  |  |  | Блок14
ЩРп |  |  |  | ЩРп |  |  | 40369.45 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок15
ЩРп | korpus |  |  | ЩМП |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок15
ЩРп | puskatel |  |  | АПД-80 |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок15 | KONTROL EDİLECEK | Tam model ve fiyat yok
ЩРп | tts |  | 126508 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 50A 25кА | 16380 | 9009 | 18018 | 2 | ШТ. | cnc | Блок15
ЩРп | dvigatel |  |  | Автомат защиты двигателя YCP5 25-ME07 1.6-2.5A | 9464 | 5205.2 | 10410.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок15
ЩРп | dif |  | 819979 | Диф. авт. выкл. YCB7NLE 2P C25 30mA тип AC 6kA | 5041 | 2772.55 | 5545.1 | 2 | ШТ. | cnc | Блок15
ЩРп | dif |  | 819975 | Диф. авт. выкл. YCB7NLE 2P C6 30mA тип AC 6kA | 5369 | 2952.95 | 2952.95 | 1 | ШТ. | cnc | Блок15
ЩРп | oto |  | 814009 | Авт. выкл. YCB7-63N 1P 2A 6кА х-ка C | 1565 | 860.75 | 3443 | 4 | ШТ. | cnc | Блок15
ЩРп | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок15
ЩРп | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок15
Toplam ЩРп |  |  |  | Toplam ЩРп |  |  | 40369.45 |  |  |  | Блок15
ЩР15 |  |  |  | ЩР15 |  |  | 58136.65 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок15
ЩР15 | korpus |  |  | ЩМП |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок15
ЩР15 | tts |  | 126510 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 80A 25кА | 16562 | 9109.1 | 18218.2 | 2 | ШТ. | cnc | Блок15
ЩР15 | tts |  | 126509 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 63A 25кА | 16380 | 9009 | 18018 | 2 | ШТ. | cnc | Блок15
ЩР15 | oto |  | 296841 | Авт. выкл. YCB6-63H 3P 20А 4.5kA х-ка D | 3058 | 1681.9 | 1681.9 | 1 | ШТ. | cnc | Блок15
ЩР15 | oto |  | 814183 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 16A 6кА х-ка D | 4950 | 2722.5 | 5445 | 2 | ШТ. | cnc | Блок15
ЩР15 | oto |  | 814169 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 10A 6кА х-ка C | 5005 | 2752.75 | 2752.75 | 1 | ШТ. | cnc | Блок15
ЩР15 | oto |  | 814170 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 16A 6кА х-ка C | 4641 | 2552.55 | 2552.55 | 1 | ШТ. | cnc | Блок15
ЩР15 | oto |  | 814009 | Авт. выкл. YCB7-63N 1P 2A 6кА х-ка C | 1565 | 860.75 | 9468.25 | 11 | ШТ. | cnc | Блок15
ЩР15 | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок15
ЩР15 | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок15
Toplam ЩР15 |  |  |  | Toplam ЩР15 |  |  | 58136.65 |  |  |  | Блок15
ВДУ1(ЩРП) |  |  |  | ВДУ1(ЩРП) |  |  | 10451.6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1
ВДУ1(ЩРП) | korpus |  |  | ВДУ1(ЩРП) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1
ВДУ1(ЩРП) | dvigatel |  |  | Выключатель двигателя 17-25А? / KONTROL EDİLECEK |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок1 | KONTROL EDİLECEK | Kaynakta soru işareti var; tam model seçilmeli
ВДУ1(ЩРП) | oto |  | 814009 | Авт. выкл. YCB7-63N 1P 2A 6кА х-ка C | 1565 | 860.75 | 860.75 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ВДУ1(ЩРП) | perekluchatel |  | 574822 | Переключатель LAY5-ED33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 934 | 513.7 | 513.7 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ВДУ1(ЩРП) | indicator |  | 593077 | Индикатор AD22-22D/2 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ВДУ1(ЩРП) | button |  | 574003 | Кнопка управления Двойная кнопка "Пуск-Стоп" LAY5-BL8325 1НО+1НЗ AC230В IP40 | 1464 | 805.2 | 805.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ВДУ1(ЩРП) | rele |  | 651132 | Промежуточное реле с кнопкой тестирования NJDC-17(D)/2Z 2 конт. с инд. LED 10А AC230В (R) | 2336 | 1401.6 | 1401.6 | 1 | ШТ. | chint | Блок1
ВДУ1(ЩРП) | rozetka |  | 289998 | Розетка CZT08B-01 для NJDC-17(D)/2Z 2 конт. 10А | 941 | 564.6 | 564.6 | 1 | ШТ. | chint | Блок1
ВДУ1(ЩРП) | teplo rele |  | 837119 | Тепловое реле JR28 JR28-25 17-25А | 4019 | 2210.45 | 2210.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ВДУ1(ЩРП) | contactor |  | C000188 | Контактор CJX2S 25A (1NC+1NO) 220V | 7007 | 3853.85 | 3853.85 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ВДУ1(ЩРП) | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок1
ВДУ1(ЩРП) | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок1
Toplam ВДУ1(ЩРП) |  |  |  | Toplam ВДУ1(ЩРП) |  |  | 10451.6 |  |  |  | Блок1
П1 (ЩР15) |  |  |  | П1 (ЩР15) |  |  | 13955.1 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1
П1 (ЩР15) | korpus |  |  | П1 (ЩР15) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1
П1 (ЩР15) | puskatel |  |  | Пускатель двигателя YCP5-25-ME20 13-18А | 8554 | 4704.7 | 4704.7 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
П1 (ЩР15) | oto |  | 814009 | Авт. выкл. YCB7-63N 1P 2A 6кА х-ка C | 1565 | 860.75 | 860.75 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
П1 (ЩР15) | perekluchatel |  | 573781 | Переключатель LAY5-ED25, 2 положения с фиксацией, 1НЗ +1НО IP40 | 934 | 513.7 | 513.7 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
П1 (ЩР15) | indicator |  | 593077 | Индикатор AD22-22D/2 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
П1 (ЩР15) | button |  | 574003 | Кнопка управления Двойная кнопка "Пуск-Стоп" LAY5-BL8325 1НО+1НЗ AC230В IP40 | 1464 | 805.2 | 805.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
П1 (ЩР15) | rele |  | 651132 | Промежуточное реле с кнопкой тестирования NJDC-17(D)/2Z 2 конт. с инд. LED 10А AC230В (R) | 2336 | 1401.6 | 1401.6 | 1 | ШТ. | chint | Блок1
П1 (ЩР15) | rozetka |  | 289998 | Розетка CZT08B-01 для NJDC-17(D)/2Z 2 конт. 10А | 941 | 564.6 | 564.6 | 1 | ШТ. | chint | Блок1
П1 (ЩР15) | teplo rele |  | 837117 | Тепловое реле JR28-25 9-13A A class | 4019 | 2210.45 | 2210.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
П1 (ЩР15) | contactor |  | C000187 | Контактор CJX2S 18A (1NC+1NO) 220V | 4823 | 2652.65 | 2652.65 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
П1 (ЩР15) | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок1
П1 (ЩР15) | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок1
Toplam П1 (ЩР15) |  |  |  | Toplam П1 (ЩР15) |  |  | 13955.1 |  |  |  | Блок1
В1(ЩР15) |  |  |  | В1(ЩР15) |  |  | 13955.1 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1
В1(ЩР15) | korpus |  |  | В1(ЩР15) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1
В1(ЩР15) | puskatel |  |  | Пускатель двигателя YCP5-25-ME20 13-18А | 8554 | 4704.7 | 4704.7 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
В1(ЩР15) | oto |  | 814009 | Авт. выкл. YCB7-63N 1P 2A 6кА х-ка C | 1565 | 860.75 | 860.75 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
В1(ЩР15) | perekluchatel |  | 573781 | Переключатель LAY5-ED25, 2 положения с фиксацией, 1НЗ +1НО IP40 | 934 | 513.7 | 513.7 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
В1(ЩР15) | indicator |  | 593077 | Индикатор AD22-22D/2 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
В1(ЩР15) | button |  | 574003 | Кнопка управления Двойная кнопка "Пуск-Стоп" LAY5-BL8325 1НО+1НЗ AC230В IP40 | 1464 | 805.2 | 805.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
В1(ЩР15) | rele |  | 651132 | Промежуточное реле с кнопкой тестирования NJDC-17(D)/2Z 2 конт. с инд. LED 10А AC230В (R) | 2336 | 1401.6 | 1401.6 | 1 | ШТ. | chint | Блок1
В1(ЩР15) | rozetka |  | 289998 | Розетка CZT08B-01 для NJDC-17(D)/2Z 2 конт. 10А | 941 | 564.6 | 564.6 | 1 | ШТ. | chint | Блок1
В1(ЩР15) | teplo rele |  | 837117 | Тепловое реле JR28-25 9-13A A class | 4019 | 2210.45 | 2210.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
В1(ЩР15) | contactor |  | C000187 | Контактор CJX2S 18A (1NC+1NO) 220V | 4823 | 2652.65 | 2652.65 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
В1(ЩР15) | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок1
В1(ЩР15) | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок1
Toplam В1(ЩР15) |  |  |  | Toplam В1(ЩР15) |  |  | 13955.1 |  |  |  | Блок1
ЯУЗ 6.1(ЩРп) |  |  |  | ЯУЗ 6.1(ЩРп) |  |  | 15558.9 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1
ЯУЗ 6.1(ЩРп) | korpus |  |  | ЯУЗ 6.1(ЩРп) |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1
ЯУЗ 6.1(ЩРп) | dvigatel |  |  | Автомат защиты двигателя YCP5 25-ME07 1.6-2.5A | 9464 | 5205.2 | 5205.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.1(ЩРп) | oto |  | 814009 | Авт. выкл. YCB7-63N 1P 2A 6кА х-ка C | 1565 | 860.75 | 860.75 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.1(ЩРп) | perekluchatel |  | 574822 | Переключатель LAY5-ED33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 934 | 513.7 | 513.7 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.1(ЩРп) | indicator |  | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.1(ЩРп) | indicator |  | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.1(ЩРп) | button |  | 574842 | Кнопка (зелёная) LAY5-BA31 (NO) | 960 | 528 | 1056 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.1(ЩРп) | button |  | 574843 | Кнопка (красная) LAY5-BA42 (NC) | 960 | 528 | 528 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.1(ЩРп) | contactor |  | C000185 | Контактор CJX2S 9A (1NC+1NO) 220V | 4277 | 2352.35 | 4704.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.1(ЩРп) | rele |  | 651132 | Промежуточное реле с кнопкой тестирования NJDC-17(D)/2Z 2 конт. с инд. LED 10А AC230В (R) | 2336 | 1401.6 | 1401.6 | 1 | ШТ. | chint | Блок1
ЯУЗ 6.1(ЩРп) | rozetka |  | 289998 | Розетка CZT08B-01 для NJDC-17(D)/2Z 2 конт. 10А | 941 | 564.6 | 564.6 | 1 | ШТ. | chint | Блок1
ЯУЗ 6.1(ЩРп) | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок1
ЯУЗ 6.1(ЩРп) | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок1
Toplam ЯУЗ 6.1(ЩРп) |  |  |  | Toplam ЯУЗ 6.1(ЩРп) |  |  | 15558.9 |  |  |  | Блок1
ЯУЗ 6.2(ЩРп) |  |  |  | ЯУЗ 6.2(ЩРп) |  |  | 15558.9 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1
ЯУЗ 6.2(ЩРп) | korpus |  |  | ЩРп |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1
ЯУЗ 6.2(ЩРп) | dvigatel |  |  | Автомат защиты двигателя YCP5 25-ME07 1.6-2.5A | 9464 | 5205.2 | 5205.2 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.2(ЩРп) | oto |  | 814009 | Авт. выкл. YCB7-63N 1P 2A 6кА х-ка C | 1565 | 860.75 | 860.75 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.2(ЩРп) | perekluchatel |  | 574822 | Переключатель LAY5-ED33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 934 | 513.7 | 513.7 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.2(ЩРп) | indicator |  | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.2(ЩРп) | indicator |  | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.2(ЩРп) | button |  | 574842 | Кнопка (зелёная) LAY5-BA31 (NO) | 960 | 528 | 1056 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.2(ЩРп) | button |  | 574843 | Кнопка (красная) LAY5-BA42 (NC) | 960 | 528 | 528 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.2(ЩРп) | contactor |  | C000185 | Контактор CJX2S 9A (1NC+1NO) 220V | 4277 | 2352.35 | 4704.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
ЯУЗ 6.2(ЩРп) | rele |  | 651132 | Промежуточное реле с кнопкой тестирования NJDC-17(D)/2Z 2 конт. с инд. LED 10А AC230В (R) | 2336 | 1401.6 | 1401.6 | 1 | ШТ. | chint | Блок1
ЯУЗ 6.2(ЩРп) | rozetka |  | 289998 | Розетка CZT08B-01 для NJDC-17(D)/2Z 2 конт. 10А | 941 | 564.6 | 564.6 | 1 | ШТ. | chint | Блок1
ЯУЗ 6.2(ЩРп) | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок1
ЯУЗ 6.2(ЩРп) | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок1
Toplam ЯУЗ 6.2(ЩРп) |  |  |  | Toplam ЯУЗ 6.2(ЩРп) |  |  | 15558.9 |  |  |  | Блок1
АВР(ЩР) |  |  |  | АВР(ЩР) |  |  | 57145 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1
АВР(ЩР) | korpus |  |  | ЩР |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1
АВР(ЩР) | vm |  |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок1 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(ЩР) | tts |  | 126508 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 50A 25кА | 16380 | 9009 | 18018 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(ЩР) | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(ЩР) | perekluchatel |  | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(ЩР) | indicator |  | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(ЩР) | indicator |  | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(ЩР) | contactor |  | C000192 | Контактор CJX2S 50A (1NC+1NO) 220V | 22204 | 12212.2 | 24424.4 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(ЩР) | rele |  | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(ЩР) | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок1
АВР(ЩР) | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок1
Toplam АВР(ЩР) |  |  |  | Toplam АВР(ЩР) |  |  | 57145 |  |  |  | Блок1
АВР(ЩР15) |  |  |  | АВР(ЩР15) |  |  | 73761.6 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1
АВР(ЩР15) | korpus |  |  | ЩР15 |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1
АВР(ЩР15) | vm |  |  | YC-96 AC 0-500V Voltmeter |  |  |  | 1 | ШТ. | cnc | Блок1 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat yok
АВР(ЩР15) | tts |  | 126508 | Авт. выкл. YCM1-125L/3Р 50A 25кА | 16380 | 9009 | 18018 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(ЩР15) | oto |  | 814167 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 4A 6кА х-ка C | 5187 | 2852.85 | 5705.7 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(ЩР15) | perekluchatel |  | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC-UAB-0-UAN-UBN-UCN" | 4431 | 2437.05 | 2437.05 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(ЩР15) | indicator |  | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(ЩР15) | indicator |  | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 241.45 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(ЩР15) | contactor |  | C000195 | Контактор CJX2S 95A (1NC+1NO) 220V | 37310 | 20520.5 | 41041 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(ЩР15) | rele |  | D060026 | Реле контроля фаз напряжения XJ3-G | 5305 | 2917.75 | 5835.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
АВР(ЩР15) | sayac |  |  | СА4-Э720 R TX P PLC IP RS 380B, 10/100A |  |  |  | 1 | ШТ. | pys | Блок1 | KONTROL EDİLECEK | Fiyat ve tam sayaç modeli doğrulanacak
АВР(ЩР15) | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок1
АВР(ЩР15) | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок1
Toplam АВР(ЩР15) |  |  |  | Toplam АВР(ЩР15) |  |  | 73761.6 |  |  |  | Блок1
Сигнализация (ЩР15) |  |  |  | Сигнализация (ЩР15) |  |  | 12511.85 | 1 | комплект | TEKSAN | Блок1
Сигнализация (ЩР15) | korpus |  |  | ЩРп |  |  |  | 1 | ШТ. | teksan f | Блок1
Сигнализация (ЩР15) | oto |  | 814009 | Авт. выкл. YCB7-63N 1P 2A 6кА х-ка C | 1565 | 860.75 | 1721.5 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
Сигнализация (ЩР15) | contactor |  | 576726 | Блоки контактные LAY5-BE102, 1НЗ | 637 | 350.35 | 1401.4 | 4 | ШТ. | cnc | Блок1
Сигнализация (ЩР15) | indicator |  | 593071 | Индикатор AD22-22DS/4 зеленый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
Сигнализация (ЩР15) | indicator |  | 593012 | Индикатор AD22-22DS/4 красный АС230В | 439 | 241.45 | 1207.25 | 5 | ШТ. | cnc | Блок1
Сигнализация (ЩР15) | indicator |  | 593075 | Индикатор AD22-22D/2 красный AC/DC230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
Сигнализация (ЩР15) | indicator |  | 593150 | Индикатор AD22-22DS/4 желтый АС230В | 439 | 241.45 | 482.9 | 2 | ШТ. | cnc | Блок1
Сигнализация (ЩР15) | button |  | 574842 | Кнопка (зелёная) LAY5-BA31 (NO) | 960 | 528 | 528 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
Сигнализация (ЩР15) | button |  | 574843 | Кнопка (красная) LAY5-BA42 (NC) | 960 | 528 | 528 | 1 | ШТ. | cnc | Блок1
Сигнализация (ЩР15) | button |  | 574833 | Кнопка управления "Грибок" Φ40мм с фиксацией LAY5-ES542 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 793 | 436.15 | 1744.6 | 4 | ШТ. | cnc | Блок1
Сигнализация (ЩР15) | rele |  | 651132 | Промежуточное реле с кнопкой тестирования NJDC-17(D)/2Z 2 конт. с инд. LED 10А AC230В (R) | 2336 | 1401.6 | 2803.2 | 2 | ШТ. | chint | Блок1
Сигнализация (ЩР15) | rozetka |  | 289998 | Розетка CZT08B-01 для NJDC-17(D)/2Z 2 конт. 10А | 941 | 564.6 | 1129.2 | 2 | ШТ. | chint | Блок1
Сигнализация (ЩР15) | монтажный материал |  | монтажный материал | монтажный материал |  |  |  |  | ШТ. | монтажный материал | Блок1
Сигнализация (ЩР15) | монтажная работа |  | монтажная работа | монтажная работа |  |  |  |  | ШТ. | монтажная работа | Блок1
Toplam Сигнализация (ЩР15) |  |  |  | Toplam Сигнализация (ЩР15) |  |  | 12511.85 |  |  |  | Блок1

## Modul_Kontrol
Pano | Blok | Korpus / kaynak satırı | Korpus modül kapasitesi | Hesaplanan DIN modül | Boşluk yüzdesi | Durum | Aksiyon
ВРУ1-1-1 | Блок1 | ВРУ1-1-1 | KONTROL EDİLECEK | 2 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РУ-1-1 | Блок1 | РУ-1-1 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РУ-1-2 | Блок1 | РУ-1-2 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
ЩУР.МОП1 | Блок1 | ЩУР.МОП1 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РЩ1-1 | Блок1 | РЩ1-1 | KONTROL EDİLECEK | 11 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
АВР(РЩ-1-1) | Блок1 | АВР(РЩ-1-1) | KONTROL EDİLECEK | 12 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
ВРУ1-2 | Блок2 | ВРУ1-2 | KONTROL EDİLECEK | 2 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РУ-1-2(Блок2) | Блок2 | РУ-1-2(Блок2) | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РУ-2-2 | Блок2 | РУ-2-2 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
ЩУР.МОП1-2 | Блок2 | ЩУР.МОП1-2 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РЩ1-2 | Блок2 | РЩ1-2 | KONTROL EDİLECEK | 11 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
АВР(РЩ-1-2) | Блок2 | АВР(РЩ-1-2) | KONTROL EDİLECEK | 12 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
ВРУ1-3 | Блок3 | ВРУ1-3 | KONTROL EDİLECEK | 2 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РУ-1-3(Блок3) | Блок3 | РУ-1-3(Блок3) | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РУ-2-3 | Блок3 | РУ-2-3 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
ЩУР.МОП1-3 | Блок3 | ЩУР.МОП1-3 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
ЩУР.МОП2-3 | Блок3 | ЩУР.МОП2-3 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РЩ1-3 | Блок3 | РЩ1-3 | KONTROL EDİLECEK | 11 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РЩ2-3 | Блок3 | РЩ2-3 | KONTROL EDİLECEK | 11 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
АВР(РЩ-1-3) | Блок3 | АВР(РЩ-1-3) | KONTROL EDİLECEK | 12 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
АВР(РЩ-2-3) | Блок3 | АВР(РЩ-2-3) | KONTROL EDİLECEK | 12 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
ВРУ1-4 | Блок4 | ВРУ1-4 | KONTROL EDİLECEK | 2 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РУ-1-4 | Блок4 | РУ-1-4 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
ЩУР.МОП1-4 | Блок4 | ЩУР.МОП1-4 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РЩ1-4 | Блок4 | РЩ1-4 | KONTROL EDİLECEK | 11 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
АВР(РЩ-1-4) | Блок4 | АВР(РЩ-1-4) | KONTROL EDİLECEK | 12 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РУ1-5 | Блок5 | РУ1-5 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
ЩУР.МОП1-5 | Блок5 | ЩУР.МОП1-5 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РЩ1-5 | Блок5 | РЩ1-5 | KONTROL EDİLECEK | 9 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
АВР(РЩ-1-5) | Блок5 | АВР(РЩ-1-5) | KONTROL EDİLECEK | 12 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РУ1-6 | Блок6 | РУ1-6 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
ЩУР.МОП1-6 | Блок6 | ЩУР.МОП1-6 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РЩ1-6 | Блок6 | РЩ1-6 | KONTROL EDİLECEK | 9 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
АВР(РЩ-1-6) | Блок6 | АВР(РЩ-1-6) | KONTROL EDİLECEK | 12 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
ВРУ1-7 | Блок7 | ВРУ1-7 | KONTROL EDİLECEK | 2 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РУ-1-7 | Блок7 | РУ-1-7 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
ЩУР.МОП1-7 | Блок7 | ЩУР.МОП1-7 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РЩ1-7 | Блок7 | РЩ1-7 | KONTROL EDİLECEK | 9 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
АВР(РЩ-1-7) | Блок7 | АВР(РЩ-1-7) | KONTROL EDİLECEK | 12 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
ВРУ1-8 | Блок8 | ВРУ1-8 | KONTROL EDİLECEK | 2 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РУ-1-8 | Блок8 | РУ-1-8 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
ЩУР.МОП1-8 | Блок8 | ЩУР.МОП1-8 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РЩ1-8 | Блок8 | РЩ1-8 | KONTROL EDİLECEK | 9 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
АВР(РЩ-1-8) | Блок8 | АВР(РЩ-1-8) | KONTROL EDİLECEK | 12 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РУ1-9 | Блок9 | РУ1-9 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
ЩУР.МОП1-9 | Блок9 | ЩУР.МОП1-9 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РЩ1-9 | Блок9 | РЩ1-9 | KONTROL EDİLECEK | 9 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
АВР(РЩ-1-9) | Блок9 | АВР(РЩ-1-9) | KONTROL EDİLECEK | 12 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РУ1-10 | Блок10 | РУ1-10 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
ЩУР.МОП1-10 | Блок10 | ЩУР.МОП1-10 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РЩ1-10 | Блок10 | РЩ1-10 | KONTROL EDİLECEK | 9 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
АВР(РЩ-1-10) | Блок10 | АВР(РЩ-1-10) | KONTROL EDİLECEK | 12 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
ВРУ1-11 | Блок11 | ВРУ1-11 | KONTROL EDİLECEK | 2 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РУ-1-11 | Блок11 | РУ-1-11 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
ЩУР.МОП1-11 | Блок11 | ЩУР.МОП1-11 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РЩ1-11 | Блок11 | РЩ1-11 | KONTROL EDİLECEK | 11 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
АВР(РЩ-1-11) | Блок11 | АВР(РЩ-1-11) | KONTROL EDİLECEK | 12 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
ВРУ1-12 | Блок12 | ВРУ1-12 | KONTROL EDİLECEK | 2 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РУ-1-12 | Блок12 | РУ-1-12 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РУ-2-12 | Блок12 | РУ-2-12 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
ЩУР.МОП1-12 | Блок12 | ЩУР.МОП1-12 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
ЩУР.МОП2-12 | Блок12 | ЩУР.МОП2-12 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РЩ1-12 | Блок12 | РЩ1-12 | KONTROL EDİLECEK | 9 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РЩ2-12 | Блок12 | РЩ2-12 | KONTROL EDİLECEK | 11 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
АВР(РЩ-1-12) | Блок12 | АВР(РЩ-1-12) | KONTROL EDİLECEK | 12 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
АВР(РЩ-2-12) | Блок12 | АВР(РЩ-2-12) | KONTROL EDİLECEK | 12 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
ВРУ1-13 | Блок13 | ВРУ1-13 | KONTROL EDİLECEK | 2 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РУ-1-13 | Блок13 | РУ-1-13 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РУ-2-13 | Блок13 | РУ-2-13 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
ЩУР.МОП1-13 | Блок13 | ЩУР.МОП1-13 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РЩ1-13 | Блок13 | РЩ1-13 | KONTROL EDİLECEK | 11 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
АВР(РЩ-1-13) | Блок13 | АВР(РЩ-1-13) | KONTROL EDİLECEK | 12 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
ВРУ1-14 | Блок14 | ВРУ1-14 | KONTROL EDİLECEK | 2 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РУ-1-14 | Блок14 | РУ-1-14 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РУ-2-14 | Блок14 | РУ-2-14 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
ЩУР.МОП1-14 | Блок14 | ЩУР.МОП1-14 | KONTROL EDİLECEK | 0 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
РЩ1-14 | Блок14 | РЩ1-14 | KONTROL EDİLECEK | 11 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
АВР(РЩ-1-14) | Блок14 | АВР(РЩ-1-14) | KONTROL EDİLECEK | 12 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
ЩРп | Блок15 | ЩМП | KONTROL EDİLECEK | 10 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
ЩР15 | Блок15 | ЩМП | KONTROL EDİLECEK | 26 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
ВДУ1(ЩРП) | Блок1 | ВДУ1(ЩРП) | KONTROL EDİLECEK | 1 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
П1 (ЩР15) | Блок1 | П1 (ЩР15) | KONTROL EDİLECEK | 1 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
В1(ЩР15) | Блок1 | В1(ЩР15) | KONTROL EDİLECEK | 1 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
ЯУЗ 6.1(ЩРп) | Блок1 | ЯУЗ 6.1(ЩРп) | KONTROL EDİLECEK | 1 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
ЯУЗ 6.2(ЩРп) | Блок1 | ЩРп | KONTROL EDİLECEK | 1 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
АВР(ЩР) | Блок1 | ЩР | KONTROL EDİLECEK | 6 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
АВР(ЩР15) | Блок1 | ЩР15 | KONTROL EDİLECEK | 6 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli
Сигнализация (ЩР15) | Блок1 | ЩРп | KONTROL EDİLECEK | 2 | KONTROL EDİLECEK | KONTROL EDİLECEK | Korpus ölçüsü/modül kapasitesi tekhat veya TEKSAN listesi ile kesinleştirilmeli

## Kontrol_Risk
Risk ID | Konu | Açıklama | Seviye | Durum
R-001 | Kaynak dışı blok | Dosya başındaki ЩС (260108 AKMIR SULTANRABAT) / CHINT bloğu Hakan Bey CNC BOM kapsamından çıkarıldı. | YÜKSEK | ÇIKARILDI
R-002 | Tekhat doğrulaması | Drive’da Hakan bey pano çizimleri PDF kaynağı bulundu; çizimde okunamayan/ambiguous ürünler KONTROL EDİLECEK olarak bırakıldı. | YÜKSEK | TEKHAT SAYFA BAZLI SON KONTROL
R-003 | Üretici alanı | Stajyer dosyasında bazı CNC ürünlerinde üretici pys yazılmıştı. YCM/YCB/YCQ/CJX/LAY5/AD22/XJ3-G satırları CNC olarak düzeltildi. | ORTA | DÜZELTİLDİ
R-004 | Panel adı/korpus tutarsızlığı | Bazı satırlarda başka panel adı yazıyordu (ör. РУ-2-3 satırlarında РУ-1-3, АВР(РЩ-1-11) korpusu АВР(РЩ-1-10)). Panel isimleri kendi bloğuna göre düzeltildi. | ORTA | DÜZELTİLDİ
R-005 | Komplekt adedi | АВР(РЩ-1-3, РЩ-2-3) ve АВР(РЩ-1-12, РЩ-2-12) birleşik satırları ayrı pano bloklarına bölündü; iç malzemeler 1 pano için bırakıldı. | YÜKSEK | DÜZELTİLDİ
R-006 | Röle soketi | П1 (ЩР15) içinde aynı CZT08B-01 soket satırı kaynakta tekrar görünüyordu. Tek röle için tek soket bırakıldı. | ORTA | DÜZELTİLDİ
R-007 | Sinyalizasyon röle soketi | Сигнализация (ЩР15) içinde 2 adet röle için soket adedi 2 adet yapıldı. | ORTA | DÜZELTİLDİ
R-008 | Motor koruma belirsizliği | ВДУ1(ЩРП) motor koruma satırında kaynakta 17-25A? soru işareti vardı; kesin ürün kodu verilmedi. | YÜKSEK | KONTROL EDİLECEK
R-009 | Sayaç / CT / kondansatör | Sayaç, CT ve С1-С3 kalemlerinde bazı fiyat ve/veya net model bilgileri yok. Fiyat uydurulmadı. | YÜKSEK | KONTROL EDİLECEK
R-010 | Montaj işçilik ve montaj malzemesi | Her pano sonuna монтажный материал ve монтажная работа satırları eklendi; fiyatı kaynakta net olmadığı için boş bırakıldı. | ORTA | KONTROL EDİLECEK
R-011 | Korpus fiyatları | TEKSAN korpus fiyatları bu kaynak BOM’da çoğunlukla 0/boş. TEKSAN güncel fiyat listesi ile doldurulmalı. | YÜKSEK | KONTROL EDİLECEK
R-012 | Fiyat yöntemi | CNC satırlarında kaynakta görülen liste fiyatı x 0.55 mantığı uygulandı. Fiyatı olmayan satırlarda tahmini fiyat yazılmadı. | ORTA | UYGULANDI
R-013 | Çıkış sayımı | Bu dosya stajyer BOM ve bulunan çizim kaynağına göre düzenlendi; tekhat üzerinde sayfa-sayfa görsel yeniden sayım yapılırsa nihai teklif öncesi ikinci kontrol önerilir. | ORTA | ÖNERİ

## Kaynak_Not
Kaynak | Dosya / bilgi | Kullanım | Not
Drive BOM | 260506 ably Astana JK HAKAN BEY CNC BOM.xlsx | Ana stajyer BOM kaynağı | CNC satırları, blok/pano adları ve fiyat mantığı buradan alındı; ilgisiz AKMIR bloğu çıkarıldı.
Drive PDF | Hakan bey pano cızımlerı 2904 thn.pdf | Tekhat/pano çizim kaynağı | Kaynak önceliği tekhat; görselde/net okunmayan ürünler risk sayfasına alındı.
Şablon | ABB/CHINT önceki A:N kolon mantığı | Format | A:N kolon sayısı korundu; BOM_Yapistir başlıksız direkt yapıştırma için hazırlandı.
Fiyat kuralı | CNC liste fiyatı x 0.55 | Maliyet | Kaynakta liste ve indirimli fiyat görülen CNC satırlarında 0.55 uygulanmıştır.
Kapsam dışı | ЩС (260108 AKMIR SULTANRABAT) | Dışlandı | Bu blok Hakan Bey CNC BOM kapsamına alınmadı.

## Tekhat_Karsilastirma
Pano / grup | Stajyer BOM durumu | Düzeltme / karar | Sonuç
Genel | Başta ilgisiz AKMIR SULTANRABAT bloğu vardı | Doğru BOM’dan çıkarıldı | Düzeltildi
Tüm CNC ürünleri | Bazı CNC cihazlarında üretici alanı pys/chint karışmıştı | CNC kodlu ürünler cnc olarak işaretlendi | Düzeltildi
ВРУ grupları | CT satırı 6 adet verilmiş | 2 grup x 3 adet mantığıyla korundu; sınıf/VA kontrol notu eklendi | Kontrol notlu
АВР birleşik satırlar | 2 комплект olarak tek başlıkta verilmişti | Ayrı pano bloklarına bölündü; iç malzeme 1 pano için bırakıldı | Düzeltildi
П1 (ЩР15) | Röle soketi çift tekrarlı görünüyordu | Fazla soket satırı çıkarıldı | Düzeltildi
Сигнализация (ЩР15) | 2 röleye 1 soket görünüyordu | Soket adedi 2 yapıldı | Düzeltildi
ВДУ1(ЩРП) | 17-25A? motor koruma belirsiz | KONTROL EDİLECEK olarak bırakıldı | Tekhat/usta kontrolü gerekli
Korpus | Korpus ölçü/fiyatları net değil | Modul_Kontrol ve Kontrol_Risk sayfalarına alındı | TEKSAN kontrol gerekli
Sayaç / С1-С3 | Net ürün/fiyat eksik | Fiyat uydurulmadı | Kontrol gerekli