## BOM_Duzeltilmis
MGS - ALMAATA AEROPORT PROJESİ ¦ ADP PANOSU ABB BOM LİSTESİ ¦ KONTROL EDİLMİŞ
Kaynak: ALMAATA - Pano Açılımları.xlsx / ADP sayfası. Fiyat mantığı Claude dosyasındaki 557 EUR/KZT, 0.33 indirim, 1.30 yol+gümrük olarak korunmuştur.
Pano | Malzeme Tipi | Ürün Kodu (ABB) | Ürün Açıklaması | ABB Liste Fiyatı (EUR) | İndirimli Fiyat (EUR) | Yol+Gümrük (EUR) | KZT Fiyat (Birim) | Adet | Birim | Toplam KZT | Tedarikçi | Not
▶ ADP PANOSU |  |  | ▶ ADP PANOSU
ADP PANOSU | korpus |  | Teksan metal pano kasası / ölçü pano dizaynına göre netleştirilecek |  |  |  |  | 1 | ШТ. |  | TEKSAN | Ayrı teklif; Claude dosyasındaki ölçü belirsiz bırakıldı
ADP PANOSU | mccb | 1SDA067414R1 | XT1N 160, TMD, In=63A, 3P; giriş şalteri | 246.1 | 81.213 | 105.5769 | 58806.3333 | 1 | ШТ. | 58806.3333 | ABB | ADP toplam satırı: 3x63 MCCB
ADP PANOSU | multimetre | 2CSG251151R4051 | M4M 20 enerji analizörü; SCADA izleme için | 709.9 | 234.267 | 304.5471 | 169632.7347 | 1 | ШТ. | 169632.7347 | ABB | ADP notu: enerji analizörü/otomasyon uçları
ADP PANOSU | akım trafosu |  | Akım trafosu 30/5A, 3 faz seti |  |  |  | 7500 | 3 | ШТ. | 22500 | ABB / Muadil | ADP notu: kompanzasyon için 3 adet 30/5A CT; fiyat/kod tedarikte netleşecek
ADP PANOSU | toroid | 2CSG035100R1211 | TR1 35mm toroid kaçak akım sensörü | 131.2 | 43.296 | 56.2848 | 31350.6336 | 1 | ШТ. | 31350.6336 | ABB | Pano girişinde toroid kaçak akım rölesi; toroid çapı kabloya göre üretimde kontrol
ADP PANOSU | rele | 2CSJ201001R0002 | RD3 kaçak akım rölesi, 230-400V AC | 498.1 | 164.373 | 213.6849 | 119022.4893 | 1 | ШТ. | 119022.4893 | ABB | Pano girişinde toroid kaçak akım rölesi
ADP PANOSU | uzıp / SPD | 2CTB803973R1100 | OVR T2 3N 40-275 P QS; Tip 2, 3+N, 40kA | 361.2 | 119.196 | 154.9548 | 86309.8236 | 1 | ШТ. | 86309.8236 | ABB | ADP notu: Tip 2 C, 40kA parafudr
ADP PANOSU | uzo / RCCB | 2CSF204101R1250 | F204 AC-25/0.03; 4P RCCB, 25A, 30mA | 127 | 41.91 | 54.483 | 30347.031 | 5 | ШТ. | 151735.155 | ABB | L01, L05, L11, L17, L22 grup kaçak akım koruma; ABB fiyat girilecek
ADP PANOSU | oto | 2CDS253001R0105 | S203-B10; 3P B10, 6kA minyatür otomatik | 44.06 | 14.5398 | 18.9017 | 10528.2692 | 2 | ШТ. | 21056.5384 | ABB | L01-L02: 3x10 B
ADP PANOSU | oto | 2CDS251001R0105 | S201-B10; 1P B10, 6kA minyatür otomatik | 9.78 | 3.2274 | 4.1956 | 2336.9603 | 24 | ШТ. | 56087.0482 | ABB | L03-L23 + L25-L27: 1x10 B; L24 cihaz olarak alınmadı
ADP PANOSU | dif / RCBO | 2CSR255080R1164 | DS201 C16 AC30; 1P+N C16, 30mA RCBO | 87.63 | 28.9179 | 37.5933 | 20939.4514 | 13 | ШТ. | 272212.8681 | ABB | P01-P08 + M01-M04 + 1 yedek: kaynakta In/Kesici Tipi 16A
ADP PANOSU | oto | 2CDS253001R0204 | S203-C20; 3P C20, 6kA minyatür otomatik | 48.51 | 16.0083 | 20.8108 | 11591.61 | 1 | ШТ. | 11591.61 | ABB | 6 kVA UPS cihazı beslemesi: 3x20 MCB-C
ADP PANOSU | mont. matryal |  | DIN ray, kablo kanalı, N/PE bara, klemens, pabuç, etiket, bağlantı sarf malzemeleri |  |  |  |  | 1 | компл. |  | Üretim / yerel | Fiyat üretim hesabında ayrıca girilecek
ADP PANOSU | mont. rab. |  | Pano montaj işçiliği |  |  |  |  | 1 | компл. |  | Üretim | Fiyat üretim hesabında ayrıca girilecek
ADP PANOSU TOPLAMI | [9 empty] | 1000305.2341
▶ UPS BÖLÜMÜ |  |  | ▶ UPS BÖLÜMÜ
UPS BÖLÜMÜ | korpus |  | 600*600*250 |  |  |  |  | 1 | ШТ. |  | TEKSAN | Ayrı teklif; Claude dosyasındaki ölçü belirsiz bırakıldı
UPS BÖLÜMÜ | multimetre | 2CSG251151R4051 | M4M 20 enerji analizörü; SCADA izleme için | 709.9 | 234.267 | 304.5471 | 169632.7347 | 1 | ШТ. | 169632.7347 | ABB | UPS bölümü notu: enerji analizörü/otomasyon uçları
UPS BÖLÜMÜ | uzıp / SPD | 2CTB803973R1100 | OVR T2 3N 40-275 P QS; Tip 2, 3+N, 40kA | 361.2 | 119.196 | 154.9548 | 86309.8236 | 1 | ШТ. | 86309.8236 | ABB | UPS bölümü notu: Tip 2 C, 40kA parafudr
UPS BÖLÜMÜ | oto | 2CDS253001R0204 | S203-C20; 3P C20, 6kA minyatür otomatik | 48.51 | 16.0083 | 20.8108 | 11591.61 | 1 | ШТ. | 11591.61 | ABB | UPS bölümü toplam satırı: 3x20 MCB-C
UPS BÖLÜMÜ | dif / RCBO | 2CSR255080R1164 | DS201 C16 AC30; 1P+N C16, 30mA RCBO | 87.63 | 28.9179 | 37.5933 | 20939.4514 | 10 | ШТ. | 209394.5139 | ABB | U01-U12; U13-U14 koruma cihazı olarak alınmadı
UPS BÖLÜMÜ | mont. matryal |  | DIN ray, kablo kanalı, N/PE bara, klemens, pabuç, etiket, bağlantı sarf malzemeleri |  |  |  |  | 1 | компл. |  | Üretim / yerel | Fiyat üretim hesabında ayrıca girilecek
UPS BÖLÜMÜ | mont. rab. |  | Pano montaj işçiliği |  |  |  |  | 1 | компл. |  | Üretim | Fiyat üretim hesabında ayrıca girilecek
UPS BÖLÜMÜ TOPLAMI | [9 empty] | 476928.6822
GENEL TOPLAM (KZT) | [9 empty] | 1477233.9164

## Parametreler
Parametre | Değer | Not
EUR_KZT | 557 | Claude dosyasındaki kur korunmuştur
ABB_İndirim_Katsayısı | 0.33 | Claude dosyası: %67 indirim = 0.33
Yol_Gümrük_Katsayısı | 1.3 | Claude dosyası: +%30
Net_Katsayı_KZT | 238.953 | 1 EUR liste fiyatının KZT net etkisi

## Kontrol_Raporu
No | Kontrol / Düzeltme | Durum
1 | Claude BOM’daki DS203NC C25 3P+N 4 adet satırı kaynak ADP açılımında bulunmadığı için çıkarıldı. | Düzeltildi
2 | Aydınlatma bölümünde RCBO yerine kaynakta yazan yapı kullanıldı: 2 adet S203-B10 3P, 24 adet S201-B10 1P ve 5 adet 4P 25A/30mA RCCB. | Düzeltildi
3 | Priz bölümünde P01-P08 toplam 8 adet C16 RCBO sayıldı; Claude’un 4 adet C25 yazımı düzeltildi. | Düzeltildi
4 | Mekanik bölümünde M01-M04 + yedek satırı dahil edildi. Kaynakta In/Kesici Tipi 16A olduğu için C16 RCBO olarak sayıldı; AA kolonunda görünen 2x25A metni risk olarak işaretlendi. | Kontrol notu
5 | UPS bölümünde U01-U12 toplam 12 adet C16 RCBO korundu; U13-U14 koruma cihazı net yazmadığı için BOM’a alınmadı. | Düzeltildi
6 | ADP notundaki 3 adet 30/5A akım trafosu eklendi. ABB kodu/fiyatı tedarikte netleşecek. | Eklendi
7 | DCBP-N PANEL adına yazılmış montaj malzemesi / işçilik satırları kaldırıldı; ADP ve UPS bölümüne doğru isimle ayrı kontrol satırları eklendi. | Düzeltildi
8 | Fiyatı olmayan ürünler 0 yazılmadı; fiyat hücresi boş bırakıldı ve formüller hata vermeyecek şekilde kuruldu. | Düzeltildi
9 | 6 kVA UPS cihazı kaynakta yük olarak göründüğü için ABB pano malzemesi BOM’una cihaz olarak dahil edilmedi; tedarik kapsamı teyit edilmeli. | Risk

## Sayim_Kontrol
Bölüm | Kaynak satırları / not | Doğru sayım | BOM satırı
ADP Aydınlatma | L01-L02 | 2 adet 3P B10 MCB | S203-B10 qty 2
ADP Aydınlatma | L03-L23 + L25-L27 | 24 adet 1P B10 MCB | S201-B10 qty 24
ADP Aydınlatma RCD grupları | L01, L05, L11, L17, L22 | 5 adet 4P 25A 30mA RCCB | F204 AC-25/0.03 qty 5
ADP Priz | P01-P08 | 8 adet 1P+N C16 30mA RCBO | DS201 C16 qty’ye dahil
ADP Mekanik | M01-M04 + 1 yedek | 5 adet 1P+N C16 30mA RCBO | DS201 C16 qty’ye dahil
ADP UPS besleme | 6 kVA UPS cihazı satırı | 1 adet 3P C20 MCB | S203-C20 qty 1
UPS Çıkışları | U01-U12 | 12 adet 1P+N C16 30mA RCBO | DS201 C16 qty 12
UPS Giriş | UPS toplam satırı | 1 adet 3P C20 MCB | S203-C20 qty 1
Parafudr | ADP ve UPS notları | 2 adet Tip 2 3+N 40kA SPD | OVR T2 qty 1 + qty 1
Enerji analizörü | ADP ve UPS notları | 2 adet M4M 20 | ADP qty 1 + UPS qty 1
Kaçak akım rölesi | ADP notu | 1 set RD3 + toroid | RD3 qty 1, TR1 qty 1

## Satin_Alma_Ozet
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Malzeme Tipi | Toplam Adet | Birim | Liste EUR | Birim KZT | Toplam KZT | Tedarikçi | Pano/Bölüm | Not
| Teksan metal pano kasası / ölçü pano dizaynına göre netleştirilecek | korpus | 1 | ШТ. |  |  |  | TEKSAN | ADP PANOSU | Ayrı teklif; Claude dosyasındaki ölçü belirsiz bırakıldı
1SDA067414R1 | XT1N 160, TMD, In=63A, 3P; giriş şalteri | mccb | 1 | ШТ. | 246.1 | 58806.3333 | 58806.3333 | ABB | ADP PANOSU | ADP toplam satırı: 3x63 MCCB
2CSG251151R4051 | M4M 20 enerji analizörü; SCADA izleme için | multimetre | 2 | ШТ. | 709.9 | 169632.7347 | 339265.4694 | ABB | ADP PANOSU, UPS BÖLÜMÜ | ADP notu: enerji analizörü/otomasyon uçları ¦ UPS bölümü notu: enerji analizörü/otomasyon uçları
| Akım trafosu 30/5A, 3 faz seti | akım trafosu | 3 | ШТ. |  |  |  | ABB / Muadil | ADP PANOSU | ADP notu: kompanzasyon için 3 adet 30/5A CT; fiyat/kod tedarikte netleşecek
2CSG035100R1211 | TR1 35mm toroid kaçak akım sensörü | toroid | 1 | ШТ. | 131.2 | 31350.6336 | 31350.6336 | ABB | ADP PANOSU | Pano girişinde toroid kaçak akım rölesi; toroid çapı kabloya göre üretimde kontrol
2CSJ201001R0002 | RD3 kaçak akım rölesi, 230-400V AC | rele | 1 | ШТ. | 498.1 | 119022.4893 | 119022.4893 | ABB | ADP PANOSU | Pano girişinde toroid kaçak akım rölesi
2CTB803973R1100 | OVR T2 3N 40-275 P QS; Tip 2, 3+N, 40kA | uzıp / SPD | 2 | ШТ. | 361.2 | 86309.8236 | 172619.6472 | ABB | ADP PANOSU, UPS BÖLÜMÜ | ADP notu: Tip 2 C, 40kA parafudr ¦ UPS bölümü notu: Tip 2 C, 40kA parafudr
2CSF204101R1250 | F204 AC-25/0.03; 4P RCCB, 25A, 30mA | uzo / RCCB | 5 | ШТ. |  |  |  | ABB | ADP PANOSU | L01, L05, L11, L17, L22 grup kaçak akım koruma; ABB fiyat girilecek
2CDS253001R0105 | S203-B10; 3P B10, 6kA minyatür otomatik | oto | 2 | ШТ. | 44.06 | 10528.2692 | 21056.5384 | ABB | ADP PANOSU | L01-L02: 3x10 B
2CDS251001R0105 | S201-B10; 1P B10, 6kA minyatür otomatik | oto | 24 | ШТ. | 9.78 | 2336.9603 | 56087.0482 | ABB | ADP PANOSU | L03-L23 + L25-L27: 1x10 B; L24 cihaz olarak alınmadı
2CSR255080R1164 | DS201 C16 AC30; 1P+N C16, 30mA RCBO | dif / RCBO | 25 | ШТ. | 87.63 | 20939.4514 | 523486.2847 | ABB | ADP PANOSU, UPS BÖLÜMÜ | P01-P08 + M01-M04 + 1 yedek: kaynakta In/Kesici Tipi 16A ¦ U01-U12; U13-U14 koruma cihazı olarak alınmadı
2CDS253001R0204 | S203-C20; 3P C20, 6kA minyatür otomatik | oto | 2 | ШТ. | 48.51 | 11591.61 | 23183.2201 | ABB | ADP PANOSU, UPS BÖLÜMÜ | 6 kVA UPS cihazı beslemesi: 3x20 MCB-C ¦ UPS bölümü toplam satırı: 3x20 MCB-C
| DIN ray, kablo kanalı, N/PE bara, klemens, pabuç, etiket, bağlantı sarf malzemeleri | mont. matryal | 2 | компл. |  |  |  | Üretim / yerel | ADP PANOSU, UPS BÖLÜMÜ | Fiyat üretim hesabında ayrıca girilecek
| Pano montaj işçiliği | mont. rab. | 2 | компл. |  |  |  | Üretim | ADP PANOSU, UPS BÖLÜMÜ | Fiyat üretim hesabında ayrıca girilecek