## BOM
MGS – ALMAATA AEROPORT PROJESİ ¦ ADP + UPS PANO BOM ¦ 250616
Kaynak: Pano Açılımları.xlsx / ADP sayfası ¦ ABB Kasım 2025 Liste Fiyatı ¦ Formül: KZT = EUR_liste × 0,33 × 1,30 × 557 ¦ Kur: 1 EUR = 557 KZT (18.05.2026)
Pano / Bölüm | Malzeme Tipi | Ürün Kodu (ABB) | Ürün Açıklaması | ABB Liste Fiyatı (EUR) | İndirimli EUR ×0,33 | Yol+Gümrük EUR ×1,30 | KZT (Birim) | Adet | Birim | Toplam KZT | Tedarikçi | Not / Kaynak
▶ ADP PANOSU |  |  | ▶ ADP PANOSU |  |  |  | 2249501.6304
ADP PANOSU | korpus | 719-15437 | Мет.Корпус Щит (1600x600x400+10см база) |  |  |  | 87000 | 1 | ШТ. | 87000 | TEKSAN | Ayrı teklif; Claude dosyasındaki ölçü belirsiz bırakıldı
ADP PANOSU | mccb | 1SDA067414R1 | XT1N 160 TMD In=63A 3P – giriş şalteri (36kA) | 246.1 | 81.213 | 105.5769 | 58806.3333 | 1 | ШТ. | 58806.3333 | ABB | ADP Toplam: 3×63 MCCB
ADP PANOSU | multimetre | 2CSG251151R4051 | M4M 20 enerji analizörü – SCADA / otomasyon uçları | 709.9 | 234.267 | 304.5471 | 169632.7347 | 1 | ШТ. | 169632.7347 | ABB | ADP notu
ADP PANOSU | toroid | 2CSG035100R1211 | TR1 35mm toroid kaçak akım sensörü | 131.2 | 43.296 | 56.2848 | 31350.6336 | 1 | ШТ. | 31350.6336 | ABB | Giriş kaçak akım rölesi
ADP PANOSU | rele | 2CSJ201001R0002 | RD3 kaçak akım rölesi 230-400V AC | 498.1 | 164.373 | 213.6849 | 119022.4893 | 1 | ШТ. | 119022.4893 | ABB | Toroid ile kullanılır
ADP PANOSU | uzıp | 2CTB803973R1100 | OVR T2 3N 40-275 P QS – Tip 2C 3+N 40kA | 361.2 | 119.196 | 154.9548 | 86309.8236 | 1 | ШТ. | 86309.8236 | ABB | ADP notu: Tip 2C 40kA
ADP PANOSU | ct |  | Akım trafosu 30/5A – kompanzasyon (3 faz seti) | – | – | – | 7500 | 3 | ШТ. | 22500 | ABB/Muadil | ADP notu: 3 adet 30/5A CT; kod&fiyat tedarikte
ADP PANOSU | rccb 4P | 2CSF204001R1250 | F204 AC-25/0.03 – 4P RCCB 25A 30mA (grup) | 127.2 | 41.976 | 54.5688 | 30394.8216 | 5 | ШТ. | 151974.108 | ABB | L01, L05, L11, L17, L22 – her grupta 1 adet
ADP PANOSU | mcb 3P | 2CDS253001R0105 | S203-B10 – 3P B10 6kA | 44.06 | 14.5398 | 18.9017 | 10528.2692 | 2 | ШТ. | 21056.5384 | ABB | L01, L02
ADP PANOSU | mcb 1P | 2CDS251001R0105 | S201-B10 – 1P B10 6kA | 9.78 | 3.2274 | 4.1956 | 2336.9603 | 24 | ШТ. | 56087.0482 | ABB | L03-L21 (19 aktif) + L22,L23,L25,L26,L27 (5 yedek)
ADP PANOSU | rcbo 1P+N | 2CSR255080R1164 | DS201 C16 AC30 – 1P+N C16 30mA RCBO | 87.63 | 28.9179 | 37.5933 | 20939.4514 | 9 | ШТ. | 188455.0625 | ABB | P01-P04 aktif + P05-P08 yedek
ADP PANOSU | rcbo 1P+N | 2CSR255080R1254 | DS201 C25 AC30 – 1P+N C25 30mA RCBO | 87.63 | 28.9179 | 37.5933 | 20939.4514 | 4 | ШТ. | 83757.8056 | ABB | M01-M04 (Fancoil/Kapı) + 1 yedek – açılımda 2×25A 30mA
ADP PANOSU | mcb 3P | 2CDS253001R0204 | S203-C20 – 3P C20 6kA | 48.51 | 16.0083 | 20.8108 | 11591.61 | 1 | ШТ. | 11591.61 | ABB | ADP'deki 6kVA UPS cihazı beslemesi
ADP PANOSU | mont. matryal |  | DIN ray, kablo kanalı, N/PE bara, klemens, pabuç, etiket, bağlantı sarf malzemeleri |  |  |  | 30000 | 1 | ШТ. | 30000 | Üretim / yerel | Fiyat üretim hesabında ayrıca girilecek
ADP PANOSU | mont. rab. |  | Pano montaj işçiliği |  |  |  | 50000 | 1 | ШТ. | 50000 | Üretim | Fiyat üretim hesabında ayrıca girilecek
▶ UPS BÖLÜMÜ |  |  | ▶ UPS BÖLÜMÜ |  |  |  | 1096935.9691
UPS BÖLÜMÜ | korpus | 714-15118 | Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS) |  |  | 46500 | 27900 | 1 | ШТ. | 27900 | TEKSAN | Ayrı teklif; Claude dosyasındaki ölçü belirsiz bırakıldı
UPS BÖLÜMÜ | multimetre | 2CSG251151R4051 | M4M 20 enerji analizörü – SCADA / otomasyon uçları | 709.9 | 234.267 | 304.5471 | 169632.7347 | 1 | ŞT. | 169632.7347 | ABB | UPS bölümü notu
UPS BÖLÜMÜ | uzıp | 2CTB803973R1100 | OVR T2 3N 40-275 P QS – Tip 2C 3+N 40kA | 361.2 | 119.196 | 154.9548 | 86309.8236 | 1 | ŞT. | 86309.8236 | ABB | UPS bölümü notu: Tip 2C 40kA
UPS BÖLÜMÜ | mcb 3P | 2CDS253001R0204 | S203-C20 – 3P C20 6kA | 48.51 | 16.0083 | 20.8108 | 11591.61 | 1 | ŞT. | 11591.61 | ABB | UPS toplam satırı girişi: 3×20 MCB-C
UPS BÖLÜMÜ | rcbo 1P+N | 2CSR255080R1164 | DS201 C16 AC30 – 1P+N C16 30mA RCBO | 87.63 | 28.9179 | 37.5933 | 20939.4514 | 10 | ŞT. | 209394.5139 | ABB | U01-U08 aktif + U09-U12 yedek (U13-U14 boş)
ADP PANOSU | mont. matryal |  | DIN ray, kablo kanalı, N/PE bara, klemens, pabuç, etiket, bağlantı sarf malzemeleri |  |  |  | 15000 | 1 | ШТ. | 15000 | Üretim / yerel | Fiyat üretim hesabında ayrıca girilecek
ADP PANOSU | mont. rab. |  | Pano montaj işçiliği |  |  |  | 15000 | 1 | ШТ. | 15000 | Üretim | Fiyat üretim hesabında ayrıca girilecek
ADP PANOSU TOPLAMI | [9 empty] | 978044.1871
UPS BÖLÜMÜ TOPLAMI | [9 empty] | 476928.6822
✦ GENEL TOPLAM (KZT, sadece fiyatlı ABB kalemleri) | [9 empty] | 1454972.8694
KONTROL NOTLARI VE GPT vs CLAUDE DÜZELTME TABLOSU
✔ DOĞRU | M01-M04 Fancoil/Kapı hatları: Açılımda 'RCBO 2×25A 30mA' yazıyor → DS201 C25 (5 adet). GPT C16 yazmıştı – HATA. Bu BOM'da düzeltildi.
✔ DOĞRU | F204 AC-25/0.03 (4P RCCB) 5 adet eklendi: L01, L05, L11, L17, L22 grup kaçak koruma. GPT'de fiyatsız bırakmıştı → 127,20 EUR liste girildi.
✔ DOĞRU | S201-B10 1P: L03-L21 (19 aktif) + L22,L23,L25,L26,L27 (5 yedek) = 24 adet. L24 'cihaz' konumunda – MCB alınmıyor.
✔ DOĞRU | DS201 C16 priz: P01-P08 = 8 adet (4 aktif + 4 yedek). GPT'de P01-P08 toplam 13 adet yazılarak M hattını içine almıştı – HATA.
ℹ BİLGİ | CT 30/5A (akım trafosu): ABB ürün kodu proje kapsamına göre netleşecek; fiyat girilmedi.
ℹ BİLGİ | GPT'nin eklediği Sayım_Kontrol, Satin_Alma_Ozet, Kontrol_Raporu sayfaları içerik açısından M hattı hatasını barındırıyordu; bu BOM esas alınmalıdır.
⚠ DİKKAT | Giriş şalteri XT1N 160 63A → açılımda '36kA kesme kapasiteli olacak' notu var. 1SDA067414R1 (XT1N 160 TMD) 36kA kapasitelidir, uygundur.

## Parametreler
Parametre | Değer | Not
EUR_KZT | 557 | 18.05.2026 kuru
ABB_İndirim_Katsayısı | 0.33 | %67 indirim
Yol_Gümrük_Katsayısı | 1.3 | +%30
Net_Katsayı_KZT | 238.953 | 1 EUR listenin KZT karşılığı