## BOM_Analiz
MGS – ALMAATA AEROPORT ¦ ADP + UPS PANO BOM ANALİZ RAPORU — 29.05.2026
DCBP-N (Cakes&Bakes) ¦ ADP Pano: L01-L27 (Aydınlatma), P01-P08 (Priz), M01-M04 (Fancoil/Kapı), UPS Bölümü
# | Durum | Bulgu / Tespit | Mevcut BOM | Doğru Değer | Öncelik | Sonuç
1 | ✅ DOĞRU | XT1N 160 63A 3P giriş şalteri (ADP Toplam: Ib=29A, In=63A MCCB) | 1 adet | 1 adet | — | ADP giriş şalteri doğru
2 | ✅ DOĞRU | M4M 20 Enerji Analizörü (ADP + UPS), SCADA | 2 adet (1+1) | 2 adet | — | Her bölümde 1 adet ✓
3 | ✅ DOĞRU | OVR T2 3N 40-275 Parafudr (ADP + UPS) | 2 adet (1+1) | 2 adet | — | Her bölümde 1 adet ✓
4 | ✅ DOĞRU | F204 AC-25/0.03 4P RCCB 25A 30mA – 5 adet L01(gr.rccb), L05(gr.), L11(gr.), L17(gr.), L22(gr.) | 5 adet | 5 adet | — | Açılım ile örtüşüyor ✓
5 | ✅ DOĞRU | S203-B10 3P B10 6kA — L01 ve L02 (3 fazlı ray spot grubu) | 2 adet | 2 adet | — | L01=S203-B10, L02=S203-B10 ✓
6 | ✅ DOĞRU | S201-B10 1P B10 6kA — L03-L27 19 aktif (L03-L21) + 5 yedek (L22,23,25,26,27) = 24 | 24 adet | 24 adet | — | Sayım doğru ✓
7 | ✅ DOĞRU | DS201 C16 30mA RCBO — P01-P08 (8) + M03-yedek (1) = 9 | 9 adet | 9 adet | — | Priz hatları + 1 yedek ✓
8 | ✅ DOĞRU | DS201 C25 30mA RCBO — M01-M04 Fancoil/Kapı = 4 | 4 adet | 4 adet | — | Mekanik hattı doğru ✓
9 | ✅ DOĞRU | S203-C20 3P – UPS cihazı beslemesi (6kVA, 3×4mm² N2XH) | 1 adet | 1 adet | — | UPS feeder ✓
10 | ✅ DOĞRU | DS201 C16 RCBO UPS bölümü — U01-U08 (8) + U11-U12 (2) = 10 | 10 adet | 10 adet | — | U09-U10 boş (qty=0) ✓
11 | 🔴 EKSİK | KNX Bus Güç Kaynağı — ADP panelde KNX yoksa hiçbir L hattı çalışmaz! Tek hat şemasında L01-L21 'KNX Dim ile Touch Panelden Kontrol' yazıyor. | YOK | GEREKLİ | KRİTİK | BOM'a eklenmeli: SV/S 30.640.5.1
12 | 🔴 EKSİK | KNX Anahtarlama Aktüatörü — L01(3P), L02(3P), L05, L06, L07, L21 3 fazlı ray spot grupları + 1200W LED paneller + acil çıkış | YOK | 3 adet SA/S 4.16.1.1 (12 kanal, 10 aktif) | KRİTİK | BOM'a eklenmeli
13 | 🔴 EKSİK | KNX Universal Dim Aktüatörü — L03-L04, L08-L20 (15 kanal) Tüm aydınlatma hatları 'KNX DIM' gerektiriyor | YOK | 4 adet UD/S 4.210.2.1 (16 kanal, 15 aktif) | KRİTİK | BOM'a eklenmeli
14 | ⚠️ KONTROL | L09 Aydınlatma Noktası: 6 armatür × 50W = 300W UD/S 4.210 kapasitesi 210W/kanal < 300W | S201-B10 10A | UD/S 4.210 (210W) YETERSIZ → UD/S 2.300 veya DALI | ORTA | Armatür tipi doğrulanmalı
15 | ⚠️ KONTROL | L05-L07 LED Paneller: 1200W/devre UD/S 4.210 (210W) veya SA/S switching için armatür tipi önemli | S201-B10 10A | Armatür DALI/1-10V ise: Dali Gateway tercih edilmeli | ORTA | Fixture spec gerekli
16 | ⚠️ KONTROL | Faz Sinyal Lambası — Tek hat şemasında 'PHASE SIGNAL LAMP' var Ama BOM'a dahil edilmemiş | YOK | ~3 adet faz lambası | DÜŞÜK | Opsiyonel, eklenebilir
17 | ℹ️ BİLGİ | L21 Acil Çıkış Hattı (Emergency Exit Line) KNX kontrol altında Acil aydınlatma standartlarına göre KNX devre dışı kalırken bağımsız besleme sağlanmalı | KNX Dim | Acil: KNX bypass gerekli | ORTA | Tasarım onayı alınmalı
18 | ℹ️ BİLGİ | UPS Bypass devresinde KS 1×2A MCB var (tel şemada görülüyor) BOM'da bu küçük sigortalar yer almıyor | Eksik | KS 1×2A MCB | DÜŞÜK | Küçük kalem, montajda temin

## EKSİK_KNX_Modüller
🔴 EKSİK: KNX AYDINLATMA MODÜLLER — ADP PANOYA EKLENMESİ GEREKENLEr
ABB i-bus KNX ¦ EUR/KZT=557 ¦ ABB Net katsayı: ×238.953 KZT/EUR (liste×0.33×1.30×557)
# | Pano/Bölüm | Ürün Açıklaması | ABB Artikel | Birim | Adet | Liste EUR | Net ₸/adet | Toplam ₸ | Hangi Hat için
1 | ADP PANOSU | KNX Bus Güç Kaynağı 640mA (ZORUNLU — KNX sisteminin kalbi) | 2CDG110226R0011 / SV/S 30.640.5.1 | шт | 1 | 185 | 44206 | 44206 | Tüm KNX modüllere güç verir. 1 adet yeterli.
2 | ADP PANOSU | KNX 4-Kanal Anahtarlama Aktüatörü 16A/kanal — L01(L1+L2+L3), L02(L1+L2+L3) | 2CDG110230R0011 / SA/S 4.16.1.1 | шт | 2 | 285 | 68102 | 136204 | L01 3P(3 kanal)+L02 3P(3 kanal)=6 aktif, 2 yedek. Her faz ayrı kanal.
3 | ADP PANOSU | KNX 4-Kanal Anahtarlama Aktüatörü 16A/kanal — L05(1200W), L06(1200W), L07(1200W), L21(9W) | 2CDG110230R0011 / SA/S 4.16.1.1 | шт | 1 | 285 | 68102 | 68102 | L05/L06/L07 yüksek güçlü LED (>210W) + L21 acil çıkış = 4 kanal
4 | ADP PANOSU | KNX 4-Kanal Universal Dim Aktüatörü 210W/kanal — L03,L04,L08-L12 | 2CDG110198R0011 / UD/S 4.210.2.1 | шт | 2 | 380 | 90802 | 181604 | L03(60W),L04(110W),L08(200W),L09(300W⚠️),L10(200W),L11(200W),L12(100W),L13(120W)
5 | ADP PANOSU | KNX 4-Kanal Universal Dim Aktüatörü 210W/kanal — L14-L21 (yedek dahil) | 2CDG110198R0011 / UD/S 4.210.2.1 | шт | 2 | 380 | 90802 | 181604 | L14(120W),L15(90W),L16(90W),L17(120W),L18(120W),L19(90W),L20(90W)+1 yedek
6 | ADP PANOSU | Faz Sinyal Lambası (3 renk: L1/L2/L3) — tek hat şemasında mevcut | M22-XL-Y / Muadil | шт | 3 | 15 | 3584 | 10752 | Faz izleme (Phase Signal Lamp) — tek hatta var, BOM'da yok
KNX MODÜLLER TOPLAMINA EKLENMESİ GEREKEN KZT: | [7 empty] | 622472
⚠️ KONTROL GEREKTİREN POZISYONLAR:
• L09 (6×50W=300W): UD/S 4.210 kapasitesi 210W/kanal — 300W için DALI Gateway veya UD/S 2.300.2.1 gerekebilir
• L05, L06, L07 (1200W/devre): Armatürler DALI veya 1-10V ise KNX-DALI Gateway (SK/S 1.1) çok daha uygun
• L21 Acil Çıkış: Güvenlik sınıfı aydınlatma; KNX arızasında bypass otomatik devreye girmeli (IEC 60364-5-56)
• SA/S 4.16.1.1 — 16A/kanal, CosΦ=1 yükler için. Asenkron motor veya kondansatör yükü varsa tip seçimi değişebilir
• DALI Gateway alternatifi (SK/S 1.1): Armatürler DALI destekli ise bu tek ürün tüm dimming ihtiyacını karşılar
• KNX programlama (ETS yazılımı + dokunmatik panel konfigürasyon) bu BOM'a dahil değil — ayrı kalemdır

## GÜNCEL_BOM_Özeti
GÜNCEL BOM ÖZETİ — Mevcut + Eksik KNX Eklendikten Sonra
# | Kalem | Mevcut BOM ₸ | KNX Ekleme ₸ | Toplam ₸
1 | ADP Panosu — ABB malzeme (fiyatlı kalemler) | 978044 | — | 978044
2 | ADP Panosu — Teksan korpus | 87000 | — | 87000
3 | ADP Panosu — Montaj malzeme | 30000 | — | 30000
4 | ADP Panosu — Montaj işçiliği | 50000 | — | 50000
5 | UPS Bölümü — ABB malzeme | 476929 | — | 476929
6 | UPS Bölümü — Teksan korpus | 27900 | — | 27900
7 | UPS Bölümü — Montaj malzeme | 15000 | — | 15000
8 | UPS Bölümü — Montaj işçiliği | 15000 | — | 15000
9 | KNX Bus Güç Kaynağı (SV/S 30.640.5.1) |  | 44206 | 44206
10 | KNX Anahtarlama Aktüatörü SA/S 4.16.1.1 ×3 |  | 204306 | 204306
11 | KNX Dim Aktüatörü UD/S 4.210.2.1 ×4 |  | 363208 | 363208
12 | Faz Sinyal Lambası ×3 |  | 10752 | 10752
13 | KNX programlama (ETS+TouchPanel) — KONTROL |  | — | 0
TOPLAM (KDV hariç): |  | 1679873 | 622472 | 2302345
KDV 12%: |  | 201585 | 74697 | 276281
GENEL TOPLAM (KDV dahil): |  | 1881458 | 697169 | 2578626
≈ 4,629 EUR ¦ 557 ₸/EUR ¦ KNX ekleme: +1,252 EUR fark