## BOM
YSF HICH — Щ-РСГ DAĞITIM PANOSU BOM (CHINT bazlı) ¦ Hastane 630 yatak, Kokşetau
CHINT net katsayı (×0.60 = %40 ind.) | 0.6
EKT net katsayı (⚠ indirim teyit edilmeli) | 1
Montaj malzeme % (⚠ teyit) | 3%
Montaj işçilik % (⚠ teyit) | 10%
Tüm fiyatlar KZT. CHINT & EKT yerel KZT listesi — kur dönüşümü yok.
ROW | Наименование (TR) | Tip | Артикул | Номенклатура (kat.) | Liste KZT | Net KZT | Сумма KZT | Qty | Birim | Marka | Açıklama / ⚠
1 | Щ-РСГ — Dağıtım panosu komplekt | — | — | Щ-РСГ / IP31 / 328kW / In=1000A / Iк=22,29kA | 0 | 0 | 0 | 1 | комплект | Щ-РСГ | Pano başlığı
2 | Korpus — zemin tipi boş pano 800 | korpus | 251000069_ | ЩО-70 пустой щит 800 (земин, IP31) | 87840 | 87840 | 87840 | 1 | шт | EKT | 498A/630A ana dağıtım için ЩО-70
3 | Korpus — yan/uç panel | korpus | 251000056_ | Торцевая панель к ЩО-70 | 25890 | 25890 | 51780 | 2 | шт | EKT | Uç kapak (2 yan)
4 | Ana şalter-ayırıcı 3P 630A (QO1) | rubilnik | 393267 | Выключатель-разъединитель NH40-630/3, 3P, 630А (OT630 muadili) | 129712 | 77827.2 | 77827.2 | 1 | шт | CHINT | OT 3x630A yerine NH40-630/3
5 | MCCB 3P 250A 36kA TMA (QF1–QF3) | TMŞ | 271146 | Авт.выкл. NM8N-250C TM 3P 250А 36кА, рег. термомаг. | 90077 | 54046.2 | 162138.6 | 3 | шт | CHINT | I1 ayar~200A; 5x95 kablo; 25kA istendi→36kA
6 | MCCB 3P 40A 36kA (QF4–QF5) | OTO | 271535 | 3*40 10kA | 68418 | 41050.8 | 82101.6 | 2 | шт | CHINT | ⚠ Çizimde 40A/In=80A çelişki; 10kA→36kA seçildi
7 | MCB 3P C25 6kA (QF6–QF8, rezerv) | OTO | 814172 | Авт.выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 9601.2 | 3 | шт | CHINT | 4,5kA istendi→6kA
8 | MCB 3P C16 6kA (QF9–QF11, rezerv) | OTO | 814170 | Авт.выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 9831.6 | 3 | шт | CHINT | 4,5kA istendi→6kA
9 | Cu bara 4×50×4000 (faz dağıtım) | LOOBAR | 130300324 | Шина медная 4х50х4000 (≈200мм², ~600A) | 56000 | 56000 | 112000 | 2 | шт | EKT | ⚠ 630A için kesit; layout'a göre teyit
10 | N barası 8×12 14 yollu | LOOBAR | 130200359 | Шина "N" 8х12мм 14/1 | 1147 | 1147 | 1147 | 1 | шт | EKT | Nötr dağıtım
11 | PE barası 8×12 14 yollu | LOOBAR | 130200360 | Шина "PE/PEN" 8х12мм 14/2 | 1194 | 1194 | 1194 | 1 | шт | EKT | Topraklama dağıtım
12 | Klemens 6мм² (QF4/QF5 çıkış) | Klemens | 130500126 | Колодка клеммная 4P до 6 мм² 45А ТВ-450 | 508 | 508 | 1016 | 2 | шт | EKT | 5x6 / 5x4 çıkış
13 | Klemens 2,5мм² (rezerv çıkış) | Klemens | 130500125 | Колодка клеммная 4P до 4 мм² 25А ТВ-250 | 237 | 237 | 474 | 2 | шт | EKT | ⚠ Rezerv adetleri temsilî
14 | Kablo kanalı perf. 40×60 | kanal | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 IMPAKT | 1808 | 1808 | 7232 | 4 | шт | EKT | Pano içi tesisat
15 | DIN ray TH35-7.5 | DİN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 | 869 | 521.4 | 1564.2 | 3 | шт | CHINT | Modüler cihazlar için
16 | Montaj malzemesi | montajный материал |  | Montaj malzemesi (klemens ucu, kablo pabucu, vida vb.) |  |  | 18172.422 | 1 | компл | — | montaj: % × malzeme toplamı
17 | Montaj işçiliği | montajная работа |  | Montaj işçiliği |  |  | 60574.74 | 1 | компл | — | montaj: % × malzeme toplamı
| TOPLAM Щ-РСГ | [5 empty] | 684494.562 | 1 | компл

## СВОД
Щ-РСГ — СВОД (özet)
Pano | Toplam KZT | Açıklama
Щ-РСГ | 684494.562 | 11 çıkış + 630A ana ayırıcı; 6 rezerv (QF6–QF11)
⚠ KONTROL EDİLECEK / TEYİT LİSTESİ
1) QF4/QF5: çizimde çelişki — etiket 'MCB 3x40A' ama I1=1xIn=80A. Kablo 5x6/5x4 ve yük 14/10A → 40A doğru kabul edildi. 10kA istendi, NM8N-125C 40A (36kA) seçildi. TEYİT.
2) Giriş koruması MCCB 3x630 50kA In=1000A şemada АВР5 panosunda görünüyor → Щ-РСГ kapsamı DIŞI kabul edildi (besleme 2x(5x240)). Bu pano içinde de gerekiyorsa belirtin.
3) Ana ayırıcı 630A, pano In=1000A. Hesap akımı 498A < 630A → ayırıcı yeterli. Ancak In=1000A baraj/etiket için teyit.
4) EKT net katsayı = 1.00 (indirimsiz) varsayıldı. EKT iskontonuz varsa B3 hücresini güncelleyin.
5) Montaj malzeme %3 / işçilik %10 varsayıldı (B4/B5). Gerçek oranlarınızı girin.
6) Korpus ЩО-70 800 (EKT) seçildi. Verilen Teksan dosyası aydınlatma/perakende stok — pano korpusu içermiyor. Teksan korpus isteniyorsa korpus fiyat listesi gerekli.
7) Cu bara kesiti 4×50 (~600A) varsayıldı. 630A için kesit ve N/PE bara fiziksel yerleşime göre teyit.
8) Klemens & kanal adetleri temsilî. Çıkış kablo pabuçları (5x95) doğrudan cihaz klemensine bağlanır; rezervlerde klemens opsiyonel.
9) MCB 4,5kA istendi; CHINT NXB-63 = 6kA (≥4,5kA, uygun). MCCB 25kA istendi; NM8N-...C = 36kA (≥25kA, uygun).