## BOM
YSF HICH — Щ-РСГ DAĞITIM PANOSU BOM (CHINT bazlı) ¦ Hastane 630 yatak, Kokşetau
CHINT net katsayı (×0.60 = %40 ind.) | 0.6
EKT net katsayı (⚠ indirim teyit edilmeli) | 1
Montaj malzeme % (⚠ teyit) | 3%
Montaj işçilik % (⚠ teyit) | 10%
Tüm fiyatlar KZT. CHINT & EKT yerel KZT listesi — kur dönüşümü yok.
ROW | Наименование (TR) | Tip | Артикул | Номенклатура (kat.) | Liste KZT | Net KZT | Сумма KZT | Qty | Birim | Marka | Açıklama / ⚠
1 | Щ-РСГ — Dağıtım panosu komplekt | — | — | Щ-РСГ / IP31 / 328kW / In=1000A / Iк=22,29kA | 0 | 0 | 0 | 1 | комплект | Щ-РСГ | Pano başlığı
2 | Korpus — zemin tipi boş pano 800 | korpus | 251000069_ | ЩО-70 пустой щит 800 (земин, IP31) | 87840 | 87840 | 87840 | 1 | шт | EKT | 498A/630A ana dağıtım için ЩО-70
3 | Korpus — yan/uç panel | korpus | 251000056_ | Торцевая панель к ЩО-70 | 25890 | 25890 | 51780 | 2 | шт | EKT | Uç kapak (2 yan)
4 | Ana şalter-ayırıcı 3P 630A (QO1) | rubilnik | 393267 | Выключатель-разъединитель NH40-630/3, 3P, 630А (OT630 muadili) | 129712 | 77827.2 | 77827.2 | 1 | шт | CHINT | OT 3x630A yerine NH40-630/3
5 | MCCB 3P 250A 36kA TMA (QF1–QF3) | TMŞ | 271146 | Авт.выкл. NM8N-250C TM 3P 250А 36кА, рег. термомаг. | 90077 | 54046.2 | 162138.6 | 3 | шт | CHINT | I1 ayar~200A; 5x95 kablo; 25kA istendi→36kA
6 | MCCB 3P 40A 36kA (QF4–QF5) | TMŞ | 271535 | Авт.выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА, рег. термомаг. | 68418 | 41050.8 | 82101.6 | 2 | шт | CHINT | ⚠ Çizimde 40A/In=80A çelişki; 10kA→36kA seçildi
7 | MCB 3P C25 6kA (QF6–QF8, rezerv) | OTO | 814172 | Авт.выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 9601.2 | 3 | шт | CHINT | 4,5kA istendi→6kA
8 | MCB 3P C16 6kA (QF9–QF11, rezerv) | OTO | 814170 | Авт.выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 9831.6 | 3 | шт | CHINT | 4,5kA istendi→6kA
9 | Cu bara 4×50×4000 (faz dağıtım) | LOOBAR | 130300324 | Шина медная 4х50х4000 (≈200мм², ~600A) | 13934 | 13934 | 27868 | 2 | шт | EKT | ⚠ 630A için kesit; layout'a göre teyit
10 | N barası 8×12 14 yollu | LOOBAR | 130200359 | Шина "N" 8х12мм 14/1 | 1147 | 1147 | 1147 | 1 | шт | EKT | Nötr dağıtım
11 | PE barası 8×12 14 yollu | LOOBAR | 130200360 | Шина "PE/PEN" 8х12мм 14/2 | 1194 | 1194 | 1194 | 1 | шт | EKT | Topraklama dağıtım
12 | Klemens 6мм² (QF4/QF5 çıkış) | Klemens | 130500126 | Колодка клеммная 4P до 6 мм² 45А ТВ-450 | 508 | 508 | 1016 | 2 | шт | EKT | 5x6 / 5x4 çıkış
13 | Klemens 2,5мм² (rezerv çıkış) | Klemens | 130500125 | Колодка клеммная 4P до 4 мм² 25А ТВ-250 | 237 | 237 | 474 | 2 | шт | EKT | ⚠ Rezerv adetleri temsilî
14 | Kablo kanalı perf. 40×60 | kanal | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 IMPAKT | 1808 | 1808 | 7232 | 4 | шт | EKT | Pano içi tesisat
15 | DIN ray TH35-7.5 | DİN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 | 869 | 521.4 | 1564.2 | 3 | шт | CHINT | Modüler cihazlar için
16 | Montaj malzemesi | montajный материал |  | Montaj malzemesi (klemens ucu, kablo pabucu, vida vb.) |  |  | 15648.462 | 1 | компл | — | montaj: % × malzeme toplamı
17 | Montaj işçiliği | montajная работа |  | Montaj işçiliği |  |  | 52161.54 | 1 | компл | — | montaj: % × malzeme toplamı
| TOPLAM Щ-РСГ | [5 empty] | 589425.402 | 1 | компл

## СВОД
Щ-РСГ — СВОД (özet)
Pano | Toplam KZT | Açıklama
Щ-РСГ | 589425.402 | 11 çıkış + 630A ana ayırıcı; 6 rezerv (QF6–QF11)
⚠ KONTROL EDİLECEK / TEYİT LİSTESİ
1) QF4/QF5: çizimde çelişki — etiket 'MCB 3x40A' ama I1=1xIn=80A. Kablo 5x6/5x4 ve yük 14/10A → 40A doğru kabul edildi. 10kA istendi, NM8N-125C 40A (36kA) seçildi. TEYİT.
2) Giriş koruması MCCB 3x630 50kA In=1000A şemada АВР5 panosunda görünüyor → Щ-РСГ kapsamı DIŞI kabul edildi (besleme 2x(5x240)). Bu pano içinde de gerekiyorsa belirtin.
3) Ana ayırıcı 630A, pano In=1000A. Hesap akımı 498A < 630A → ayırıcı yeterli. Ancak In=1000A baraj/etiket için teyit.
4) EKT net katsayı = 1.00 (indirimsiz) varsayıldı. EKT iskontonuz varsa B3 hücresini güncelleyin.
5) Montaj malzeme %3 / işçilik %10 varsayıldı (B4/B5). Gerçek oranlarınızı girin.
6) Korpus ЩО-70 800 (EKT) seçildi. Verilen Teksan dosyası aydınlatma/perakende stok — pano korpusu içermiyor. Teksan korpus isteniyorsa korpus fiyat listesi gerekli.
7) Cu bara kesiti 4×50 (~600A) varsayıldı. 630A için kesit ve N/PE bara fiziksel yerleşime göre teyit.
8) Klemens & kanal adetleri temsilî. Çıkış kablo pabuçları (5x95) doğrudan cihaz klemensine bağlanır; rezervlerde klemens opsiyonel.
9) MCB 4,5kA istendi; CHINT NXB-63 = 6kA (≥4,5kA, uygun). MCCB 25kA istendi; NM8N-...C = 36kA (≥25kA, uygun).

## DÜZELTİLMİŞ BOM
Pano | Kategori | Ürün Kodu | Ürün İsmi/Açıklama | Teknik Özellik | Miktar | Birim | Marka/Tedarikçi | Kaynak | Not | Tahmini modül
Щ-РСГ | Pano | — | Щ-РСГ dağıtım panosu komplekt | 400/230V, 50Hz; IP31; ana şalter 630A; proje etiketi In=1000A; Ik=22,29kA | 1 | компл. | TEKLED | SLD 37.1.3 | Pano iç malzemeleri 1 pano içindir. | 0
Щ-РСГ | Корпус | TEKLED-R1-2000x1600x800 | Zemin tipi iki bölmeli metal pano | 2000(H)×1600(W)×800(D) mm + 100 mm kaide; 800+800 mm; 2 kapı; RAL7035; IP31; alt kablo girişi; %20 yedek | 1 | шт. | TEKLED | TEKLED R1 | EKT ЩО-70 800 korpus iptal edildi. | 0
Щ-РСГ | Монтажная плита | TEKLED-MP-800 | Galvanizli montaj plakası | 2,5 mm; iki bölüm için | 2 | шт. | TEKLED | TEKLED R1 | Korpus komplektine dahil edilebilir. | 0
Щ-РСГ | Перегородка | TEKLED-FORM2B | Bara ve cihaz bölme seti | Minimum Form 2b; şeffaf bara koruması ve kablo bölmesi | 1 | компл. | TEKLED | TEKLED R1 | Hastane panosu için tavsiye edilen güvenlik seviyesi. | 0
Щ-РСГ | Рубильник | 393267 | Ana yük ayırıcı QO1 / QS | NH40-630/3; 3P; 630A; IEC 60947-3 | 1 | шт. | CHINT | SLD 37.1.3 / CHINT NH40 | Kapıdan kumandalı döner kol ile. | 24
Щ-РСГ | Аксессуар | KONTROL | NH40 uzatmalı döner kol ve mil | 630A ayırıcı için kapı kilitlemeli mekanizma | 1 | компл. | CHINT | CHINT NH40 katalog | Kesin aksesuar kodu tedarikçi teyidi. | 0
Щ-РСГ | ТМШ | 271144 | QF1-QF3 MCCB | NM8N-250C TM; 3P; 200A; 36kA; ayarlanabilir termomanyetik | 3 | шт. | CHINT | SLD QF1-QF3 / CHINT NM8N | Claude BOM'daki 250A seçim 200A olarak düzeltildi; 250AF gövde. | 36
Щ-РСГ | ОТО | 179875 | QF4-QF5 MCB | NB1-63H; 3P; C40A; 10kA | 2 | шт. | CHINT | SLD QF4-QF5 / CHINT NB1-63H | SLD'de MCB'dir; Claude MCCB seçmiş. Ik/kaskad şartına bağlı. | 6
Щ-РСГ | ОТО | 179871 | QF6-QF8 rezerv MCB | NB1-63H; 3P; C25A; 10kA | 3 | шт. | CHINT | SLD QF6-QF8 / CHINT NB1-63H | 4,5/6kA yerine 10kA seçildi; kaskad teyidi şart. | 9
Щ-РСГ | ОТО | 179868 | QF9-QF11 rezerv MCB | NB1-63H; 3P; C16A; 10kA | 3 | шт. | CHINT | SLD QF9-QF11 / CHINT NB1-63H | 4,5/6kA yerine 10kA seçildi; kaskad teyidi şart. | 9
Щ-РСГ | ОТО | 179877 | Faz lambaları koruma otomatiği | NB1-63H; 3P; C6A; 10kA | 1 | шт. | CHINT | SLD L1-L2-L3 devresi | Claude BOM'da eksikti. | 3
Щ-РСГ | Лампа | KONTROL | L1 faz var lambası | ND16-22DS/LC; Ø22 mm; AC230V; kırmızı | 1 | шт. | CHINT | SLD L1 | Kesin renk/kod müşteri standardına göre teyit. | 0
Щ-РСГ | Лампа | KONTROL | L2 faz var lambası | ND16-22DS/LC; Ø22 mm; AC230V; sarı | 1 | шт. | CHINT | SLD L2 | Claude BOM'da eksikti. | 0
Щ-РСГ | Лампа | KONTROL | L3 faz var lambası | ND16-22DS/LC; Ø22 mm; AC230V; yeşil | 1 | шт. | CHINT | SLD L3 | Claude BOM'da eksikti. | 0
Щ-РСГ | Шина | CU-80x10 | Ana faz ve nötr barası | Elektrolitik Cu ETP; L1-L2-L3-N; 80×10 mm; hedef 1000A; toplam yaklaşık 5,6 m | 5.6 | м | TEKLED / yerel Cu | SLD In=1000A / TEKLED R1 | Kesin termik akım IEC 61439 sıcaklık artış hesabı ile doğrulanmalı. | 0
Щ-РСГ | Шина | CU-40x5 | PE barası | Elektrolitik Cu; 40×5 mm; yaklaşık 1,4 m; çok delikli | 1.4 | м | TEKLED / yerel Cu | SLD PE / TEKLED R1 | 8×12 mm 14 yollu küçük bara iptal. | 0
Щ-РСГ | Изолятор | BUS-SUPPORT-25KA | Bara izolatörü ve taşıyıcı seti | 3P+N; hedef kısa süre dayanım ≥25kA/1s | 1 | компл. | TEKLED / EKT | TEKLED R1 | Bara açıklığı ve destek aralığı üretim hesabıyla sabitlenecek. | 0
Щ-РСГ | Шина подключения | LANDING-2x240 | Giriş kablosu bağlantı/landing bara seti | L1-L2-L3-N-PE; her kutup için 2×240 mm² kablo pabucu bağlantısı | 1 | компл. | TEKLED | Kablo girişi talebi | 2 adet 5×240 kablo DIN klemense bağlanmaz. | 0
Щ-РСГ | Гибкая шина | FLEX-CU-630A | Landing baradan QS'ye esnek bakır bağlantı | L1-L2-L3; 630A; izoleli/lamine esnek bakır; N doğrudan N baraya, PE PE baraya | 1 | компл. | TEKLED / yerel | TEKLED R1 | Kabloyu doğrudan NH40 terminaline sıkıştırmak yerine servis edilebilir çözüm. | 0
Щ-РСГ | Наконечник | TML/TAM-240 | 240 mm² giriş kablo pabucu | 2×(L1,L2,L3,N,PE)=10 adet; Cu ise TML, Al ise bimetal TAM | 10 | шт. | Klemsan / yerel | Kablo girişi talebi | Kablo iletken malzemesi mutlaka teyit. | 0
Щ-РСГ | Наконечник | TML-95 | 95 mm² çıkış kablo pabucu | QF1-QF3 için 3×5 damarlı kablo = 15 uç | 15 | шт. | Klemsan / yerel | SLD QF1-QF3 | Cu kablo varsayımı; Al ise bimetal seçilecek. | 0
Щ-РСГ | Наконечник | PIN-6 | 6 mm² izoleli pin uç | QF4 çıkış 5×6 mm² | 5 | шт. | Klemsan / Onka | SLD QF4 | Kablo ucu hazırlığı. | 0
Щ-РСГ | Наконечник | PIN-4 | 4 mm² izoleli pin uç | QF5 çıkış 5×4 mm² | 5 | шт. | Klemsan / Onka | SLD QF5 | Kablo ucu hazırlığı. | 0
Щ-РСГ | Клеммник | PE/N-OUT | Çıkış N ve PE bağlantı noktaları | 3×95 + 1×6 + 1×4 mm² aktif çıkışlar ve 6 rezerv için delikli Cu baralar | 1 | компл. | TEKLED | SLD çıkışlar | Küçük 4P 6mm²/4mm² klemensler iptal. | 0
Щ-РСГ | Кабельный канал | KK-80x60 | Delikli kablo kanalı | 80×60 mm; pano güç/kumanda ayrımı | 6 | м | EKT / Onka | TEKLED R1 | Kesin metraj 3D yerleşim sonrası. | 0
Щ-РСГ | Кабельный канал | KK-60x40 | Delikli kablo kanalı | 60×40 mm; modüler cihaz bölümü | 4 | м | EKT / Onka | TEKLED R1 | Kesin metraj 3D yerleşim sonrası. | 0
Щ-РСГ | DIN рейка | TH35-7.5 | DIN ray | TH35-7,5 galvanizli | 2 | м | CHINT / EKT | TEKLED R1 | MCB ve yardımcı elemanlar için. | 0
Щ-РСГ | Крепление кабеля | CABLE-CLAMP | Güç kablosu sabitleme seti | 2 giriş + 5 aktif çıkış kablosu; ayarlanabilir kelepçe/travers | 7 | шт. | TEKLED / yerel | Kablo giriş planı | Kablo ağırlığı cihaz terminallerine bindirilmemeli. | 0
Щ-РСГ | Заземление двери | BRAID-DOOR | Kapı topraklama örgüsü | Sarı-yeşil esnek örgü; iki kapı | 2 | шт. | Klemsan / yerel | TEKLED R1 | Korpus PE sürekliliği. | 0
Щ-РСГ | Маркировка | LABEL-SET | Cihaz, kablo ve bara etiket seti | QO1/QF1...QF11, L1-L2-L3, tehlike ve pano etiketi | 1 | компл. | TEKLED | TEKLED R1 | Rusça etiketleme. | 0
Щ-РСГ | Монтажный материал | — | Montaj malzemesi | Vida, somun, rondela, ısı makaronu, kablo bağı, yüksük, izolasyon ve bağlantı sarfı | 1 | компл. | TEKLED | TEKLED R1 | Her panelde zorunlu satır. | 0
Щ-РСГ | Монтажные работы | — | Pano montaj ve test işçiliği | Mekanik montaj, bara imalatı, kablaj, tork kontrolü, süreklilik ve fonksiyon testi | 1 | компл. | TEKLED | TEKLED R1 | Her panelde zorunlu satır. | 0
TEKNİK KAYNAKLAR
CHINT NM8N resmi katalog | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/mccb/nm8n/catalog/NM8N-MCCB-Catalog.pdf
CHINT NB1-63H resmi katalog | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/final-power-distribution/mcb/nb1-63h/catalog/NB1-63H-MCB-Catalog.pdf
CHINT NH40 resmi katalog | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/switch-disconnector/nh40/catalog/NH40-Switch-disconnector-Catalog.pdf
CHINT ND16 resmi katalog | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/industrial-control/indicator-light/nd16/catalog/ND16-INDICATOR-LIGHT-Catalog.pdf

## KONTROL RAPORU
No | Kontrol konusu | Claude BOM durumu | Doğru teknik değerlendirme | Aksiyon | Risk seviyesi
1 | QF1-QF3 nominal akımı | 250A seçilmiş | Tek hat üzerinde 3×200A yazıyor; 250AF gövdede 200A termomanyetik seçilmeli veya Ir=200A belgelenmeli. | NM8N-250C TM 200A olarak düzeltildi. | Yüksek
2 | QF4-QF5 cihaz tipi | 40A MCCB seçilmiş | Tek hat açıkça MCB 3×40A 10kA gösteriyor. | NB1-63H 3P C40 10kA seçildi; fakat kısa devre koordinasyonu teyit edilecek. | Yüksek
3 | Faz gösterge devresi | Eksik | L1-L2-L3 üç adet faz lambası ve 3P 6A koruma cihazı tek hatta mevcut. | BOM'a eklendi. | Orta
4 | Korpus | EKT ЩО-70 800 mm | 2×(5×240) giriş, 3×5×95 çıkış, 630A ayırıcı ve 1000A bara için tek 800 mm bölüm servis/büküm alanı açısından yetersiz. | TEKLED 2000×1600×800 +100 kaide, iki bölüm olarak düzeltildi. | Kritik
5 | Ana bara | 4×50×4000, sadece 2 adet | 3P+N+PE sistemi için miktar ve kesit mantıksız; ayrıca proje etiketi In=1000A. | L1-L2-L3-N 80×10 Cu, PE 40×5 Cu; termik doğrulama şartı eklendi. | Kritik
6 | N/PE baraları | 8×12 mm 14 yollu | 240 ve 95 mm² kablolar için mekanik/termik olarak uygun değil. | Delikli güçlü Cu N ve PE baraları + landing bar seti eklendi. | Kritik
7 | Giriş kablosu bağlantısı | Belirsiz | 2 adet 5×240 mm² kablo DIN klemense bağlanmaz; cihaz terminaline çift kablo sıkıştırmak servis ve tork açısından risklidir. | Kablolar landing baraya, oradan QS'ye esnek bakır bağlantı ile bağlanacak. | Kritik
8 | Kablo pabuçları | Eksik | Girişte 10 adet 240 mm²; aktif çıkışlarda 15 adet 95 mm² ve küçük kesit uçları gerekir. | BOM'a eklendi; Cu/Al iletken teyidi şart. | Yüksek
9 | Kısa devre kesme kapasitesi | 6kA/10kA cihazlar yeterli kabul edilmiş | Pano karakteristiğinde 22,29kA ve 17,33kA değerleri var. MCB'ler için üretici kaskad/back-up tablosu olmadan 10kA yeterli kabul edilemez. | Tüm MCB'ler 10kA'ya yükseltildi; nihai onay için AVR5 ana koruma marka/modeli ve kaskad tablosu istendi. | Kritik
10 | In=1000A / ana QS=630A | Sadece not düşülmüş | Pano etiketi 1000A iken ana ayırıcı 630A olabilir; fakat pano işletme akımı fiilen 630A ile sınırlıdır. Etiket ve kabul kriteri netleştirilmeli. | Bara 1000A hedefli; ana giriş 630A olarak açıkça yazıldı. | Yüksek
11 | QF4/QF5 etiket çelişkisi | 40A seçimi varsayılmış | Tek hatta 3×40A yazarken ayar satırında 80A görülüyor. 7,5/5,5kW ve 5×6/5×4 kablolar 40A seçimini destekliyor. | 40A korundu; proje müellifi yazılı teyidi istenmeli. | Orta
12 | Kablo kanalı/DIN miktarı | Temsilî | 800 mm korpusa göre yazılan miktarlar yeni 1600 mm panoya yetmez. | Yeni ölçüye göre 80×60=6m, 60×40=4m, DIN=2m ön metraj verildi. | Orta
13 | Montaj ve test kapsamı | Yüzdeyle fiyatlanmış | Bara imalatı, tork, izolasyon, PE süreklilik ve fonksiyon testleri ayrı teknik kapsam olmalı. | Montaj ve test satırı teknik kapsamla düzenlendi. | Orta

## PANO ÖLÇÜ
Başlık | TEKLED R1 kararı | Teknik gerekçe / uygulama notu
Pano tipi | Zemin tipi, iki bölmeli, önden servisli metal dağıtım panosu | Hastane ana dağıtım alt panosu; IP31; doğal havalandırma, ısı kaybı kontrolünden sonra gerekirse filtreli menfez.
Dış ölçü | 2000(H) × 1600(W) × 800(D) mm + 100 mm kaide | Toplam sevk yüksekliği 2100 mm. Kablo büküm ve 630A/1000A bara açıklığı için 800 mm derinlik.
Bölümleme | Sol 800 mm giriş/bara; sağ 800 mm çıkış | Sol bölüm: 2×5×240 landing baraları, NH40-630 ve ana bara. Sağ bölüm: QF1-QF11, N/PE çıkış noktaları.
Kapılar | 2 adet 800 mm kapı | Kapı birleşim çizgisine cihaz konulmayacak. L1-L2-L3 lambaları aktif kapakta üst göz hizasında.
Kaide | 100 mm sökülebilir kaide | Alt kablo girişi, kablo kelepçe traversi ve taşıma kolaylığı.
Kablo girişi | Alttan, sökülebilir iki ayrı gland plate | Giriş ve çıkış kabloları ayrılacak; 2×5×240 kablonun büküm yarıçapı için alt bölüm boşluğu korunacak.
Bara bölmesi | Üst yatay, minimum 300 mm yüksek, ayrı kapalı | L1-L2-L3-N 80×10 Cu; PE 40×5 Cu; şeffaf temas koruması.
Alt kablo bölmesi | Minimum 550 mm net yükseklik | Giriş/çıkış kablo başlıkları ve kelepçe traversleri için.
Ana cihaz yerleşimi | NH40-630 sol orta; kapıdan döner kol | Landing baradan kısa esnek bakır bağlantı; cihaz terminallerine kablo ağırlığı verilmez.
Çıkış cihaz yerleşimi | QF1-QF3 üst/orta güç bölgesi; QF4-QF11 DIN bölgesi | Büyük MCCB'ler arası ark mesafesi ve kablo çıkış yönü korunacak; %20 yedek alan.
Form sınıfı | Minimum Form 2b | Ana bara ile fonksiyonel cihazlar ayrılmış; terminal bölümü servis edilebilir.
Kısa devre hedefi | Minimum 25kA / 1s yapısal hedef | Proje Ik=22,29kA. Bara destek aralıkları ve panel sertifikasyon hesabıyla kesinleştirilecek.
Nominal akım | Bara sistemi 1000A hedef; ana ayırıcı 630A | Pano fiilî giriş akımı 630A ile sınırlı. Etiket metni müşteriden teyit edilecek.
Yedek alan | Minimum %20 | Gelecekte koruma yükseltmesi veya kaskad çözümü için fiziksel rezerv.
Kablo bağlantı kararı | 2×5×240: landing bar + esnek Cu; DIN güç klemensi kullanılmaz | Cu kablo için TML, Al kablo için bimetal TAM pabuç. N doğrudan N baraya, PE doğrudan PE baraya.