## 01_BOM_DUZELTILDI
№ | Pano | Kategori | Ürün Kodu | Ürün İsmi / Açıklama | Birim Net Fiyat | Para | İndirim % | Toplam Net (1 pano) | Miktar | Birim | Marka/Tedarikçi | Teknik Özellik | Projedeki Korpus Ölçüsü | Önerilen / Seçilen Korpus | Kaynak | Not | Tahmini modül
1 | ЩО-ФР-6 | PANO |  | Щит освещения 6 отходящих линий с фотореле |  |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | 3P+N+PE, 400/230V, 40A, IP54, AUTO-0-MANUAL, без УЗИП | Tek hat çiziminde ölçü verilmedi | 500×400×200 mm, IP54 (ön seçim) | Tek hat şeması | İç malzemeler 1 pano içindir; parafudr kapsam dışı
2 | ЩО-ФР-6 | korpus | 719-15425 | Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54 | 17365 | KZT | 0.6 | 10419 | 1 | шт | TEKSAN F | 500×400×200 mm, IP54, kapı topraklama bağlantılı | Belirtilmedi | 500×400×200 mm, IP54 | Tasarım seçimi | Kesin ürün kodu, kablo giriş yönü ve iç yerleşim onayında doğrulanacak
3 | ЩО-ФР-6 | MCB | 613-03012 | Автомат 3P TMC-4.5 4.5KA 40A (TEKLED ELECTRIC)80/4 | 2810 | KZT | 0.6 | 1686 | 1 | шт | Tekled electrik | 3P, C40A, 6kA, 400V AC |  |  | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/final-power-distribution/mcb/nxb-63/catalog/NXB-63-MCB-Catalog.pdf | Q1 ana giriş; 40A seçimi tek hat şemasına göre | 3
4 | ЩО-ФР-6 | MCB | 611-03006 | Автомат 1P TMC-4.5 4.5KA 6A (TEKLED ELECTRIC)240/12 | 890 | KZT | 0.6 | 534 | 1 | шт | Tekled electrik | 1P, C2A, 6kA, 230V AC |  |  | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/final-power-distribution/mcb/nxb-63/catalog/NXB-63-MCB-Catalog.pdf | Fotorele, kontaktör bobini ve sinyal devresi koruması | 1
5 | ЩО-ФР-6 | KONTAKTÖR | 620-36040 | VTC-40/11/S AC CONTACTOR 40A 1NO+1NC 230V(VIKO)12ш | 22370 | KZT | 0.3 | 6711 | 1 | шт | viko | 40A AC-3, 3NO, 1NO+1NC, bobin 220V AC 50Hz |  |  | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/industrial-control/ac-contactor/nxc/catalog/NXC-AC-CONTACTOR-Catalog.pdf | KM1; LED armatür kalkış akımı ve toplam yük ayrıca kontrol edilmeli
6 | ЩО-ФР-6 | rcbo | 616-36545 | 6VRBE-2C1630-AC ELEKTRONİK RCBO 6KA 2Pole 16A 30mA AC type | 15525 | KZT | 0.3 | 27945 | 6 | шт | viko | 1P+N, C10A, 6kA, 230V AC |  |  | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/final-power-distribution/mcb/nxb-63/catalog/NXB-63-MCB-Catalog.pdf | QF1–QF6; C10 değeri çizime göre, kablo/yük hesabıyla doğrulanacak | 12
7 | ЩО-ФР-6 | SEÇİCİ | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1836 | KZT | 0.6 | 1101.6 | 1 | шт | CHINT | 22 mm, 3 konum, kalıcı, 2NO, siyah |  |  | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/industrial-control/push-button/np8/catalog/NP8-PUSH-BUTTON-Catalog.pdf | S1; kapak üstü
8 | ЩО-ФР-6 | SİNYAL | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | KZT | 0.6 | 353.4 | 1 | шт | CHINT | 22 mm, yeşil LED, 220V AC |  |  | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/industrial-control/indicator-light/nd16/catalog/ND16-INDICATOR-LIGHT-Catalog.pdf | HL1; pano enerji sinyali
9 | ЩО-ФР-6 | FOTORELE | KONTROL | Фотореле наружное | 6500 | KZT | 1 | 6500 | 1 | шт | KONTROL EDİLECEK | 220–230V AC, çıkış kontağı kontaktör bobinini sürecek, dış sensör IP65 |  |  | Tek hat şeması | CHINT uygun ürün kodu doğrulanamadı; marka/model tedarik öncesi seçilecek
27 | ЩО-ФР-6 | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 9000 | KZT | 1 | 9000 | 1 | montaj malzeme | EKT/Onka | Pabuç, yüksük, kablo bağı, vida, somun, rondela, kapı topraklama örgüsü |  |  | Tasarım | Pano montaj sarfları
28 | ЩО-ФР-6 | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 1.5 | KZT | 100 | 9000 | 90 | montaj işçilik | TEKLED | Mekanik montaj, kablolama, etiketleme ve fonksiyon testi |  |  | Tasarım | İzolasyon, süreklilik ve AUTO-0-MANUAL fonksiyon testi
73250

## 02_Satin_Alma
№ | Kategori | Ürün Kodu | Ürün İsmi / Açıklama | Toplam Alım Miktarı | Birim | Marka/Tedarikçi | Birim Net Fiyat | Para | Toplam Net | Panolar | Not
1 | korpus | KONTROL | Корпус металлический с монтажной панелью | 1 | шт | TEKSAN F |  | KZT |  | ЩО-ФР-6 | Kesin ürün kodu, kablo giriş yönü ve iç yerleşim onayında doğrulanacak
2 | MCB | NXB-63 3P C40 | Автоматический выключатель вводной | 1 | шт | CHINT |  | KZT |  | ЩО-ФР-6 | Q1 ana giriş; 40A seçimi tek hat şemasına göre
3 | MCB | NXB-63 1P C2 | Автоматический выключатель цепи управления | 1 | шт | CHINT |  | KZT |  | ЩО-ФР-6 | Fotorele, kontaktör bobini ve sinyal devresi koruması
4 | KONTAKTÖR | 836780 | Контактор NXC-40 220V 50Hz | 1 | шт | CHINT |  | KZT |  | ЩО-ФР-6 | KM1; LED armatür kalkış akımı ve toplam yük ayrıca kontrol edilmeli
5 | MCB | NXB-63 1P+N C10 | Автоматический выключатель отходящей линии | 6 | шт | CHINT |  | KZT |  | ЩО-ФР-6 | QF1–QF6; C10 değeri çizime göre, kablo/yük hesabıyla doğrulanacak
6 | SEÇİCİ | 578131 | Переключатель AUTO-0-MANUAL NP8-20X/31 BLK | 1 | шт | CHINT |  | KZT |  | ЩО-ФР-6 | S1; kapak üstü
7 | SİNYAL | 146694 | Лампа сигнальная зелёная ND16-22D/4K2 | 1 | шт | CHINT |  | KZT |  | ЩО-ФР-6 | HL1; pano enerji sinyali
8 | FOTORELE | KONTROL | Фотореле наружное | 1 | шт | KONTROL EDİLECEK |  | KZT |  | ЩО-ФР-6 | CHINT uygun ürün kodu doğrulanamadı; marka/model tedarik öncesi seçilecek
9 | DAĞITIM | KONTROL | Распределительный блок фазный | 1 | шт | EKT/Klemsan |  | KZT |  | ЩО-ФР-6 | Kontaktör çıkışından 6 çıkış sigortasına faz dağıtımı
10 | bara | KONTROL | Шина нейтральная N | 1 | шт | EKT |  | KZT |  | ЩО-ФР-6 | Giriş ve 6 çıkış nötr bağlantıları için
11 | bara | KONTROL | Шина защитного заземления PE | 1 | шт | EKT |  | KZT |  | ЩО-ФР-6 | Korpus, kapı ve 6 çıkış PE bağlantıları
12 | klemens | KONTROL | Клеммник фазный | 6 | шт | Klemsan/Onka |  | KZT |  | ЩО-ФР-6 | Çıkış L klemensleri
13 | klemens | KONTROL | Клеммник нейтральный | 6 | шт | Klemsan/Onka |  | KZT |  | ЩО-ФР-6 | Çıkış N klemensleri
14 | klemens | KONTROL | Клеммник PE | 6 | шт | Klemsan/Onka |  | KZT |  | ЩО-ФР-6 | Çıkış PE klemensleri
15 | klemens | KONTROL | Клеммник фотореле | 3 | шт | Klemsan/Onka |  | KZT |  | ЩО-ФР-6 | Harici fotorele bağlantısı
16 | klemens aksesuarı | KONTROL | Аксессуары клемм | 1 | комплект | Klemsan/Onka |  | KZT |  | ЩО-ФР-6 | Klemens grubuna uygun seçilecek
17 | kablo girişi | KONTROL | Кабельный ввод M25 | 1 | шт | Onka |  | KZT |  | ЩО-ФР-6 | Kablo dış çapına göre kesinleştirilecek
18 | kablo girişi | KONTROL | Кабельный ввод M20 | 6 | шт | Onka |  | KZT |  | ЩО-ФР-6 | Kablo dış çapına göre kesinleştirilecek
19 | kablo girişi | KONTROL | Кабельный ввод M16 | 1 | шт | Onka |  | KZT |  | ЩО-ФР-6 | Kablo dış çapına göre kesinleştirilecek
20 | DIN | DIN-35 | DIN рейка TH35 | 1.2 | м | EKT |  | KZT |  | ЩО-ФР-6 | Ön metraj; üretim yerleşim çiziminde kesinleştirilecek
21 | kablo kanalı | KK-40x40 | Кабельный канал 40×40 mm | 2 | м | EKT |  | KZT |  | ЩО-ФР-6 | Ön metraj; üretim yerleşim çiziminde kesinleştirilecek
22 | iç kablo | H07V-K 6mm² | Провод силовой гибкий | 12 | м | Harmony |  | KZT |  | ЩО-ФР-6 | Ön metraj; faz dağılımı L1:QF1+QF4, L2:QF2+QF5, L3:QF3+QF6
23 | iç kablo | H07V-K 6mm² PE | Провод защитного заземления | 3 | м | Harmony |  | KZT |  | ЩО-ФР-6 | Korpus, kapı ve PE barası bağlantıları
24 | kumanda kablosu | H07V-K 1.5mm² | Провод цепи управления | 10 | м | Harmony |  | KZT |  | ЩО-ФР-6 | Ön metraj; üretim yerleşim çiziminde kesinleştirilecek
25 | etiket | KONTROL | Маркировка аппаратов и проводов | 1 | комплект | EKT |  | KZT |  | ЩО-ФР-6 | Şema referanslarına göre
26 | montaj malzeme |  | Монтажный материал | 1 | комплект | EKT/Onka |  | KZT |  | ЩО-ФР-6 | Pano montaj sarfları
27 | montaj işçilik |  | Монтажные работы | 1 | компл. | TEKLED |  | KZT |  | ЩО-ФР-6 | İzolasyon, süreklilik ve AUTO-0-MANUAL fonksiyon testi

## 03_Kontrol_Notlari
Kural / Kontrol | Sonuç
Parafudr | BOM'a eklenmedi; kullanıcı talebiyle kapsam dışı.
Pano tipi | 6 çıkışlı, 3P+N+PE, 40A, fotoreleli, AUTO-0-MANUAL.
Pano adı sütunu | B sütununda her satırda ЩО-ФР-6 tekrarlandı.
Pano satırı | İlk satır PANO ve birim yalnızca bu satırda компл.
Korpus | PANO satırından sonraki ilk malzeme satırı olarak eklendi.
Korpus ölçüsü | 500×400×200 mm IP54 ön seçimdir; kesin iç yerleşim ve kablo girişlerine göre doğrulanacak.
Çıkış koruması | 6 adet 1P+N C10 yazıldı; yük, kablo kesiti ve LED kalkış akımına göre kesinleştirilecek.
Kontaktör | NXC-40, 220V 50Hz, kod 836780; LED kalkış akımı ayrıca kontrol edilmeli.
Fotorele | CHINT uygun kodu doğrulanmadı; KONTROL EDİLECEK olarak bırakıldı.
Faz dengeleme | L1: QF1+QF4, L2: QF2+QF5, L3: QF3+QF6.
DIN / kanal / kablo | Metrajlar ön yerleşim tahminidir; üretim çiziminde kesinleştirilecek.
Fiyatlar | Doğrulanmış güncel fiyat listesi verilmediği için boş bırakıldı.
Excel yapısı | Birleştirilmiş hücre ve boş satır yok; Excel Table kullanılmadı.