## BOM
ROW | Наименование1 | Tip | Артикул | Номенклатура | Цена (liste KZT) | Net KZT | Сумма | Qty | Ед.изм. | Завод | malz(tutar)
1 | ЩС-112 (Раздевалка), вводной 63А 3P |  |  | ЩС-112 (Раздевалка), вводной 63А 3P |  |  |  | 1 | комплект | tekled elektrik
2 |  | korpus | 714-15015 | Pano met.ShRn-36 b/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 16500 | 9900 | 9900 | 1 | шт. | kaztek | 9900
3 |  | OTO | 296833 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 63А 4.5kA х-ка C (вводной) | 3641 | 2184.6 | 2184.6 | 1 | шт. | CHINT | 2184.6
4 |  | OTO | 296713 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 32А 4.5kA х-ка C (Гр.1-9) | 902 | 541.2 | 4870.8 | 9 | шт. | CHINT | 4870.8
5 |  | OTO | 296714 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 40А 4.5kA х-ка C (Гр.10-12) | 888 | 532.8 | 1598.4 | 3 | шт. | CHINT | 1598.4
6 |  | LOOBAR | 811010 | Шина соединительная FORK 3P 63А L=1000мм | 12858 | 7714.8 | 7714.8 | 1 | шт. | CHINT | 7714.8
7 |  | montajный материал | - | DIN-рейка, кабель-канал, НШВ/PE, klemens, uç — MANUEL FİYAT | 10000 | 10000 | 10000 | 1 | шт. | montajный материал | 10000
8 |  | montajная работа | - | Сборка и монтаж щита | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | шт. | montajная работа | 9000
9 | Toplam ЩС-112 (Раздевалка) | [5 empty] | 45268.6 |  |  |  | 45268.6
10 | ЩС АБК, вводной 400А 3P |  |  | ЩС АБК, вводной 400А 3P |  |  |  | 1 | комплект | tekled elektrik
11 |  | korpus | 719-15085 | Мет.Корпус ВРУ (1700X700X450+10X700 База) IP31 | 154595 | 92757 | 92757 | 1 | шт. | kaztek | 92757
12 |  | TMŞ | 268938 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 400А 36кА с рег. термомаг. расц. (вводной) | 208671 | 125202.6 | 125202.6 | 1 | шт. | CHINT | 125202.6
13 |  | TMŞ | 271142 | Авт. выкл. NM8N-250C TM 3P 160А 36кА с рег. термомаг. расц. (Гр.20) | 89083 | 53449.8 | 53449.8 | 1 | шт. | CHINT | 53449.8
14 |  | OTO | 816141 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100А 10кА х-ка C (Гр.8 - "ЭлА?" KONTROL) | 11015 | 6609 | 6609 | 1 | шт. | CHINT | 6609
15 |  | OTO | 296833 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 63А 4.5kA х-ка C (Гр.9 АБК, Гр.19 Резерв) | 3641 | 2184.6 | 4369.2 | 2 | шт. | CHINT | 4369.2
16 |  | OTO | 296832 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 50А 4.5kA х-ка C (Гр.10 КНС, Гр.18 Резерв) | 3172 | 1903.2 | 3806.4 | 2 | шт. | CHINT | 3806.4
17 |  | OTO | 296714 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 40А 4.5kA х-ка C (Гр.1-7, 11-17) | 888 | 532.8 | 7459.2 | 14 | шт. | CHINT | 7459.2
18 |  | LOOBAR | 811010 | Шина соединительная FORK 3P 63А L=1000мм | 12858 | 7714.8 | 15429.6 | 2 | шт. | CHINT | 15429.6
19 |  | montajный материал | - | Ana bara Cu (ПУЭ 1.3.31, ~40х4), DIN-рейка, kanal, klemens, НШВ/PE — MANUEL | 40000 | 40000 | 40000 | 1 | шт. | montajный материал | 40000
20 |  | montajная работа | - | Сборка и монтаж щита | 8 | 100 | 48000 | 480 | шт. | montajная работа | 48000
21 | Toplam ЩС АБК | [5 empty] | 397082.8 |  |  |  | 397082.8
22 | ЩС Кафе, вводной 160А 3P |  |  | ЩС Кафе, вводной 160А 3P |  |  |  | 1 | комплект | tekled elektrik
23 |  | korpus | 719-15450 | Корпус ЩМП5 (1000x650x300) IP54 | 40030 | 24018 | 24018 | 1 | шт. | kaztek | 24018
24 |  | TMŞ | Корпус ЩМП5 (1000x650x300) | Авт. выкл. NM8N-250C TM 3P 160А 36кА с рег. термомаг. расц. (вводной) | 89083 | 53449.8 | 53449.8 | 1 | шт. | CHINT | 53449.8
25 |  | OTO | 40030 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100А 10кА х-ка C (Гр.20) | 11015 | 6609 | 6609 | 1 | шт. | CHINT | 6609
26 |  | OTO | 296833 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 63А 4.5kA х-ка C (Гр.7-10, 17) | 3641 | 2184.6 | 10923 | 5 | шт. | CHINT | 10923
27 |  | OTO | 296832 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 50А 4.5kA х-ка C (Гр.18-19) | 3172 | 1903.2 | 3806.4 | 2 | шт. | CHINT | 3806.4
28 |  | OTO | 296714 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 40А 4.5kA х-ка C (Гр.1-6, 11-16) | 888 | 532.8 | 6393.6 | 12 | шт. | CHINT | 6393.6
29 |  | LOOBAR | 811010 | Шина соединительная FORK 3P 63А L=1000мм | 12858 | 7714.8 | 15429.6 | 2 | шт. | CHINT | 15429.6
30 |  | montajный материал | - | DIN-рейка, kanal, klemens, НШВ/PE, uç — MANUEL FİYAT | 25000 | 25000 | 25000 | 1 | шт. | montajный материал | 25000
31 |  | montajная работа | - | Сборка и монтаж щита | 7 | 100 | 42000 | 420 | шт. | montajная работа | 42000
32 | Toplam ЩС Кафе | [5 empty] | 187629.4 |  |  |  | 187629.4
33 | GENEL TOPLAM (3 pano) | [5 empty] | 629980.8 |  |  |  | 629980.8

## СВОД
№ | Наименование щита | Кол-во | Ед.изм. | Сумма, KZT | 2.3
1 | ЩС-112 (Раздевалка), вводной 63А 3P | 1 | компл. | 45268.6 | 104117.78 | 105000
2 | ЩС АБК, вводной 400А 3P | 1 | компл. | 397082.8 | 913290.44 | 914000
3 | ЩС Кафе, вводной 160А 3P | 1 | компл. | 187629.4 | 431547.62 | 432000
| ИТОГО |  |  | 629980.8 |  | 1451000

## Kurallar
KURALLAR / KATSAYILAR (sarı hücreler düzenlenebilir)
CHINT net katsayı (liste × ) | 0.6 | CHINT: liste fiyatından %40 indirim
İşçilik birim ücreti (KZT/dk) | 100 | işçilik = saat × 60 × bu ücret
ЩС-112 işçilik (saat) | 8 | tahmini, düzenlenebilir
ЩС АБК işçilik (saat) | 24 | tahmini, düzenlenebilir
ЩС Кафе işçilik (saat) | 14 | tahmini, düzenlenebilir
EUR/KZT kuru | 0 | bu projede kullanılmıyor (CHINT KZT)
TL/KZT kuru | 0 | bu projede kullanılmıyor
NOTLAR / KAYNAK İZLEME
FİYAT KAYNAĞI: 260613 chint Остатки и доступность товаров с ценой (13.06.2026, KZT, liste "Прайс-лист")
Korpus: TEKSAN — fiyat listesi Nisan 2025 (~15 ay) ⚠ eski; BOM F sütununa güncel teklif MANUEL girilecek
Montaj malzemesi (DIN ray, kanal, klemens, НШВ/PE, uç): F sütununa MANUEL girilecek
Klemsan / ONKA / EKF listeleri >18 ay — fiyatlamada kullanılmadı
BOM yapısı: pano satırı = комплект (sarı B); korpus her pano bloğunun ilk malzeme satırı
KONTROL EDİLECEK kalemler (rubilnik, parafudr, sayaç): Qty=0, toplama dahil değil; onaylanınca Qty girilir
kA: NXB-63S 4.5kA seçildi — АБК kısa devre akımı teyit edilmeli (gerekirse NXB-63H 10kA)
NH40-630/3 (АБК rubilnik adayı) CHINT stok: 0 ⚠