## BOM
ROW | Наименование1 | Тип | Артикул | Номенклатура | Цена EUR | Цена нетто, KZT | Сумма, KZT | Кол-во | Ед.изм. | Завод | Прайс-лист (исходная цена) | Источник / дата прайса
1 | ЩС — ресторан «Coffee Room» / Runway Kitchen, Международный аэропорт Алматы | pano |  | ЩС — ресторан «Coffee Room» / Runway Kitchen, Международный аэропорт Алматы |  |  |  | 1 | комплект
2 | ЩС — ресторан «Coffee Room» / Runway Kitchen, Международный аэропорт Алматы | korpus | 716-15020 | Щит ЩУРн-3/48 окошко (540х600х165) S/U 36 IP31(TS) | 21735 | 13041 | 13041 | 1 | шт. | kaztek | 9265 | EKT 19.06.2025
3 | ЩС — ресторан «Coffee Room» / Runway Kitchen, Международный аэропорт Алматы | OTO | 2CDS253001R0404 | Автоматический выключатель S203-C40, 3P, 40A, хар-ка C, 6kA — вводной QF | 85.08 | 13925 | 13925 | 1 | шт. | ABB | 63.02 | ABB Kasım 2025
4 | ЩС — ресторан «Coffee Room» / Runway Kitchen, Международный аэропорт Алматы | OTO | 2CDS251001R0104 | Автоматический выключатель S201-C10, 1P, 10A, хар-ка C, 6kA — 1QF, Гр-1 (освещение) | 14.54 | 2380 | 2380 | 1 | шт. | ABB | 10.77 | ABB Kasım 2025
5 | ЩС — ресторан «Coffee Room» / Runway Kitchen, Международный аэропорт Алматы | DİF | 2CSR255080R1164 | Дифф. автомат (АВДТ) DS201 C16 AC30, 1P+N, 16A, 30mA, тип AC, 6kA — 2QF,3QF,5QF,6QF,8QF,9QF,10QF | 118.3 | 19363 | 116178 | 6 | шт. | ABB | 87.63 | ABB Kasım 2025
6 | ЩС — ресторан «Coffee Room» / Runway Kitchen, Международный аэропорт Алматы | DİF | 2CSR255080R1254 | Дифф. автомат (АВДТ) DS201 C25 AC30, 1P+N, 25A, 30mA, тип AC, 6kA — 7QF, Гр-7 | 118.3 | 19363 | 38726 | 2 | шт. | ABB | 87.63 | ABB Kasım 2025
7 | ЩС — ресторан «Coffee Room» / Runway Kitchen, Международный аэропорт Алматы | DİF | 2CSR255080R1324 | Дифф. автомат (АВДТ) DS201 C32 AC30, 1P+N, 32A, 30mA, тип AC, 6kA — 4QF, Гр-4 | 130.48 | 21356 | 21356 | 1 | шт. | ABB | 96.65 | ABB Kasım 2025
8 | ЩС — ресторан «Coffee Room» / Runway Kitchen, Международный аэропорт Алматы | sayac | CE308-S34.746.0G.OYUVLFZ | Счетчик электрической энергии 3-фазный, прямого включения, СПОДЭС — WH | 126000 | 126000 | 126000 | 1 | шт. | Энергомера |  | ПРАЙС ОТСУТСТВУЕТ
9 | ЩС — ресторан «Coffee Room» / Runway Kitchen, Международный аэропорт Алматы | Klemens | YNN10-69-12KD-K07 | Шина «N» нулевая ШНИ-6х9-12-К-С, 12 групп, в корпусном изоляторе на DIN-рейку |  | 558 | 558 | 1 | шт. | IEK | 558 | EKT 19.06.2025
10 | ЩС — ресторан «Coffee Room» / Runway Kitchen, Международный аэропорт Алматы | Klemens | 130200401_ | Шина «PE» земля ШНИ-6х9-12-К-З, 12 групп, в корпусном изоляторе на DIN-рейку |  | 514 | 514 | 1 | шт. | UNIT | 514 | EKT 19.06.2025
11 | ЩС — ресторан «Coffee Room» / Runway Kitchen, Международный аэропорт Алматы | montajный материал | 270300079_ | Кабель-канал перфорированный 25х40 мм |  | 1094 | 2188 | 2 | м | IEK | 1094 | EKT 19.06.2025
12 | ЩС — ресторан «Coffee Room» / Runway Kitchen, Международный аэропорт Алматы | montajный материал | 130200350_ | DIN-рейка 50 см (доп. ряд / запас) |  | 296 | 296 | 1 | шт. | UNIT | 296 | EKT 19.06.2025
13 | ЩС — ресторан «Coffee Room» / Runway Kitchen, Международный аэропорт Алматы | montajный материал |  | Монтажный материал (провод ПуГВ, наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 10055 | 10055 | 1 | компл. | —
14 | ЩС — ресторан «Coffee Room» / Runway Kitchen, Международный аэропорт Алматы | montajная работа |  | Сборка щита, монтаж, маркировка, испытание и приёмка | 3.23 | 100 | 19400 | 194 | мин. | —
| Toplam ЩС — Coffee Room / Runway Kitchen | [5 empty] | 364617 |  | KZT
KONTROL / KAPSAM DIŞI — pano toplamına DAHİL DEĞİLDİR (adetler gerçek)
1 |  | kablo | — | Кабель NHXMH 3х1,5 мм² (Гр-1, освещение) |  |  |  | 20 | м | VATAN
2 |  | kablo | — | Кабель NHXMH 3х2,5 мм² (Гр-2,3,5,8,9, Резерв) |  |  |  | 70 | м | VATAN
3 |  | kablo | — | Кабель NHXMH 3х4 мм² (Гр-4,6,7) |  |  |  | 32 | м | VATAN
4 |  | kablo | — | Кабель питающий NHXMH 5х6 мм² — ДЛИНА НЕ УКАЗАНА, КОНТРОЛЬ |  |  |  | 0 | м | VATAN
5 |  | lamb | — | Люстра Л1, 450х200 |  |  |  | 1 | шт. | —
6 |  | lamb | — | Люстра Л2, 35х35х110 |  |  |  | 2 | шт. | —
7 |  | lamb | — | Люстра Л3, 100х5 |  |  |  | 2 | шт. | —
8 |  | opn | — | Устройство защиты от импульсных перенапряжений (ОПН/SPD) — В ПРОЕКТЕ ОТСУТСТВУЕТ, КОНТРОЛЬ |  |  |  | 0 | шт. | ABB OVR

## СВОД
№ | Наименование щита | Материалы, KZT | Монтажный материал, KZT | Работа, KZT | Итого за щит, KZT | Кол-во щитов | Всего, KZT
1 | ЩС — ресторан «Coffee Room» / Runway Kitchen, Международный аэропорт Алматы | 335162 | 10055 | 19400 | 364617 | 1 | 364617
| ИТОГО | 335162 | 10055 | 19400 | 364617 |  | 364617
| ⚠ Позиций без цены (сумма НЕПОЛНАЯ) | 0
| ⚠ Статус суммы | ПОЛНАЯ

## Kurallar
Parametre | Değer | Birim | Açıklama / Kaynak
FİYAT PARAMETRELERİ (sarı hücreler düzenlenebilir)
EUR/KZT kuru | 545.58 | KZT/EUR | НБ РК 14.07.2026 — ⚠ BOM günündeki kur ile güncellenmeli
ABB liste çarpanı | 1.35 | — | Proje kuralı: liste EUR × 1.35 = F sütunu
ABB net katsayısı (standart ürün) | 0.3 | — | %70 iskonto. Ayarlanabilir/açık tip şalterlerde 0.23 kullanılır — bu projede yok
EKT / IEK / UNIT katsayısı | 1 | — | Yerel liste net fiyattır
Montaj malzemesi oranı | 0.03 | — | Malzeme ara toplamının %3'ü
İşçilik birim fiyatı | 100 | KZT/dk | Sözleşme birim fiyatı
İŞÇİLİK NORMLARI (dakika)
OTO (MCB) 1P | 5 | dk/adet
OTO (MCB) 3P | 8 | dk/adet
DİF / OTO 2P (1P+N) | 10 | dk/adet
Sayaç (direkt bağlantı, trafosuz) | 30 | dk/adet | Trafolu sayaç normu 90 dk
Şina / klemens bloğu | 4 | dk/adet
Kablo kanalı + DIN ray | 5 | dk/m
Korpus hazırlık — küçük pano | 15 | dk | Orta 45 dk / ayaklı 90 dk
Test, etiketleme, kontrol çarpanı | 1.15 | —
TOPLAM İŞÇİLİK |  | dk | Formül — elle değiştirilmez
194
UYARILAR VE KONTROL NOTLARI
⚠ ŞEMA–SPESİFİKASYON UYUŞMAZLIĞI |  |  | Onaylı şemada (lист 2): 16A×7 (2,3,5,6,8,9,10QF), 25A×1 (7QF), 32A×1 (4QF). Spesifikasyonda: 16A×6, 25A×2, 32A×1. Toplam her iki kaynakta da 9 adet. ŞEMA ESAS ALINDI. Müşteri teyidi alınmalı.
⚠ SAYAÇ FİYATI YOK |  |  | CE308-S34.746.0G.OYUVLFZ (Энергомера, СПОДЭС) hiçbir fiyat listesinde yok. G sütunu boş bırakıldı — PANO TOPLAMI EKSİKTİR. Tedarikçiden fiyat alınıp G sütununa girilmeli.
⚠ PARAFUDR (ОПН) YOK |  |  | Şemadaki 'СПОДЭС/SPDS' ifadesi sayacın haberleşme protokolüdür, parafudr DEĞİLDİR. Projede ОПН bulunmuyor. Havalimanı tesisi için Tip 2 parafudr (ABB OVR T2) önerilir — müşteri onayı gerekli.
⚠ MODÜL DOLULUĞU |  |  | Kullanılan: 3(giriş)+7(sayaç)+1(OTO 1P)+18(9×DİF 2P) = 29 modül / 36 modül = %80,6. Boş kapasite %19,4 — hedef %20'nin hemen altında. ЩРН-45 (540×365×120, art. 251000283_) önerilir.
⚠ KORPUS FİYAT FARKI |  |  | EKT listesinde ЩРН-36 iki farklı sayfada farklı fiyatta: 'panolar' sekmesi 7 220 KZT, 'Лист1' 9 265 KZT. Yüksek olan (9 265) alındı. Tedarikçiden teyit edilmeli.
⚠ FİYAT LİSTESİ YAŞLARI |  |  | ABB Kasım 2025 (~9 ay) — KULLANILABİLİR. EKT 19.06.2025 (~13,5 ay) — UYARI, güncellenmeli. Klemsan (11.2022), ONKA (07.2022), EKF (02.2022) — YASAK, bu BOM'da kullanılmadı.
⚠ DÖVİZ KURU |  |  | 545,58 KZT/EUR — 14.07.2026 НБ РК. Teklif gününde güncellenmeli (Kurallar!B3).
MUADİL SEÇİMİ — ВА47-29 → ABB S200 |  |  | ВА47-29 (4,5 kA) yerine ABB S200 serisi (6 kA) seçildi — üst performans, GOST/IEC 60898 uyumlu.
MUADİL SEÇİMİ — АД-12 → ABB DS201 |  |  | АД-12 tip AC diferansiyeldir. ABB DS201 ... AC30 (1P+N, 6 kA, 30 mA, tip AC) seçildi. Tip A istenirse: DS201 C16 A30 / C25 A30 / C32 A30 olarak değiştirilmeli.
TARAK BARA KULLANILMADI |  |  | Gruplar 3 faza dağıtıldığı ve cihazlar 1P+N olduğu için tarak bara (PS 2/..) uygun değil. Dağıtım ПуГВ iletken ile yapılır — montaj malzemesi kalemine dahildir.
DIN RAY |  |  | ЩРН-36 korpusu DIN ray ile birlikte gelir. Listeye 1 adet 50 cm yedek ray eklendi.
KAPSAM DIŞI KALEMLER |  |  | Kablolar (NHXMH) ve aydınlatma armatürleri (люстры) pano kapsamı dışındadır. BOM'da gerçek adetleriyle KONTROL bölümünde listelenmiştir, toplama dahil edilmemiştir.
BESLEME KABLOSU |  |  | Şemada NHXMH 5×6 mm² besleme kablosu var, uzunluk belirtilmemiş — KONTROL EDİLECEK.
KAYNAK BELGELER |  |  | 4327_001 Согласованный проект аэропортом — лист 2 (принципиальная схема ЩС, onaylı revizyon) ve лист 1 (спецификация оборудования). Лист 1'deki eski revizyon şema kullanılmadı.