## BOM
ROW | Наименование1 | Тип | Артикул | Номенклатура | Цена (прайс) | Цена нетто | Сумма | Кол-во | Ед.изм. | Завод | malz
| ADP-CELALABAD/K |  |  | ADP-CELALABAD/K |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED electrik
1 | ADP-CELALABAD/K | korpus | 719-15626 | Мет. Щит 1700x700x400 + 10 см база, IP54, dikili, dış ortam | 117250 | 117250 | 117250 | 1 | шт. | kaztek | 117250
2 | ADP-CELALABAD/K | TMŞ | 131367 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 200A 36кА (R) | 34800 | 20880 | 20880 | 1 | шт. | chint | 41760
2 | ADP-CELALABAD/K | TMŞ | 131362 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 100A 25кА (R) | 19443 | 11665.8 | 11665.8 | 1 | шт. | chint | 41760
3 | ADP-CELALABAD/K | blok | 946972 | Независимый расцепитель SHT-M3 A1 L для NXM(LE)-320(250) AC230V (левый) (R) | 6054 | 3632.4 | 3632.4 | 1 | шт. | chint | 3632.4
4 | ADP-CELALABAD/K | buton | 574862 | Кнопка управления «Грибок» Φ40 с фиксацией NP2-BS542, красная 1НЗ IP40 | 1799 | 1079.4 | 1079.4 | 1 | шт. | chint | 1079.4
5 | ADP-CELALABAD/K | OTO | 813875 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка C (R) | 11002 | 6601.2 | 26404.8 | 4 | шт. | chint | 26404.8
6 | ADP-CELALABAD/K | OTO | 813874 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 32A 10кА х-ка C (R) | 11771 | 7062.6 | 21187.8 | 3 | шт. | chint | 21187.8
7 | ADP-CELALABAD/K | OTO | 813873 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C (R) | 10552 | 6331.2 | 6331.2 | 1 | шт. | chint | 6331.2
8 | ADP-CELALABAD/K | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (R) [шема: 10 кА] | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | 1 | шт. | chint | 3530.4
9 | ADP-CELALABAD/K | OTO | 296695 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка B (R) | 1094 | 656.4 | 1969.2 | 3 | шт. | chint | 1969.2
10 | ADP-CELALABAD/K | DİF | 280934 | УЗО NXL-63 10kA 3P+N 63A 300mA AC (R) | 15688 | 9412.8 | 9412.8 | 1 | шт. | chint | 9412.8
11 | ADP-CELALABAD/K | DİF | 280931 | УЗО NXL-63 10kA 3P+N 25A 300mA AC (R) | 14942 | 8965.2 | 8965.2 | 1 | шт. | chint | 8965.2
12 | ADP-CELALABAD/K | opn | 308602 | Ограничитель имп. перенапр. NXU-I+II 4P In=25kA Uc=385В Iimp=12.5kA (R) | 56704 | 34022.4 | 34022.4 | 1 | шт. | chint | 34022.4
13 | ADP-CELALABAD/K | fu | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 7440 | 4 | шт. | chint | 7440
14 | ADP-CELALABAD/K | fu | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 5340 | 4 | шт. | chint | 5340
15 | ADP-CELALABAD/K | fu | 520441 | Держатель плавких вставок с индикацией RT28N-32X 10х38 1П (R) | 750 | 450 | 1800 | 4 | шт. | chint | 1800
16 | ADP-CELALABAD/K | fu | 520258 | Плавкая вставка цилиндрическая RT28-32 20A 10х38 | 141 | 84.6 | 338.4 | 4 | шт. | chint | 338.4
17 | ADP-CELALABAD/K | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) [L1] | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | шт. | chint | 342.6
18 | ADP-CELALABAD/K | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) [L2] | 589 | 353.4 | 353.4 | 1 | шт. | chint | 353.4
19 | ADP-CELALABAD/K | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) [L3] | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | шт. | chint | 342.6
20 | ADP-CELALABAD/K | LOOBAR | 718-42016 | Шина медная нулевая 8х12 мм, 1 м | 7415 | 7415 | 29660 | 4 | м | pys | 29660
21 | ADP-CELALABAD/K | Klemens | 718-42040 | Клеммник на DIN-рейку 35 мм² | 825 | 825 | 4125 | 5 | шт. | pys | 4125
22 | ADP-CELALABAD/K | Klemens | 718-42033 | Клеммник на DIN-рейку 16 мм² | 260 | 260 | 7800 | 30 | шт. | pys | 7800
23 | ADP-CELALABAD/K | Klemens | 718-42030 | Клеммник на DIN-рейку 6 мм² | 445 | 445 | 11125 | 25 | шт. | pys | 11125
24 | ADP-CELALABAD/K | LOOBAR | 718-84009 | Шина «N» нулевая 4х11 групп на DIN-рейку в корпусе IEK | 4610 | 4610 | 4610 | 1 | шт. | pys | 4610
26 | ADP-CELALABAD/K | montaj | 408-15050 | Кабель-канал перфорированный 60x40 | 385 | 385 | 770 | 2 | м | pys | 770
27 | ADP-CELALABAD/K | montajный материал | — | Монтажный материал (клеммы NSHVI, маркировка, крепёж, провод) | 10211 | 10211 | 10.211 | 0.001 | шт. | TEKLED | 10.488
28 | ADP-CELALABAD/K | montajная работа | — | Монтажные работы (сборка, маркировка, испытание) | 6.9 | 100 | 41300 | 413 | мин. | TEKLED | 41300
| Toplam ADP-CELALABAD/K | [5 empty] | 381688.611 |  |  |  | 390903.088
| ПОДВАЛ-ELP-CELALABAD/K |  |  | ПОДВАЛ-ELP-CELALABAD/K |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED electrik
29 | ПОДВАЛ-ELP-CELALABAD/K | korpus | özel imalat | Özel imalat sıva altı 500x800x180, üstten girişli, klemens bölmesi 30 cm | 55000 | 55000 | 55000 | 1 | шт. | kaztek | 55000
30 | ПОДВАЛ-ELP-CELALABAD/K | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) [giriş] | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт. | chint | 3200.4
31 | ПОДВАЛ-ELP-CELALABAD/K | OTO | 296695 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка B (R) | 1094 | 656.4 | 1969.2 | 3 | шт. | chint | 1969.2
32 | ПОДВАЛ-ELP-CELALABAD/K | DİF | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 8906.4 | 2 | шт. | chint | 8906.4
33 | ПОДВАЛ-ELP-CELALABAD/K | DİF | 280789 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R) | 13357 | 8014.2 | 16028.4 | 2 | шт. | chint | 16028.4
34 | ПОДВАЛ-ELP-CELALABAD/K | DİF | 280791 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 40A 30mA AC (R) | 13357 | 8014.2 | 8014.2 | 1 | шт. | chint | 8014.2
35 | ПОДВАЛ-ELP-CELALABAD/K | OTO | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | 897 | 538.2 | 2152.8 | 4 | шт. | chint | 2152.8
36 | ПОДВАЛ-ELP-CELALABAD/K | OTO | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 3288.6 | 7 | шт. | chint | 3288.6
37 | ПОДВАЛ-ELP-CELALABAD/K | OTO | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 2804.4 | 2 | шт. | chint | 2804.4
38 | ПОДВАЛ-ELP-CELALABAD/K | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) [L1] | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | шт. | chint | 342.6
39 | ПОДВАЛ-ELP-CELALABAD/K | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) [L2] | 589 | 353.4 | 353.4 | 1 | шт. | chint | 353.4
40 | ПОДВАЛ-ELP-CELALABAD/K | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) [L3] | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | шт. | chint | 342.6
41 | ПОДВАЛ-ELP-CELALABAD/K | LOOBAR | 811000 | Шина соединительная типа PIN 1P, 63А, L=1000 мм (R) | 4465 | 2679 | 2679 | 1 | шт. | chint | 2679
42 | ПОДВАЛ-ELP-CELALABAD/K | Klemens | 718-42025 | Клеммник на DIN-рейку 2,5 мм² | 130 | 130 | 3900 | 30 | шт. | pys | 3900
43 | ПОДВАЛ-ELP-CELALABAD/K | Klemens | 718-42030 | Клеммник на DIN-рейку 6 мм² [giriş 5x4 мм²] | 445 | 445 | 2225 | 5 | шт. | pys | 2225
44 | ПОДВАЛ-ELP-CELALABAD/K | LOOBAR | 718-84018 | Шина «N» нулевая 4х7 групп на DIN-рейку в корпусе IEK | 3610 | 3610 | 3610 | 1 | шт. | pys | 3610
46 | ПОДВАЛ-ELP-CELALABAD/K | montaj | 408-15040 | Кабель-канал перфорированный 40x25 | 210 | 210 | 1260 | 6 | м | pys | 1260
47 | ПОДВАЛ-ELP-CELALABAD/K | montajный материал | — | Монтажный материал (клеммы NSHVI, маркировка, крепёж, провод) | 3482 | 3482 | 3482 | 1 | шт. | PYS | 3482
48 | ПОДВАЛ-ELP-CELALABAD/K | montajная работа | — | Монтажные работы (сборка, маркировка, испытание) | 4 | 100 | 24166.6667 | 241.6667 | мин. | TEKLED | 24166.6667
| Toplam ПОДВАЛ-ELP-CELALABAD/K | [5 empty] | 143725.6667 |  |  |  | 143725.6667
| АДМИНИСТРАЦИЯ-ELP-CELALABAD/K |  |  | АДМИНИСТРАЦИЯ-ELP-CELALABAD/K |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED electrik
49 | АДМИНИСТРАЦИЯ-ELP-CELALABAD/K | korpus | özel imalat | Özel imalat sıva altı 500x900x180, üstten girişli, klemens bölmesi 30 cm | 60000 | 60000 | 60000 | 1 | шт. | kaztek | 60000
50 | АДМИНИСТРАЦИЯ-ELP-CELALABAD/K | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) [giriş] | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт. | chint | 3200.4
51 | АДМИНИСТРАЦИЯ-ELP-CELALABAD/K | OTO | 296695 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка B (R) | 1094 | 656.4 | 1969.2 | 3 | шт. | chint | 1969.2
52 | АДМИНИСТРАЦИЯ-ELP-CELALABAD/K | DİF | 280789 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R) | 13357 | 8014.2 | 8014.2 | 1 | шт. | chint | 8014.2
53 | АДМИНИСТРАЦИЯ-ELP-CELALABAD/K | DİF | 280791 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 40A 30mA AC (R) | 13357 | 8014.2 | 24042.6 | 3 | шт. | chint | 24042.6
54 | АДМИНИСТРАЦИЯ-ELP-CELALABAD/K | OTO | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | 897 | 538.2 | 5920.2 | 11 | шт. | chint | 5920.2
55 | АДМИНИСТРАЦИЯ-ELP-CELALABAD/K | OTO | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 6107.4 | 13 | шт. | chint | 6107.4
56 | АДМИНИСТРАЦИЯ-ELP-CELALABAD/K | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) [L1] | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | шт. | chint | 342.6
57 | АДМИНИСТРАЦИЯ-ELP-CELALABAD/K | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) [L2] | 589 | 353.4 | 353.4 | 1 | шт. | chint | 353.4
58 | АДМИНИСТРАЦИЯ-ELP-CELALABAD/K | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) [L3] | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | шт. | chint | 342.6
59 | АДМИНИСТРАЦИЯ-ELP-CELALABAD/K | LOOBAR | 811000 | Шина соединительная типа PIN 1P, 63А, L=1000 мм (R) | 4465 | 2679 | 2679 | 1 | шт. | chint | 2679
60 | АДМИНИСТРАЦИЯ-ELP-CELALABAD/K | Klemens | 718-42025 | Клеммник на DIN-рейку 2,5 мм² | 130 | 130 | 3900 | 30 | шт. | pys | 3900
61 | АДМИНИСТРАЦИЯ-ELP-CELALABAD/K | Klemens | 718-42030 | Клеммник на DIN-рейку 6 мм² [giriş 5x4 мм²] | 445 | 445 | 2225 | 5 | шт. | pys | 2225
62 | АДМИНИСТРАЦИЯ-ELP-CELALABAD/K | LOOBAR | 718-84009 | Шина «N» нулевая 4х11 групп на DIN-рейку в корпусе IEK | 4610 | 4610 | 4610 | 1 | шт. | pys | 4610
64 | АДМИНИСТРАЦИЯ-ELP-CELALABAD/K | montaj | 408-15040 | Кабель-канал перфорированный 40x25 | 210 | 210 | 1680 | 8 | м | pys | 1680
65 | АДМИНИСТРАЦИЯ-ELP-CELALABAD/K | montajный материал | — | Монтажный материал (клеммы NSHVI, маркировка, крепёж, провод) | 3762 | 3762 | 3762 | 1 | шт. | PYS | 3762
66 | АДМИНИСТРАЦИЯ-ELP-CELALABAD/K | montajная работа | — | Монтажные работы (сборка, маркировка, испытание) | 5.5 | 100 | 32933.3333 | 329.3333 | мин. | TEKLED | 32933.3333
| Toplam АДМИНИСТРАЦИЯ-ELP-CELALABAD/K | [5 empty] | 162081.9333 |  |  |  | 162081.9333
| 1K-ELP-CELALABAD/K |  |  | 1K-ELP-CELALABAD/K |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED electrik
67 | 1K-ELP-CELALABAD/K | korpus | özel imalat | Özel imalat sıva altı 500x1300x180 + 500 mm şaft müdahale, alttan girişli | 95000 | 95000 | 95000 | 1 | шт. | kaztek | 95000
68 | 1K-ELP-CELALABAD/K | TMŞ | 131361 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 80A 25кА (R) [giriş — şemada MCB 3x80A 6кА] | 19418 | 11650.8 | 11650.8 | 1 | шт. | chint | 11650.8
69 | 1K-ELP-CELALABAD/K | OTO | 296695 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка B (R) | 1094 | 656.4 | 1969.2 | 3 | шт. | chint | 1969.2
70 | 1K-ELP-CELALABAD/K | DİF | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | шт. | chint | 4453.2
71 | 1K-ELP-CELALABAD/K | DİF | 280789 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R) | 13357 | 8014.2 | 40071 | 5 | шт. | chint | 40071
72 | 1K-ELP-CELALABAD/K | DİF | 280791 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 40A 30mA AC (R) | 13357 | 8014.2 | 32056.8 | 4 | шт. | chint | 32056.8
73 | 1K-ELP-CELALABAD/K | OTO | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | 897 | 538.2 | 5920.2 | 11 | шт. | chint | 5920.2
74 | 1K-ELP-CELALABAD/K | OTO | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 3288.6 | 7 | шт. | chint | 3288.6
75 | 1K-ELP-CELALABAD/K | OTO | 296712 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 800 | 480 | 960 | 2 | шт. | chint | 960
76 | 1K-ELP-CELALABAD/K | OTO | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 7011 | 5 | шт. | chint | 7011
77 | 1K-ELP-CELALABAD/K | OTO | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 1563.6 | 1 | шт. | chint | 1563.6
78 | 1K-ELP-CELALABAD/K | OTO | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 2807 | 1684.2 | 1684.2 | 1 | шт. | chint | 1684.2
79 | 1K-ELP-CELALABAD/K | VFD | 431225 | Преобразователь частоты NVF2G-S-1.5/PS4, 1.5 кВт, 380В 3Ф [MEF-01 davlumbaz] | 138858 | 83314.8 | 83314.8 | 1 | шт. | chint | 83314.8
80 | 1K-ELP-CELALABAD/K | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) [L1] | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | шт. | chint | 342.6
81 | 1K-ELP-CELALABAD/K | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) [L2] | 589 | 353.4 | 353.4 | 1 | шт. | chint | 353.4
82 | 1K-ELP-CELALABAD/K | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) [L3] | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | шт. | chint | 342.6
83 | 1K-ELP-CELALABAD/K | LOOBAR | 811000 | Шина соединительная типа PIN 1P, 63А, L=1000 мм (R) | 4465 | 2679 | 5358 | 2 | шт. | chint | 5358
84 | 1K-ELP-CELALABAD/K | Klemens | 718-42025 | Клеммник на DIN-рейку 2,5 мм² | 130 | 130 | 3900 | 30 | шт. | pys | 3900
85 | 1K-ELP-CELALABAD/K | Klemens | 718-42030 | Клеммник на DIN-рейку 6 мм² | 445 | 445 | 8900 | 20 | шт. | pys | 8900
86 | 1K-ELP-CELALABAD/K | Klemens | 718-42040 | Клеммник на DIN-рейку 35 мм² [giriş 5x35 мм²] | 825 | 825 | 4125 | 5 | шт. | pys | 4125
87 | 1K-ELP-CELALABAD/K | LOOBAR | 718-84009 | Шина «N» нулевая 4х11 групп на DIN-рейку в корпусе IEK | 4610 | 4610 | 4610 | 1 | шт. | pys | 4610
89 | 1K-ELP-CELALABAD/K | montaj | 408-15040 | Кабель-канал перфорированный 40x25 | 210 | 210 | 2100 | 10 | м | pys | 2100
90 | 1K-ELP-CELALABAD/K | montajный материал | — | Монтажный материал (клеммы NSHVI, маркировка, крепёж, провод) | 9569 | 9569 | 9569 | 1 | шт. | PYS | 9569
91 | 1K-ELP-CELALABAD/K | montajная работа | — | Монтажные работы (сборка, маркировка, испытание) | 7.7 | 100 | 46233.3333 | 462.3333 | мин. | TEKLED | 46233.3333
| Toplam 1K-ELP-CELALABAD/K | [5 empty] | 374777.3333 |  |  |  | 374777.3333
| 2K-ELP-CELALABAD/K |  |  | 2K-ELP-CELALABAD/K |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED electrik
92 | 2K-ELP-CELALABAD/K | korpus | özel imalat | Özel imalat sıva altı 500x1400x180 + 500 mm şaft müdahale, alttan girişli | 100000 | 100000 | 100000 | 1 | шт. | kaztek | 100000
93 | 2K-ELP-CELALABAD/K | OTO | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C (R) [giriş] | 6060 | 3636 | 3636 | 1 | шт. | chint | 3636
94 | 2K-ELP-CELALABAD/K | OTO | 296695 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка B (R) | 1094 | 656.4 | 1969.2 | 3 | шт. | chint | 1969.2
95 | 2K-ELP-CELALABAD/K | DİF | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | шт. | chint | 4453.2
96 | 2K-ELP-CELALABAD/K | DİF | 280789 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R) | 13357 | 8014.2 | 16028.4 | 2 | шт. | chint | 16028.4
97 | 2K-ELP-CELALABAD/K | DİF | 280791 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 40A 30mA AC (R) | 13357 | 8014.2 | 24042.6 | 3 | шт. | chint | 24042.6
98 | 2K-ELP-CELALABAD/K | OTO | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | 897 | 538.2 | 10225.8 | 19 | шт. | chint | 10225.8
99 | 2K-ELP-CELALABAD/K | OTO | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 7986.6 | 17 | шт. | chint | 7986.6
100 | 2K-ELP-CELALABAD/K | OTO | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) [zaman saati devresi] | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | шт. | chint | 469.8
101 | 2K-ELP-CELALABAD/K | OTO | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) [fan devresi] | 975 | 585 | 585 | 1 | шт. | chint | 585
102 | 2K-ELP-CELALABAD/K | kontaktör | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 5214 | 3128.4 | 3128.4 | 1 | шт. | chint | 3128.4
103 | 2K-ELP-CELALABAD/K | Röle | 837097 | Тепловое реле NXR-12 1-1.6A (R) | 4445 | 2667 | 2667 | 1 | шт. | chint | 2667
104 | 2K-ELP-CELALABAD/K | Zaman | 130300302_ | Таймер ТЭМ 181 аналоговый 16А 230В на DIN-рейку IEK (100) | 8502 | 8502 | 8502 | 1 | шт. | IEK | 8502
105 | 2K-ELP-CELALABAD/K | pako | 425192 | Кулачковый переключатель LW32-10/1, 10А, 1Р, «1-0-2» | 3000 | 1800 | 1800 | 1 | шт. | chint | 1800
106 | 2K-ELP-CELALABAD/K | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) [L1] | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | шт. | chint | 342.6
107 | 2K-ELP-CELALABAD/K | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) [L2 + ÇALIŞIR] | 589 | 353.4 | 706.8 | 2 | шт. | chint | 706.8
108 | 2K-ELP-CELALABAD/K | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) [L3 + ARIZA] | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | шт. | chint | 685.2
109 | 2K-ELP-CELALABAD/K | LOOBAR | 811000 | Шина соединительная типа PIN 1P, 63А, L=1000 мм (R) | 4465 | 2679 | 8037 | 3 | шт. | chint | 8037
110 | 2K-ELP-CELALABAD/K | Klemens | 718-42025 | Клеммник на DIN-рейку 2,5 мм² | 130 | 130 | 14950 | 115 | шт. | pys | 14950
111 | 2K-ELP-CELALABAD/K | Klemens | 718-42030 | Клеммник на DIN-рейку 6 мм² [giriş 5x6 мм²] | 445 | 445 | 2225 | 5 | шт. | pys | 2225
112 | 2K-ELP-CELALABAD/K | LOOBAR | 718-84009 | Шина «N» нулевая 4х11 групп на DIN-рейку в корпусе IEK | 4610 | 4610 | 4610 | 1 | шт. | pys | 4610
114 | 2K-ELP-CELALABAD/K | montaj | 408-15040 | Кабель-канал перфорированный 40x25 | 210 | 210 | 2100 | 10 | м | pys | 2100
115 | 2K-ELP-CELALABAD/K | montajный материал | — | Монтажный материал (клеммы NSHVI, маркировка, крепёж, провод) | 6575 | 6575 | 6575 | 1 | шт. | PYS | 6575
116 | 2K-ELP-CELALABAD/K | montajная работа | — | Монтажные работы (сборка, маркировка, испытание) | 8.4 | 100 | 50566.6667 | 505.6667 | мин. | TEKLED | 50566.6667
| Toplam 2K-ELP-CELALABAD/K | [5 empty] | 276292.2667 |  |  |  | 276292.2667
| КРЫША-ELP-CELALABAD/K |  |  | КРЫША-ELP-CELALABAD/K |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED electrik
117 | КРЫША-ELP-CELALABAD/K | korpus | özel imalat | Özel imalat sıva altı 500x1300x180 + 500 mm şaft müdahale, alttan girişli | 95000 | 95000 | 95000 | 1 | шт. | kaztek | 95000
118 | КРЫША-ELP-CELALABAD/K | OTO | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C (R) [giriş] | 6060 | 3636 | 3636 | 1 | шт. | chint | 3636
119 | КРЫША-ELP-CELALABAD/K | OTO | 296695 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка B (R) | 1094 | 656.4 | 1969.2 | 3 | шт. | chint | 1969.2
120 | КРЫША-ELP-CELALABAD/K | DİF | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 13359.6 | 3 | шт. | chint | 13359.6
121 | КРЫША-ELP-CELALABAD/K | DİF | 280789 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R) | 13357 | 8014.2 | 8014.2 | 1 | шт. | chint | 8014.2
122 | КРЫША-ELP-CELALABAD/K | DİF | 280791 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 40A 30mA AC (R) | 13357 | 8014.2 | 24042.6 | 3 | шт. | chint | 24042.6
123 | КРЫША-ELP-CELALABAD/K | OTO | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | 897 | 538.2 | 7534.8 | 14 | шт. | chint | 7534.8
124 | КРЫША-ELP-CELALABAD/K | OTO | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 7516.8 | 16 | шт. | chint | 7516.8
125 | КРЫША-ELP-CELALABAD/K | OTO | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) [zaman saati devreleri] | 783 | 469.8 | 939.6 | 2 | шт. | chint | 939.6
126 | КРЫША-ELP-CELALABAD/K | OTO | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) [fan devreleri] | 975 | 585 | 1755 | 3 | шт. | chint | 1755
127 | КРЫША-ELP-CELALABAD/K | kontaktör | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 5214 | 3128.4 | 9385.2 | 3 | шт. | chint | 9385.2
128 | КРЫША-ELP-CELALABAD/K | Röle | 837100 | Тепловое реле NXR-12 2.5-4A (R) | 4445 | 2667 | 8001 | 3 | шт. | chint | 8001
129 | КРЫША-ELP-CELALABAD/K | Zaman | 130300302_ | Таймер ТЭМ 181 аналоговый 16А 230В на DIN-рейку IEK (100) | 8502 | 8502 | 25506 | 3 | шт. | IEK | 25506
130 | КРЫША-ELP-CELALABAD/K | pako | 425192 | Кулачковый переключатель LW32-10/1, 10А, 1Р, «1-0-2» | 3000 | 1800 | 3600 | 2 | шт. | chint | 3600
131 | КРЫША-ELP-CELALABAD/K | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) [L1] | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | шт. | chint | 342.6
132 | КРЫША-ELP-CELALABAD/K | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) [L2 + 3x ÇALIŞIR] | 589 | 353.4 | 1413.6 | 4 | шт. | chint | 1413.6
133 | КРЫША-ELP-CELALABAD/K | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) [L3 + 3x ARIZA] | 571 | 342.6 | 1370.4 | 4 | шт. | chint | 1370.4
134 | КРЫША-ELP-CELALABAD/K | LOOBAR | 811000 | Шина соединительная типа PIN 1P, 63А, L=1000 мм (R) | 4465 | 2679 | 8037 | 3 | шт. | chint | 8037
135 | КРЫША-ELP-CELALABAD/K | Klemens | 718-42025 | Клеммник на DIN-рейку 2,5 мм² | 130 | 130 | 12350 | 95 | шт. | pys | 12350
136 | КРЫША-ELP-CELALABAD/K | Klemens | 718-42030 | Клеммник на DIN-рейку 6 мм² [giriş 5x6 мм²] | 445 | 445 | 2225 | 5 | шт. | pys | 2225
137 | КРЫША-ELP-CELALABAD/K | LOOBAR | 718-84009 | Шина «N» нулевая 4х11 групп на DIN-рейку в корпусе IEK | 4610 | 4610 | 4610 | 1 | шт. | pys | 4610
139 | КРЫША-ELP-CELALABAD/K | montaj | 408-15040 | Кабель-канал перфорированный 40x25 | 210 | 210 | 2100 | 10 | м | pys | 2100
140 | КРЫША-ELP-CELALABAD/K | montajный материал | — | Монтажный материал (клеммы NSHVI, маркировка, крепёж, провод) | 7281 | 7281 | 7281 | 1 | шт. | PYS | 7281
141 | КРЫША-ELP-CELALABAD/K | montajная работа | — | Монтажные работы (сборка, маркировка, испытание) | 7.4 | 100 | 44200 | 442 | мин. | TEKLED | 44200
| Toplam КРЫША-ELP-CELALABAD/K | [5 empty] | 294189.6 |  |  |  | 294189.6
| КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K |  |  | КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED electrik
142 | КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K | korpus | özel imalat | Özel imalat sıva üstü şapkalı dış ortam 500x1000x250 IP54 | 65000 | 65000 | 65000 | 1 | шт. | kaztek | 65000
143 | КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K | OTO | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C (R) [giriş] | 6060 | 3636 | 3636 | 1 | шт. | chint | 3636
144 | КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K | DİF | 280791 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 40A 30mA AC (R) | 13357 | 8014.2 | 8014.2 | 1 | шт. | chint | 8014.2
145 | КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K | kontaktör | 836851 | Контактор NXC-25 25A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) [ana kontaktör] | 9149 | 5489.4 | 5489.4 | 1 | шт. | chint | 5489.4
146 | КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K | Röle | 697027 | Реле контроля фаз NJYB3-8 AC380V (R) [FGKR / GKRC-02FA] | 14175 | 8505 | 8505 | 1 | шт. | chint | 8505
147 | КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K | buton | 574862 | Кнопка управления «Грибок» Φ40 с фиксацией NP2-BS542, красная 1НЗ IP40 | 1799 | 1079.4 | 1079.4 | 1 | шт. | chint | 1079.4
148 | КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K | OTO | 296695 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка B (R) [2 x 3(1x6A) sinyal + FGKR] | 1094 | 656.4 | 3938.4 | 6 | шт. | chint | 3938.4
149 | КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) [KZN-02 boiler rezistans] | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт. | chint | 3200.4
150 | КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K | OTO | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 4680 | 8 | шт. | chint | 4680
151 | КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K | OTO | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) [aç-kapa pako devresi] | 897 | 538.2 | 538.2 | 1 | шт. | chint | 538.2
152 | КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K | OTO | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) [resirkülasyon zaman saati] | 783 | 469.8 | 469.8 | 1 | шт. | chint | 469.8
153 | КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K | OTO | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 5637.6 | 12 | шт. | chint | 5637.6
154 | КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K | kontaktör | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) [pompalar] | 5214 | 3128.4 | 15642 | 5 | шт. | chint | 15642
155 | КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K | Röle | 837100 | Тепловое реле NXR-12 2.5-4A (R) | 4445 | 2667 | 5334 | 2 | шт. | chint | 5334
156 | КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K | Röle | 837097 | Тепловое реле NXR-12 1-1.6A (R) | 4445 | 2667 | 5334 | 2 | шт. | chint | 5334
157 | КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K | Röle | 837096 | Тепловое реле NXR-12 0.63-1A (R) | 4445 | 2667 | 2667 | 1 | шт. | chint | 2667
158 | КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K | Zaman | 130300302_ | Таймер ТЭМ 181 аналоговый 16А 230В на DIN-рейку IEK (100) | 8502 | 8502 | 8502 | 1 | шт. | IEK | 8502
159 | КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K | pako | 425058 | Кулачковый переключатель LW32-10/C01/1, 10А, 1Р, «0-1» [AÇ-KAPA] | 3002 | 1801.2 | 1801.2 | 1 | шт. | chint | 1801.2
160 | КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K | pako | 425192 | Кулачковый переключатель LW32-10/1, 10А, 1Р, «1-0-2» [MANUEL-OTOMATİK / ASIL-YEDEK] | 3000 | 1800 | 9000 | 5 | шт. | chint | 9000
161 | КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) [L1] | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | шт. | chint | 342.6
162 | КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) [L2 + 5x ÇALIŞIR] | 589 | 353.4 | 2120.4 | 6 | шт. | chint | 2120.4
163 | КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) [L3 + 5x ARIZA] | 571 | 342.6 | 2055.6 | 6 | шт. | chint | 2055.6
164 | КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K | LOOBAR | 811000 | Шина соединительная типа PIN 1P, 63А, L=1000 мм (R) | 4465 | 2679 | 2679 | 1 | шт. | chint | 2679
165 | КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K | Klemens | 718-42025 | Клеммник на DIN-рейку 2,5 мм² [güç + kumanda] | 130 | 130 | 3900 | 30 | шт. | pys | 3900
166 | КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K | Klemens | 718-42030 | Клеммник на DIN-рейку 6 мм² [giriş 5x6 мм²] | 445 | 445 | 2225 | 5 | шт. | pys | 2225
167 | КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K | LOOBAR | 718-84018 | Шина «N» нулевая 4х7 групп на DIN-рейку в корпусе IEK | 3610 | 3610 | 3610 | 1 | шт. | pys | 3610
169 | КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K | montaj | 408-15040 | Кабель-канал перфорированный 40x25 | 210 | 210 | 1680 | 8 | м | pys | 1680
170 | КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K | montajный материал | — | Монтажный материал (клеммы NSHVI, маркировка, крепёж, провод) | 5312 | 5312 | 5312 | 1 | шт. | PYS | 5312
171 | КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K | montajная работа | — | Монтажные работы (сборка, маркировка, испытание) | 6.7 | 100 | 40028.5714 | 400.2857 | мин. | TEKLED | 40028.5714
| Toplam КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K | [5 empty] | 222421.7714 |  |  |  | 222421.7714
| Genel Toplam | [5 empty] | 1855177.1824 |  |  |  | 1864391.6594

## FIYAT
Артикул | Номенклатура | Цена (прайс) | Цена нетто | Сумма | Кол-во | Ед.изм. | Завод | malz | 2.3
| ADP-CELALABAD/K | 899000 | 584350 | 584350 | 1 | комплект | TEKLED electrik | 390903.088 | 899077.1024
| ПОДВАЛ-ELP-CELALABAD/K | 330000 | 214500 | 214500 | 1 | комплект | TEKLED electrik | 143725.6667 | 330569.0333
| АДМИНИСТРАЦИЯ-ELP-CELALABAD/K | 372000 | 241800 | 241800 | 1 | комплект | TEKLED electrik | 162081.9333 | 372788.4467
| 1K-ELP-CELALABAD/K | 861000 | 559650 | 559650 | 1 | комплект | TEKLED electrik | 374777.3333 | 861987.8667
| 2K-ELP-CELALABAD/K | 635000 | 412750 | 412750 | 1 | комплект | TEKLED electrik | 276292.2667 | 635472.2133
| КРЫША-ELP-CELALABAD/K | 676000 | 439400 | 439400 | 1 | комплект | TEKLED electrik | 294189.6 | 676636.08
| КОТЕЛЬНАЯ-ELP-CELALABAD/K | 511000 | 332150 | 332150 | 1 | комплект | TEKLED electrik | 222421.7714 | 511570.0743
|  |  |  | 2784600 |  |  |  | 1864391.6594

## Kurallar
KURALLAR / PARAMETRELER — Celalabad Kız Yurdu (CHINT)
1. PROJE
BOM tarihi |  | 04.08.2026
Proje |  | Celalabad Kız Yurdu — C.Doğan
Marka |  | CHINT (korpus: TEKLED / özel imalat)
Kaynak şema |  | Celalabad_Kiz_Tek_Hat_Semalari-01_08_2026
2. FİYAT KATSAYILARI
CHINT net katsayı |  | 0.6 | liste × 0,60 (%40 indirim)
TEKLED/IEK/MUTLUSAN katsayı |  | 1 | liste × 1,00
Montaj malzemesi oranı |  | 0.03 | pano malzeme ara toplamının %3'ü
İşçilik birim (KZT/dakika) |  | 100
3. FİYAT LİSTESİ YAŞ DURUMU
Liste | Tarih | Yaş (ay) | Durum
CHINT stok+fiyat | 13.06.2026 | 2 | KULLANILDI — güncel
Kaztek/TEKLED pano | 15.07.2026 | 1 | KULLANILDI — güncel
Sayman | 2026 | 0 | kullanılmadı
ABB | 11.2025 | 9 | kullanılmadı
Legrand | 10.2025 | 10 | kullanılmadı
Schneider | 07.2025 | 13 | UYARI — kullanılmadı
EKT | 06.2025 | 14 | UYARI — kullanılmadı
CNC | 02.2025 | 18 | UYARI — kullanılmadı
Klemsan | 11.2022 | 45 | YASAK — fiyatlamada kullanılamaz
ONKA | 07.2022 | 49 | YASAK — fiyatlamada kullanılamaz
EKF | 02.2022 | 54 | YASAK — fiyatlamada kullanılamaz
4. İŞÇİLİK ZAMAN NORMLARI (dakika)
MCB 1 kutup |  | 10
MCB 3 kutup |  | 18
MCCB / kompakt şalter ≤250A |  | 60
RCCB / UZO 2 kutup |  | 14
RCCB / UZO 4 kutup |  | 18
Parafudr (SPD) |  | 15
Sigorta yuvası + buşon |  | 10 | yuva başına
Kontaktör |  | 20
Termik röle |  | 12
Zaman saati / röle |  | 15
Pako şalter |  | 20
Sinyal lambası |  | 8
Buton (mantar/acil) |  | 10
Faz kontrol rölesi |  | 15
Frekans konvertörü (VFD) |  | 60
Klemens |  | 4 | adet başına
Tarak bara |  | 10 | adet başına
Nötr/topraklama barası |  | 15 | adet başına
DIN ray |  | 5 | metre başına
Kablo kanalı |  | 5 | metre başına
Bakır bara |  | 45 | metre başına
Korpus hazırlık — küçük |  | 30
Korpus hazırlık — orta |  | 45
Korpus hazırlık — dikili |  | 90
Test / etiket / kontrol çarpanı |  | 1.15
5. KORPUS FİYATLARI (KZT)
Pano | Tanım | Fiyat | Kaynak / not
MAIN PANEL | Мет. Щит 2000x700x500 + 10 см база, IP54, dikili, dış ortam | 117250 | Kaztek 719-15626 (15.07.2026) — KATALOG FİYATI. Dış ortam için şapka ilavesi teyit edilmeli.
ПОДВАЛ-ELP | Özel imalat sıva altı 500x800x180, üstten girişli, klemens bölmesi 30 cm | 55000 | TAHMİN — Kaztek 719-15644 (810x560x180 / 52.920) baz alındı. ATÖLYE TEYİDİ ŞART.
АДМИНИСТРАЦИЯ-ELP | Özel imalat sıva altı 500x900x180, üstten girişli, klemens bölmesi 30 cm | 60000 | TAHMİN — atölye teyidi şart.
ZK-ELP | Özel imalat sıva altı 500x1300x180 + 500 mm şaft müdahale, alttan girişli | 95000 | TAHMİN — şaft müdahale bölmesi dahil. ATÖLYE TEYİDİ ŞART.
2K-ELP | Özel imalat sıva altı 500x1400x180 + 500 mm şaft müdahale, alttan girişli | 100000 | TAHMİN — atölye teyidi şart.
КРЫША-ELP | Özel imalat sıva altı 500x1300x180 + 500 mm şaft müdahale, alttan girişli | 95000 | TAHMİN — atölye teyidi şart.
КОТЕЛЬНАЯ-ELP | Özel imalat sıva üstü şapkalı dış ortam 500x1000x250 IP54 | 65000 | TAHMİN — Kaztek 719-15926 (800x600x220 şapkalı / 46.200) baz alındı. ATÖLYE TEYİDİ ŞART.
6. ŞEMA / TASARIM UYARILARI — KONTROL EDİLECEK
Kod | Konu |  | Açıklama
K-01 | ZK-ELP giriş şalteri |  | Şemada MCB 3x80 A 6 kA. Talep gücü 50.940 W = 96,8 A → 80 A YETERSİZ. Ayrıca CHINT NXB-63 serisinde 80 A yok. BOM'a MCCB NXM-125S/3P 80 A 25 kA konuldu. ÖNERİ: 3x100 A 25 kA. Onay gerekir.
K-02 | ZK-ELP kesme kapasitesi |  | Ana panoda ZK beslemesi MCCB 3x100 A 25 kA; ZK giriş şemada 6 kA isteniyor. Selektivite/kısa devre uyumsuzluğu — 25 kA seçildi.
K-03 | MAIN PANEL К-ГИДРОФОР |  | Şemada MCB 3x20 A C 10 kA. CHINT NXB-63H (10 kA) serisinde 3P 20 A ARTİKÜL YOK. NXB-63 3P 20 A 6 kA verildi. Onay gerekir.
K-04 | MAIN PANEL parafudr sigortası |  | Şemada NH Fuse 4x125 A. RT36-0-160 yuva (4 ad.) + 125 A buşon (4 ad.) verildi. CHINT'te 4 kutuplu NH ayırıcı 125 A yok; 4 adet tek kutuplu yuva kullanılacak.
K-05 | MAIN PANEL П-ГИДРОФОР sigortası |  | Şemada NH Fuse 4x20 A. 20 A için NH gabarit 00 buşon stokta yok; RT28N-32X 10x38 yuva + RT28-32 20 A buşon (4+4) verildi.
K-06 | Zaman saatleri |  | Şemada 2K-ELP ve КРЫША-ELP'de CHINT NKG4, КРЫША-ELP (НОЧНИКИ) ve КОТЕЛЬНАЯ-ELP'de LEGRAND 412790 yazıyor. CHINT stok listesinde NKG4 YOK; tümü için NKG3 AC230V verildi. Onay gerekir.
K-07 | Pako şalter LW32-10/1 |  | Kulachkovy LW32-10/1 (1P «1-0-2») CHINT listesinde STOKTA YOK (доступно = 0). Alternatif: LW32-10/2 (2P). Tedarik teyidi gerekir.
K-08 | Özel imalat korpuslar |  | MAIN PANEL dışındaki 6 panonun korpusu şemada özel imalat olarak tarif edilmiş (sıva altı, menteşeli iç göğüs saci, contalı kapak, şaft müdahale bölmesi, sac kalınlığı dış 1,5 mm / iç 1,2 mm). Kurallar bölüm 5'teki fiyatlar TAHMİNDİR — atölye teyidi alınmadan teklif verilmemelidir.
K-09 | MAIN PANEL dış ortam |  | Şema notu: 'DIŞ ORTAM PANOSU'. Seçilen Kaztek korpus IP54; dış ortam için şapka/güneşlik ilavesi fiyata dahil DEĞİLDİR.
K-10 | Sinyal lambası MCB tipi |  | Tüm panolarda sinyal lambası beslemesi şemada 3(1x6 A) B TİPİ 4,5 kA. GPT BOM'unda C tipi girilmişti — düzeltildi.
K-11 | 2K-ELP / КРЫША-ELP fan devreleri |  | Fan MCB'leri şemada 1x6 A C tipi, zaman saati devreleri 1x10 A C tipi. Ayrı satır olarak verildi.
K-12 | КОТЕЛЬНАЯ-ELP MCB 3(1x6A) B |  | Şemada İKİ ADET 3(1x6 A) B grubu var: (1) sinyal lambaları, (2) faz kontrol rölesi + acil stop + kontaktör kumandası. Toplam 6 adet 1P 6 A B.
K-13 | Klemens adetleri |  | Çıkış devresi × (faz + N + PE) esasına göre hesaplandı; 1F devre = 3 klemens, 3F devre = 5 klemens. Kumanda klemensleri КОТЕЛЬНАЯ-ELP'de ilave edildi.
K-14 | Modül / korpus kapasitesi |  | Modül sayıları: ПОДВАЛ 39, АДМИНИСТРАЦИЯ 46, ZK 60, 2K 66, КРЫША 62, КОТЕЛЬНАЯ 55. Şemadaki 50 cm pano eni ≈ 24 modül/sıra. Sigorta perde aralığı 15 cm şartı ile sıra sayıları korpus ölçülerine yansıtıldı; %20 yedek kapasite dahildir.
K-15 | Kablo bilgisi |  | Panolar arası besleme kabloları (N2XH) ve devre kabloları (NHXMH) BU BOM'A DAHİL DEĞİLDİR — kablo fiyat listesi (Harmony) taranmış PDF olduğundan okunamadı.
K-16 | Fiyat esası |  | CHINT kalemleri 13.06.2026 stok+fiyat listesinden, net = liste × 0,60. TEKLED/IEK/MUTLUSAN kalemleri Kaztek 15.07.2026 listesinden × 1,00.
K-17 | Stok durumu düşük kalemler |  | RT36-0-160 125 A buşon (stok 27), NXL-63 10kA 3P+N 25A 300mA (stok 21), NXB-63H 3P 40A (stok 24), NXB-63H 3P 25A (stok 28), VFD NVF2G-S-1.5 (stok 10). Sipariş öncesi teyit edilmeli.

## СВОД
№ | Наименование | Сумма | Кол-во | Ед.изм. | MALZ
1 | MAIN PANEL | 0 | 1 | комплект | #REF!
2 | ПОДВАЛ-ELP | 0 | 1 | комплект | #REF!
3 | АДМИНИСТРАЦИЯ-ELP | 0 | 1 | комплект | #REF!
4 | ZK-ELP | 0 | 1 | комплект | #REF!
5 | 2K-ELP | 0 | 1 | комплект | #REF!
6 | КРЫША-ELP | 0 | 1 | комплект | #REF!
7 | КОТЕЛЬНАЯ-ELP | 0 | 1 | комплект | #REF!
| ИТОГО | 0 |  |  | #REF!