## BOM
ROW | Наименование1 | Тип | Артикул | Номенклатура | Цена (лист) | Цена нетто KZT | Сумма KZT | Кол-во | Ед.изм. | Завод
1 | ЩУ-1 (нагрев 20 кВт + вентилятор 3 кВт) |  |  | ЩУ-1 (нагрев 20 кВт + вентилятор 3 кВт) |  |  |  | 4 | комплект
2 |  | korpus | 719-15 | Мет. ЩМП-3 (650х500х220) IP54 | 29525 | 17715 | 17715 | 1 | шт | KAZTEK
4 |  | OTO | A9F79320 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P 20A, характеристика C, 6кА — нагреватель, ступени 1 и 2 | 1884 | 12321.36 | 24642.72 | 2 | шт | SCHNEIDER
6 |  | OTO | A9F79110 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 10A, характеристика C, 6кА — освещение | 446.8 | 2922.072 | 2922.072 | 1 | шт | SCHNEIDER
7 |  | OTO | A9F79106 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 6A, характеристика C, 6кА — обратный клапан и цепь термостата/управления | 446.8 | 2922.072 | 5844.144 | 2 | шт | SCHNEIDER
8 |  | kontaktör | LC1E1810M5 | Контактор Easy TeSys LC1E1810M5 3P, катушка 220В AC 50Гц — ступени нагревателя 1 и 2 (10 кВт каждая) | 1628 | 10647.12 | 21294.24 | 2 | шт | SCHNEIDER
9 |  | kontaktör | LC1E0910M5 | Контактор Easy TeSys LC1E0910M5 3P, катушка 220В AC 50Гц — вентилятор 3 кВт | 1217 | 7959.18 | 7959.18 | 1 | шт | SCHNEIDER
10 |  | kontaktör | LC1E0610M5 | Контактор Easy TeSys LC1E0610M5 3P 6A, катушка 220В AC 50Гц — реле освещения и реле обратного клапана | 1154 | 7547.16 | 15094.32 | 2 | шт | SCHNEIDER
11 |  | Sinyal Lambası | 593012 | Индикатор ND16-22DS/4 красный АС230В, Ø22 мм, на дверь | 836 | 501.6 | 1504.8 | 3 | шт | CHINT
12 |  | Klemens | 130301157_ | ЗНИ 16мм² (100А) серый UNIT — ввод L1/L2/L3 | 235 | 235 | 705 | 3 | шт | EKT
13 |  | Klemens | 130301158_ | ЗНИ 16мм² (100А) синий UNIT — ввод N | 269 | 269 | 269 | 1 | шт | EKT
14 |  | Klemens | 130300227_ | ЗНИ 10PEN 10мм² (JXB-земля) IEK E-PRO — шина PE | 155 | 155 | 775 | 5 | шт | EKT
15 |  | Klemens | 130301154_ | ЗНИ 6мм² серый UNIT — выход на нагреватели (2 ступени × 4) | 111 | 111 | 888 | 8 | шт | EKT
16 |  | Klemens | 130301153_ | ЗНИ 4мм² (35А) серый UNIT — выход на вентилятор | 90 | 90 | 360 | 4 | шт | EKT
17 |  | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT — цепи управления, лампа, обратный клапан, термостат, резерв | 90 | 90 | 2700 | 30 | шт | EKT
18 |  | montajный материал | 570002 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, длина 2000 мм | 2232 | 1339.2 | 1339.2 | 1 | шт | CHINT
19 |  | montajный материал | 280100020_ | Кабель-канал перфорированный 40х40 ИМПАКТ IEK, длина 2000 мм | 1486 | 1486 | 2972 | 2 | шт | EKT
20 |  | montajный материал | 270300079_ | Кабель-канал перфорированный 25х40 ИМПАКТ IEK, длина 2000 мм | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | EKT
21 |  | montajный материал |  | Монтажные материалы (крепёж, маркировка, наконечники) |  | 3242.3603 | 3242.3603 | 1 | компл. | —
22 |  | montajная работа |  | Сборка щита (норма времени, см. лист «Kurallar») | 5.2612 | 100 | 31567.5 | 315.675 | мин | YSF
| Toplam ЩУ-1 (нагрев 20 кВт + вентилятор 3 кВт) | [5 empty] | 17715 | 4 | компл.
23 | ЩУ-2 (нагрев 26 кВт + вентилятор 8 кВт) |  |  | ЩУ-2 (нагрев 26 кВт + вентилятор 8 кВт) |  |  |  | 10 | комплект
24 |  | korpus | 719-15 | Мет. ЩМП-3 (650х500х220) IP54 | 29525 | 17715 | 17715 | 1 | шт | KAZTEK
25 |  | OTO | A9F79363 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P 63A, характеристика C, 6кА — вводной | 3335 | 21810.9 | 21810.9 | 1 | шт | SCHNEIDER
26 |  | OTO | A9F79325 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P 25A, характеристика C, 6кА — нагреватель, ступени 1 и 2 | 1884 | 12321.36 | 24642.72 | 2 | шт | SCHNEIDER
27 |  | Motor Koruma | GV2ME20 | Автоматический выключатель защиты двигателя TeSys GV2ME20 3P, диапазон уставки 13...18 А — вентилятор 8 кВт, тепловая + магнитная защита | 4163 | 27226.02 | 27226.02 | 1 | шт | SCHNEIDER
28 |  | OTO | A9F79110 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 10A, характеристика C, 6кА — освещение | 446.8 | 2922.072 | 2922.072 | 1 | шт | SCHNEIDER
29 |  | OTO | A9F79106 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 6A, характеристика C, 6кА — обратный клапан и цепь термостата/управления | 446.8 | 2922.072 | 5844.144 | 2 | шт | SCHNEIDER
30 |  | kontaktör | LC1E2510M5 | Контактор Easy TeSys LC1E2510M5 3P, катушка 220В AC 50Гц — ступени нагревателя 1 и 2 (13 кВт каждая) | 2182 | 14270.28 | 28540.56 | 2 | шт | SCHNEIDER
31 |  | kontaktör | LC1E2510M5 | Контактор Easy TeSys LC1E2510M5 3P, катушка 220В AC 50Гц — вентилятор 8 кВт | 2182 | 14270.28 | 14270.28 | 1 | шт | SCHNEIDER
32 |  | kontaktör | LC1E0610M5 | Контактор Easy TeSys LC1E0610M5 3P 6A, катушка 220В AC 50Гц — реле освещения и реле обратного клапана | 1154 | 7547.16 | 15094.32 | 2 | шт | SCHNEIDER
33 |  | Sinyal Lambası | 593012 | Индикатор ND16-22DS/4 красный АС230В, Ø22 мм, на дверь | 836 | 501.6 | 1504.8 | 3 | шт | CHINT
34 |  | Klemens | 130301157_ | ЗНИ 16мм² (100А) серый UNIT — ввод L1/L2/L3 | 235 | 235 | 705 | 3 | шт | EKT
35 |  | Klemens | 130301158_ | ЗНИ 16мм² (100А) синий UNIT — ввод N | 269 | 269 | 269 | 1 | шт | EKT
36 |  | Klemens | 130300227_ | ЗНИ 10PEN 10мм² (JXB-земля) IEK E-PRO — шина PE | 155 | 155 | 775 | 5 | шт | EKT
37 |  | Klemens | 130301154_ | ЗНИ 6мм² серый UNIT — выход на нагреватели (2 ступени × 4) | 111 | 111 | 888 | 8 | шт | EKT
38 |  | Klemens | 130301153_ | ЗНИ 4мм² (35А) серый UNIT — выход на вентилятор | 90 | 90 | 360 | 4 | шт | EKT
39 |  | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT — цепи управления, лампа, обратный клапан, термостат, резерв | 90 | 90 | 2700 | 30 | шт | EKT
40 |  | montajный материал | 570002 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, длина 2000 мм | 2232 | 1339.2 | 1339.2 | 1 | шт | CHINT
41 |  | montajный материал | 280100020_ | Кабель-канал перфорированный 40х40 ИМПАКТ IEK, длина 2000 мм | 1486 | 1486 | 2972 | 2 | шт | EKT
42 |  | montajный материал | 270300079_ | Кабель-канал перфорированный 25х40 ИМПАКТ IEK, длина 2000 мм | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | EKT
43 |  | montajный материал |  | Монтажные материалы (крепёж, маркировка, наконечники) |  | 5120.1905 | 5120.1905 | 1 | компл. | —
44 |  | montajная работа |  | Сборка щита (норма времени, см. лист «Kurallar») | 5.2612 | 100 | 31567.5 | 315.675 | мин | YSF
| Toplam ЩУ-2 (нагрев 26 кВт + вентилятор 8 кВт) | [5 empty] | 17715 | 10 | компл.
45 | ЩУ-3 (нагрев 22 кВт + вентилятор 8 кВт) |  |  | ЩУ-3 (нагрев 22 кВт + вентилятор 8 кВт) |  |  |  | 1 | комплект
46 |  | korpus | 719-15 | Мет. ЩМП-3 (650х500х220) IP54 | 29525 | 17715 | 17715 | 1 | шт | KAZTEK
47 |  | OTO | A9F79350 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P 50A, характеристика C, 6кА — вводной | 2836 | 18547.44 | 18547.44 | 1 | шт | SCHNEIDER
48 |  | OTO | A9F79320 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P 20A, характеристика C, 6кА — нагреватель, ступени 1 и 2 | 1884 | 12321.36 | 24642.72 | 2 | шт | SCHNEIDER
49 |  | Motor Koruma | GV2ME20 | Автоматический выключатель защиты двигателя TeSys GV2ME20 3P, диапазон уставки 13...18 А — вентилятор 8 кВт, тепловая + магнитная защита | 4163 | 27226.02 | 27226.02 | 1 | шт | SCHNEIDER
50 |  | OTO | A9F79110 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 10A, характеристика C, 6кА — освещение | 446.8 | 2922.072 | 2922.072 | 1 | шт | SCHNEIDER
51 |  | OTO | A9F79106 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 6A, характеристика C, 6кА — обратный клапан и цепь термостата/управления | 446.8 | 2922.072 | 5844.144 | 2 | шт | SCHNEIDER
52 |  | kontaktör | LC1E1810M5 | Контактор Easy TeSys LC1E1810M5 3P, катушка 220В AC 50Гц — ступени нагревателя 1 и 2 (11 кВт каждая) | 1628 | 10647.12 | 21294.24 | 2 | шт | SCHNEIDER
53 |  | kontaktör | LC1E2510M5 | Контактор Easy TeSys LC1E2510M5 3P, катушка 220В AC 50Гц — вентилятор 8 кВт | 2182 | 14270.28 | 14270.28 | 1 | шт | SCHNEIDER
54 |  | kontaktör | LC1E0610M5 | Контактор Easy TeSys LC1E0610M5 3P 6A, катушка 220В AC 50Гц — реле освещения и реле обратного клапана | 1154 | 7547.16 | 15094.32 | 2 | шт | SCHNEIDER
55 |  | Sinyal Lambası | 593012 | Индикатор ND16-22DS/4 красный АС230В, Ø22 мм, на дверь | 836 | 501.6 | 1504.8 | 3 | шт | CHINT
56 |  | Klemens | 130301157_ | ЗНИ 16мм² (100А) серый UNIT — ввод L1/L2/L3 | 235 | 235 | 705 | 3 | шт | EKT
57 |  | Klemens | 130301158_ | ЗНИ 16мм² (100А) синий UNIT — ввод N | 269 | 269 | 269 | 1 | шт | EKT
58 |  | Klemens | 130300227_ | ЗНИ 10PEN 10мм² (JXB-земля) IEK E-PRO — шина PE | 155 | 155 | 775 | 5 | шт | EKT
59 |  | Klemens | 130301154_ | ЗНИ 6мм² серый UNIT — выход на нагреватели (2 ступени × 4) | 111 | 111 | 888 | 8 | шт | EKT
60 |  | Klemens | 130301153_ | ЗНИ 4мм² (35А) серый UNIT — выход на вентилятор | 90 | 90 | 360 | 4 | шт | EKT
61 |  | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT — цепи управления, лампа, обратный клапан, термостат, резерв | 90 | 90 | 2700 | 30 | шт | EKT
62 |  | montajный материал | 570002 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, длина 2000 мм | 2232 | 1339.2 | 1339.2 | 1 | шт | CHINT
63 |  | montajный материал | 280100020_ | Кабель-канал перфорированный 40х40 ИМПАКТ IEK, длина 2000 мм | 1486 | 1486 | 2972 | 2 | шт | EKT
64 |  | montajный материал | 270300079_ | Кабель-канал перфорированный 25х40 ИМПАКТ IEK, длина 2000 мм | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | EKT
65 |  | montajный материал |  | Монтажные материалы (крепёж, маркировка, наконечники) |  | 4804.8971 | 4804.8971 | 1 | компл. | —
66 |  | montajная работа |  | Сборка щита (норма времени, см. лист «Kurallar») | 5.2612 | 100 | 31567.5 | 315.675 | мин | YSF
| Toplam ЩУ-3 (нагрев 22 кВт + вентилятор 8 кВт) | [5 empty] | 17715 | 1 | компл.
| GENEL TOPLAM (tüm panolar, komplekt adedi dahil) | [5 empty] | 265725

## СВОД
Щиты управления электронагревателями (ЩУ-1 / ЩУ-2 / ЩУ-3) — Schneider Electric — СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Rev. R4 · 2026-08-14
Щит | Кол-во компл. | Цена за 1 компл. KZT | Сумма KZT | Модули исп. | Модули всего | Заполнение | Статус
ЩУ-1 (нагрев 20 кВт + вентилятор 3 кВт) | 4 | 17715 | 70860 | 77.7 | 100 | 77.7% | ✅ OK
ЩУ-2 (нагрев 26 кВт + вентилятор 8 кВт) | 10 | 17715 | 177150 | 77.7 | 100 | 77.7% | ✅ OK
ЩУ-3 (нагрев 22 кВт + вентилятор 8 кВт) | 1 | 17715 | 17715 | 77.7 | 100 | 77.7% | ✅ OK
ИТОГО |  |  | 265725

## SATINALMA
ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ НА ЗАКУПКУ — 15 ЩИТОВ (R4)
Цены связаны с листами FIYAT_KAYNAK и Kurallar — изменение курса или коэффициента обновляет страницу автоматически. Монтажные материалы и работы сюда НЕ входят.
Завод | Артикул | Номенклатура | Кол-во | Ед.изм. | Цена (лист) | Цена нетто KZT | Сумма KZT
KAZTEK | 714-15120 | Мет. ЩМП-3 (650х500х220) IP54 | 15 | ШТ | 29525 | 17715 | 265725
SCHNEIDER | A9F79340 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P 40A, характеристика C, 6кА [KZ/RU артикул; идентичен TR-коду A9F74340] | 4 | шт | 2247 | 14695.38 | 58781.52
SCHNEIDER | A9F79320 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P 20A, характеристика C, 6кА [KZ/RU артикул; идентичен TR-коду A9F74320] | 10 | шт | 1884 | 12321.36 | 123213.6
SCHNEIDER | GV2ME14 | Автоматический выключатель защиты двигателя TeSys GV2ME14 3P, диапазон уставки 6...10 А, Pn 4 кВт (380/400В), Icu 15…100кА | 4 | шт | 3634 | 23766.36 | 95065.44
SCHNEIDER | A9F79110 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 10A, характеристика C, 6кА [KZ/RU артикул; идентичен TR-коду A9F74110] | 15 | шт | 446.8 | 2922.072 | 43831.08
SCHNEIDER | A9F79106 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 6A, характеристика C, 6кА [KZ/RU артикул; идентичен TR-коду A9F74106] | 30 | шт | 446.8 | 2922.072 | 87662.16
SCHNEIDER | LC1E1810M5 | Контактор Easy TeSys LC1E1810M5 3P 18A (AC-3) 7.5кВт 380/400В, доп.контакты 1NO+0NC, катушка 220В AC 50Гц | 10 | шт | 1628 | 10647.12 | 106471.2
SCHNEIDER | LC1E0910M5 | Контактор Easy TeSys LC1E0910M5 3P 9A (AC-3) 4кВт 380/400В, доп.контакты 1NO+0NC, катушка 220В AC 50Гц | 4 | шт | 1217 | 7959.18 | 31836.72
SCHNEIDER | LC1E0610M5 | Контактор Easy TeSys LC1E0610M5 3P 6A (AC-3) 2.2кВт 380/400В, доп.контакты 1NO+0NC, катушка 220В AC 50Гц | 30 | шт | 1154 | 7547.16 | 226414.8
CHINT | 593012 | Индикатор ND16-22DS/4 красный АС230В (R) | 45 | шт | 836 | 501.6 | 22572
EKT | 130301157_ | ЗНИ 16мм ² (100А) серый UNIT (50/1000) | 45 | шт | 235 | 235 | 10575
EKT | 130301158_ | ЗНИ 16мм ² (100А) синий UNIT (50/1000) | 15 | шт | 269 | 269 | 4035
EKT | 130300227_ | ЗНИ 10PEN 10мм2 (JXB-земля) IEK E-PRO | 75 | шт | 155 | 155 | 11625
EKT | 130301154_ | ЗНИ 6мм ² серый UNIT (50/2000) | 120 | шт | 111 | 111 | 13320
EKT | 130301153_ | ЗНИ 4мм ² (35А) серый UNIT (50/2500) | 60 | шт | 90 | 90 | 5400
EKT | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый UNIT (50/2500) | 450 | шт | 90 | 90 | 40500
CHINT | 570002 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 200cm | 15 | шт | 2232 | 1339.2 | 20088
EKT | 280100020_ | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 30 | шт | 1486 | 1486 | 44580
EKT | 270300079_ | Кабель.канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (60) | 15 | шт | 1094 | 1094 | 16410
SCHNEIDER | A9F79363 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P 63A, характеристика C, 6кА [KZ/RU артикул; идентичен TR-коду A9F74363] | 10 | шт | 3335 | 21810.9 | 218109
SCHNEIDER | A9F79325 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P 25A, характеристика C, 6кА [KZ/RU артикул; идентичен TR-коду A9F74325] | 20 | шт | 1884 | 12321.36 | 246427.2
SCHNEIDER | GV2ME20 | Автоматический выключатель защиты двигателя TeSys GV2ME20 3P, диапазон уставки 13...18 А, Pn 7,5 кВт (380/400В), Icu 15…100кА | 11 | шт | 4163 | 27226.02 | 299486.22
SCHNEIDER | LC1E2510M5 | Контактор Easy TeSys LC1E2510M5 3P 25A (AC-3) 11кВт 380/400В, доп.контакты 1NO+0NC, катушка 220В AC 50Гц | 31 | шт | 2182 | 14270.28 | 442378.68
SCHNEIDER | A9F79350 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P 50A, характеристика C, 6кА [KZ/RU артикул; идентичен TR-коду A9F74350] | 1 | шт | 2836 | 18547.44 | 18547.44
ИТОГО МАТЕРИАЛ (без монтажных материалов и работ) | [6 empty] | 2453055.06

## Kurallar
Щиты управления электронагревателями (ЩУ-1 / ЩУ-2 / ЩУ-3) — Schneider Electric — KURAL VE PARAMETRE TABLOSU
SARI hücreler düzenlenebilir. Değiştirince BOM ve СВОД otomatik güncellenir.
Proje kodu | 260814_YSF_HICH_Isitici_Kumanda_Panolari
Revizyon | R4
Tarih | 2026-08-14
Sorumlu | Yusuf
Müşteri | TEKLED Electric / YSF HICH
PARAMETRELER
ISCILIK_KZT_DK | 100 | KZT / dakika (işveren yükü dahil)
TEST_ETIKET_KATS | 1.15 | Toplam işçilik dakikasına çarpan
MONTAJ_MALZ_YUZDE | 3% | Pano malzeme ara toplamının yüzdesi
KUTUP_EK_DK | 2 | Bilgi/tohum değeri. CANLI değer norm tablosundaki "OTO/DİF kutup eki" satırının NORM_DK hücresidir — değişiklik orada yapılır.
İŞÇİLİK ZAMAN NORMLARI (dakika) — her pano için ayrı sütun
TİP | NORM_DK | ЩУ-1 (нагрев 20 кВт + вентилятор 3 кВт) adet | ЩУ-1 (нагрев 20 кВт + вентилятор 3 кВт) dk | ЩУ-2 (нагрев 26 кВт + вентилятор 8 кВт) adet | ЩУ-2 (нагрев 26 кВт + вентилятор 8 кВт) dk | ЩУ-3 (нагрев 22 кВт + вентилятор 8 кВт) adet | ЩУ-3 (нагрев 22 кВт + вентилятор 8 кВт) dk | AÇIKLAMA
korpus | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | Korpus hazırlık, DIN ray, montaj plakası
TMŞ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MCCB montaj + kablolama
Motor Koruma | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | GV2/GV3 motor koruma şalteri: montaj, kablolama, akım ayarı
OTO | 4 | 6 | 24 | 6 | 24 | 6 | 24 | MCB 1P; her ek kutup için +2 dk (kutup katsayısı)
DİF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RCBO / УЗО
rubilnik | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yük ayırıcı
fu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sigorta + yuva
kontaktör | 12 | 5 | 60 | 5 | 60 | 5 | 60
blok | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yardımcı kontak / interlok
Röle | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Röle Altlığı | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İmpuls | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sinyal Lambası | 5 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15
lamb | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klemens | 1.5 | 51 | 76.5 | 51 | 76.5 | 51 | 76.5 | Adet başına
LOOBAR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HAZIR DIN barası (ШНИ/ШНК) montaj + bağlantı, adet başına. ⚠ İMALAT bara (kesim, delme, bükme, kalaylama) için bu norm YETERSİZ — 30-45 dk/adet ayrıca hesaplanmalı
tt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akım trafosu
sayac | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sayaç montaj + bağlantı
opn | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parafudr
montajный материал | 3 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | Kanal/DIN ray, metre başına
OTO/DİF kutup eki | 2 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | Her EK kutup için. Adet = Σ(kutup−1)×adet. 1P=0, 3P=2 ek kutup
TEST/ETİKET ÖNCESİ TOPLAM (dk) |  |  | 274.5 |  | 274.5 |  | 274.5
TEST/ETİKET KATSAYILI (dk) |  |  | 315.675 |  | 315.675 |  | 315.675
DÖVİZ KURLARI (BOM günü)
EUR | 590 | EUR/KZT
TL | 10.9 | TL/KZT
USD | 505 | USD/KZT
KZT | 1 | baz — değiştirmeyin
MARKA KATSAYILARI (net = liste × katsayı × kur)
MARKA | KATSAYI | AÇIKLAMA
CHINT | 0.6 | %40 indirim
EKT | 1 | Net fiyat
KAZTEK | 1 | Korpus — net fiyat
SCHNEIDER | 0.6 | Proje bazında teyit edilmeli
NOTLAR, UYARILAR VE KONTROL MADDELERİ
⛔ SCHNEIDER KATSAYISI = 0,60 (Yusuf onayı 14.08.2026). CHINT 0,60 · EKT 1,00 · KAZTEK 1,00. Dört katsayının tamamı MARKA KATSAYILARI tablosundaki sarı hücrelerden okunur ve BOM, СВОД, SATINALMA sayfalarına canlı bağlıdır — ölü hücre yoktur.
⛔ KUR — TL/KZT = 10,90 (14.08.2026 piyasa aralığı ≈10,82–10,91). Teklif günü DÖVİZ KURLARI tablosundaki TL hücresi güncellenecek.
⛔ FİYAT LİSTESİ YAŞI — Schneider TR 23.07.2025 (13 ay) ve EKT 19.06.2025 (13 ay) UYARILI kademede: kullanılır, sipariş öncesi fiyat teyidi gerekir. CHINT 13.06.2026 ve KAZTEK 15.07.2026 güncel. EKF (02.2022), Klemsan (11.2022), ONKA (07.2022) 18 ay üstü → fiyatlamada KULLANILMADI, yalnızca artikül referansı.
⛔ ARTİKÜL KÖPRÜSÜ — Modüler otomatlarda SİPARİŞ kodu Kazakistan kataloğuna göre A9F79xxx, FİYAT ise Schneider Türkiye listesindeki birebir aynı ürünün (A9F74xxx) fiyatıdır. Resmi eşdeğerlik SE FAQ000234158: 79106↔74106 · 79110↔74110 · 79320↔74320 · 79325↔74325 · 79340↔74340 · 79350↔74350 · 79363↔74363. TR ve KZ liste fiyatları farklı olabilir; Schneider KZ listesi temin edilirse köprüye gerek kalmaz.
⛔ SIFIR FİYAT KURALI — Liste fiyatı, katsayı veya kur eksikse Цена/Сумма hücresi BOŞ kalır, asla 0 yazılmaz; toplam görünür şekilde eksilir. QA_CANLI!K09 ve K10 bunu her açılışta denetler.
ℹ R3→R4 DEĞİŞİKLİĞİ (yalnızca işçilik hesabı; malzeme, artikül ve adetler aynıdır):
(1) GV2 motor koruma şalteri için AYRI norm satırı açıldı: "Motor Koruma" = 15 dk/adet. Önceki sürümde MCCB normu (25 dk) kullanılıyordu, bu fazlaydı; 6 dk ise montaj+ayar için yetersizdir. Norm sarı hücrededir, değiştirilebilir.
(2) ÇOK KUTUPLU OTOMAT EK İŞÇİLİĞİ artık toplama DAHİL. Önceki sürümlerde hesaplanıp yalnızca not olarak yazılıyor, toplama girmiyordu. Yeni "OTO/DİF kutup eki" satırı: adet = Σ(kutup−1)×adet (1P=0, 3P=2 ek kutup), norm 2 dk/ek kutup. Pano başına 6 ek kutup × 2 dk = 12 dk.
(3) Sonuç: pano başına 274,5 dk ham → ×1,15 = 315,675 dk. R3'te 313,375 dk idi. Genel toplam 3 179 174 ₸ → 3 182 624 ₸ (+3 450 ₸).
ℹ İŞÇİLİK OKUMA — BOM'da Кол-во sütunu DAKİKA, Цена нетто = KZT/dakika, Цена (лист) = saat karşılığıdır. Dakikalar norm tablosundaki adetlerden canlı hesaplanır; cihaz eklenip çıkarıldığında kendiliğinden güncellenir (adet sütunu formülle değil üretimde yazılır — revizyonda BOM yeniden üretilmelidir).
ℹ QA_CANLI SAYFASI — 10 kontrolün her biri BOM verisinden BAĞIMSIZ yeniden hesaplanır (SATINALMA↔BOM mutabakatı, genel toplam, СВОД, klemens adedi, işçilik zinciri, montaj oranı, Schneider fiyat zinciri, boş/sıfır fiyat). Kurallar'da kur veya katsayı değiştirilirse bu sayfa da yeniden hesaplanır. Bir satır ✖ HATA gösterirse dosya teklife verilmez.
ℹ SATINALMA SAYFASI — 15 pano için toplam malzeme ihtiyacı, (marka¦artikül) bazında toplanmıştır; fiyatlar FIYAT_KAYNAK üzerinden canlıdır. Montaj sarfı ve işçilik bu sayfaya DAHİL DEĞİLDİR (onlar BOM ve СВОД toplamındadır).
⚠ KESİNLEŞTİRİLECEK — GV2ME20 katalog gücü 7,5 kW'tır. 8 kW fanın etiket akımı 18 A'i aşarsa GV2ME21 (17…23 A, liste 4 409 TL) gerekir. Ayar değeri devreye almada etiket akımına göre kurulacak. 3 kW fan için GV2ME14 (6…10 A), hesap akımı ≈6,0 A.
⚠ KESİNLEŞTİRİLECEK — AYDINLATMA: Lamba gücü (W), gerilimi ve devre sayısı bildirilmedi; LC1E0610M5 kontaktör varsayıldı. Yük 500 W altındaysa RXM ara röle + soket daha uygun ve daha ucuzdur.
⚠ KESİNLEŞTİRİLECEK — ÇEKVALF: Bobin gerilimi, akımı ve tipi (solenoid mi, motorlu aktüatör mü) bildirilmedi; LC1E0610M5 kontaktör varsayıldı.
⚠ KESİNLEŞTİRİLECEK — TERMOSTAT: Pano kapağında mı, saha tipi mi? Saha tipiyse kumanda klemensi ve kablo girişi, pano tipiyse kapak delme ve modül yeri gerekir.
⚠ KESİNLEŞTİRİLECEK — KABLO RAKORLARI: Fotoğrafta 5 adet görülüyor; çapları (M20/M25/M32) kablo kesitleri belli olunca netleşir. Şu an "Монтажные материалы %3" içindedir.
⚠ KESİNLEŞTİRİLECEK — SİNYAL LAMBASI: Fotoğrafta 3 adet KIRMIZI var, BOM da 3×kırmızı aldı. Faz göstergesi (kırmızı-sarı-yeşil) isteniyorsa artikül değişir.
⚠ KESİNLEŞTİRİLECEK — KLEMENS KESİTLERİ: 16/6/4/2,5 mm² dağılımı varsayımdır (51 adet/pano). Saha kablo kesitleri gelince revize edilecek.
⚠ KESİNLEŞTİRİLECEK — GİRİŞ: Ana şalter seçimi (C40/C63/C50) yalnızca yüke göredir. Üst pano koruması, giriş kablo kesiti ve kısa devre akımı (Ik) bilinmeden selektivite ve kA teyidi yapılamaz.
⚠ KESİNLEŞTİRİLECEK — KORPUS: KAZTEK 714-15120, 650×500×220 (В×Ш×Г) IP54. Modül doluluğu %78 (77,7/100, 4 sıra DIN ray varsayımı). Yerleşim çizimi ve kablo bükülme yarıçapı ile teyit edilecek. Kapak: 3 delik Ø22 + kilit; gövde: 5 rakor deliği.
ℹ KAYNAK — Tek hat şeması YOKTUR. Bu BOM 12.08.2026 tarihli 5 numune pano fotoğrafı + müşterinin yazılı güç listesinden (4×20/3 kW, 10×26/8 kW, 1×22/8 kW) üretilmiştir. Şema geldiğinde devices.json güncellenip diff.py ile fark alınacaktır.
Fiyat kaynağı: 260806_YSF_HICH_Birlesik_Fiyat_Listesi_v2.xlsx. Fiyatlar bu dosyanın FIYAT_KAYNAK sayfasına kopyalanmıştır.
Fiyatı bulunamayan kalemlerin Цена/Сумма hücreleri BİLİNÇLİ olarak boştur — sıfır yazılmaz, toplam görünür şekilde eksilir.
KONTROL satırları kırmızı zeminlidir; adetleri gerçektir (atölye/tedarik için) ancak pano toplamına DAHİL DEĞİLDİR.
İşçilik: Кол-во sütunu DAKİKA cinsindendir. Цена нетто = KZT/dakika. Цена (лист) sütunu saat karşılığını gösterir.
[ЩУ-1 (нагрев 20 кВт + вентилятор 3 кВт)/QF1] Суммарная нагрузка 23 кВт → 33.2 А. Вводной аппарат добавлен по нормам НКУ; на фото образца отсутствует — подтвердить. Заказной код KZ: A9F79340 (TR-код A9F74340 — идентичный продукт, SE FAQ000234158). Цена взята по TR-прайсу 23.07.2025.
[ЩУ-1 (нагрев 20 кВт + вентилятор 3 кВт)/QF2-QF3] Нагреватель 20 кВт разделён на 2 ступени по 10 кВт (14.4 А/ступень) — по образцу на фото 2 группы «Rezistans». Заказной код KZ: A9F79320 (TR-код A9F74320 — идентичный продукт, SE FAQ000234158). Цена взята по TR-прайсу 23.07.2025.
[ЩУ-1 (нагрев 20 кВт + вентилятор 3 кВт)/QF4] R3: MCB + тепловое реле заменены одним автоматом защиты двигателя (GV2). Уставку выставить по паспортному току двигателя (расчёт ≈6,0 А).
[ЩУ-1 (нагрев 20 кВт + вентилятор 3 кВт)/QF5] Заказной код KZ: A9F79110 (TR-код A9F74110 — идентичный продукт, SE FAQ000234158). Цена взята по TR-прайсу 23.07.2025.
[ЩУ-1 (нагрев 20 кВт + вентилятор 3 кВт)/QF6-QF7] Заказной код KZ: A9F79106 (TR-код A9F74106 — идентичный продукт, SE FAQ000234158). Цена взята по TR-прайсу 23.07.2025.
[ЩУ-1 (нагрев 20 кВт + вентилятор 3 кВт)/KM1-KM2] Режим AC-1 (резистивная нагрузка): I=14.4 А/ступень, выбран контактор с запасом ≥2× по AC-1. На фото образца стоят LC1E40M5 — подтвердить.
[ЩУ-1 (нагрев 20 кВт + вентилятор 3 кВт)/HL1-HL3] Tek kaynaktan sayıldı (sema) — çift kaynak doğrulaması yapılmadı.
[ЩУ-1 (нагрев 20 кВт + вентилятор 3 кВт)/XT1] Tek kaynaktan sayıldı (sema) — çift kaynak doğrulaması yapılmadı.
[ЩУ-1 (нагрев 20 кВт + вентилятор 3 кВт)/XT2] Tek kaynaktan sayıldı (sema) — çift kaynak doğrulaması yapılmadı.
[ЩУ-1 (нагрев 20 кВт + вентилятор 3 кВт)/XT3] Tek kaynaktan sayıldı (sema) — çift kaynak doğrulaması yapılmadı.
[ЩУ-1 (нагрев 20 кВт + вентилятор 3 кВт)/XT4] Tek kaynaktan sayıldı (sema) — çift kaynak doğrulaması yapılmadı.
[ЩУ-1 (нагрев 20 кВт + вентилятор 3 кВт)/XT5] Tek kaynaktan sayıldı (sema) — çift kaynak doğrulaması yapılmadı.
[ЩУ-1 (нагрев 20 кВт + вентилятор 3 кВт)/XT6] Tek kaynaktan sayıldı (sema) — çift kaynak doğrulaması yapılmadı.
[ЩУ-1 (нагрев 20 кВт + вентилятор 3 кВт)/DIN1] Tek kaynaktan sayıldı (sema) — çift kaynak doğrulaması yapılmadı.
[ЩУ-1 (нагрев 20 кВт + вентилятор 3 кВт)/DIN1] 1 шт = 2 м. Норма труда в листе Kurallar задана на метр — при необходимости откорректировать.
[ЩУ-1 (нагрев 20 кВт + вентилятор 3 кВт)/KK1] Tek kaynaktan sayıldı (sema) — çift kaynak doğrulaması yapılmadı.
[ЩУ-1 (нагрев 20 кВт + вентилятор 3 кВт)/KK2] Tek kaynaktan sayıldı (sema) — çift kaynak doğrulaması yapılmadı.
[ЩУ-1 (нагрев 20 кВт + вентилятор 3 кВт)] Çok kutuplu OTO/DİF ek işçiliği norm tablosuna AYRI SATIR olarak girildi: 6 ek kutup × 2 dk = 12 dk (toplama dahildir).
[ЩУ-2 (нагрев 26 кВт + вентилятор 8 кВт)/QF1] Суммарная нагрузка 34 кВт → 49.1 А. Вводной аппарат добавлен по нормам НКУ; на фото образца отсутствует — подтвердить. Заказной код KZ: A9F79363 (TR-код A9F74363 — идентичный продукт, SE FAQ000234158). Цена взята по TR-прайсу 23.07.2025.
[ЩУ-2 (нагрев 26 кВт + вентилятор 8 кВт)/QF2-QF3] Нагреватель 26 кВт разделён на 2 ступени по 13 кВт (18.8 А/ступень) — по образцу на фото 2 группы «Rezistans». Заказной код KZ: A9F79325 (TR-код A9F74325 — идентичный продукт, SE FAQ000234158). Цена взята по TR-прайсу 23.07.2025.
[ЩУ-2 (нагрев 26 кВт + вентилятор 8 кВт)/QF4] R3: MCB + тепловое реле заменены одним автоматом защиты двигателя (GV2). Уставку выставить по паспортному току двигателя. Если Iн > 18 А — требуется GV2ME21 (17…23 А).
[ЩУ-2 (нагрев 26 кВт + вентилятор 8 кВт)/QF5] Заказной код KZ: A9F79110 (TR-код A9F74110 — идентичный продукт, SE FAQ000234158). Цена взята по TR-прайсу 23.07.2025.
[ЩУ-2 (нагрев 26 кВт + вентилятор 8 кВт)/QF6-QF7] Заказной код KZ: A9F79106 (TR-код A9F74106 — идентичный продукт, SE FAQ000234158). Цена взята по TR-прайсу 23.07.2025.
[ЩУ-2 (нагрев 26 кВт + вентилятор 8 кВт)/KM1-KM2] Режим AC-1 (резистивная нагрузка): I=18.8 А/ступень, выбран контактор с запасом ≥2× по AC-1. На фото образца стоят LC1E40M5 — подтвердить.
[ЩУ-2 (нагрев 26 кВт + вентилятор 8 кВт)/HL1-HL3] Tek kaynaktan sayıldı (sema) — çift kaynak doğrulaması yapılmadı.
[ЩУ-2 (нагрев 26 кВт + вентилятор 8 кВт)/XT1] Tek kaynaktan sayıldı (sema) — çift kaynak doğrulaması yapılmadı.
[ЩУ-2 (нагрев 26 кВт + вентилятор 8 кВт)/XT2] Tek kaynaktan sayıldı (sema) — çift kaynak doğrulaması yapılmadı.
[ЩУ-2 (нагрев 26 кВт + вентилятор 8 кВт)/XT3] Tek kaynaktan sayıldı (sema) — çift kaynak doğrulaması yapılmadı.
[ЩУ-2 (нагрев 26 кВт + вентилятор 8 кВт)/XT4] Tek kaynaktan sayıldı (sema) — çift kaynak doğrulaması yapılmadı.
[ЩУ-2 (нагрев 26 кВт + вентилятор 8 кВт)/XT5] Tek kaynaktan sayıldı (sema) — çift kaynak doğrulaması yapılmadı.
[ЩУ-2 (нагрев 26 кВт + вентилятор 8 кВт)/XT6] Tek kaynaktan sayıldı (sema) — çift kaynak doğrulaması yapılmadı.
[ЩУ-2 (нагрев 26 кВт + вентилятор 8 кВт)/DIN1] Tek kaynaktan sayıldı (sema) — çift kaynak doğrulaması yapılmadı.
[ЩУ-2 (нагрев 26 кВт + вентилятор 8 кВт)/DIN1] 1 шт = 2 м. Норма труда в листе Kurallar задана на метр — при необходимости откорректировать.
[ЩУ-2 (нагрев 26 кВт + вентилятор 8 кВт)/KK1] Tek kaynaktan sayıldı (sema) — çift kaynak doğrulaması yapılmadı.
[ЩУ-2 (нагрев 26 кВт + вентилятор 8 кВт)/KK2] Tek kaynaktan sayıldı (sema) — çift kaynak doğrulaması yapılmadı.
[ЩУ-2 (нагрев 26 кВт + вентилятор 8 кВт)] Çok kutuplu OTO/DİF ek işçiliği norm tablosuna AYRI SATIR olarak girildi: 6 ek kutup × 2 dk = 12 dk (toplama dahildir).
[ЩУ-3 (нагрев 22 кВт + вентилятор 8 кВт)/QF1] Суммарная нагрузка 30 кВт → 43.3 А. Вводной аппарат добавлен по нормам НКУ; на фото образца отсутствует — подтвердить. Заказной код KZ: A9F79350 (TR-код A9F74350 — идентичный продукт, SE FAQ000234158). Цена взята по TR-прайсу 23.07.2025.
[ЩУ-3 (нагрев 22 кВт + вентилятор 8 кВт)/QF2-QF3] Нагреватель 22 кВт разделён на 2 ступени по 11 кВт (15.9 А/ступень) — по образцу на фото 2 группы «Rezistans». Заказной код KZ: A9F79320 (TR-код A9F74320 — идентичный продукт, SE FAQ000234158). Цена взята по TR-прайсу 23.07.2025.
[ЩУ-3 (нагрев 22 кВт + вентилятор 8 кВт)/QF4] R3: MCB + тепловое реле заменены одним автоматом защиты двигателя (GV2). Уставку выставить по паспортному току двигателя. Если Iн > 18 А — требуется GV2ME21 (17…23 А).
[ЩУ-3 (нагрев 22 кВт + вентилятор 8 кВт)/QF5] Заказной код KZ: A9F79110 (TR-код A9F74110 — идентичный продукт, SE FAQ000234158). Цена взята по TR-прайсу 23.07.2025.
[ЩУ-3 (нагрев 22 кВт + вентилятор 8 кВт)/QF6-QF7] Заказной код KZ: A9F79106 (TR-код A9F74106 — идентичный продукт, SE FAQ000234158). Цена взята по TR-прайсу 23.07.2025.
[ЩУ-3 (нагрев 22 кВт + вентилятор 8 кВт)/KM1-KM2] Режим AC-1 (резистивная нагрузка): I=15.9 А/ступень, выбран контактор с запасом ≥2× по AC-1. На фото образца стоят LC1E40M5 — подтвердить.
[ЩУ-3 (нагрев 22 кВт + вентилятор 8 кВт)/HL1-HL3] Tek kaynaktan sayıldı (sema) — çift kaynak doğrulaması yapılmadı.
[ЩУ-3 (нагрев 22 кВт + вентилятор 8 кВт)/XT1] Tek kaynaktan sayıldı (sema) — çift kaynak doğrulaması yapılmadı.
[ЩУ-3 (нагрев 22 кВт + вентилятор 8 кВт)/XT2] Tek kaynaktan sayıldı (sema) — çift kaynak doğrulaması yapılmadı.
[ЩУ-3 (нагрев 22 кВт + вентилятор 8 кВт)/XT3] Tek kaynaktan sayıldı (sema) — çift kaynak doğrulaması yapılmadı.
[ЩУ-3 (нагрев 22 кВт + вентилятор 8 кВт)/XT4] Tek kaynaktan sayıldı (sema) — çift kaynak doğrulaması yapılmadı.
[ЩУ-3 (нагрев 22 кВт + вентилятор 8 кВт)/XT5] Tek kaynaktan sayıldı (sema) — çift kaynak doğrulaması yapılmadı.
[ЩУ-3 (нагрев 22 кВт + вентилятор 8 кВт)/XT6] Tek kaynaktan sayıldı (sema) — çift kaynak doğrulaması yapılmadı.
[ЩУ-3 (нагрев 22 кВт + вентилятор 8 кВт)/DIN1] Tek kaynaktan sayıldı (sema) — çift kaynak doğrulaması yapılmadı.
[ЩУ-3 (нагрев 22 кВт + вентилятор 8 кВт)/DIN1] 1 шт = 2 м. Норма труда в листе Kurallar задана на метр — при необходимости откорректировать.
[ЩУ-3 (нагрев 22 кВт + вентилятор 8 кВт)/KK1] Tek kaynaktan sayıldı (sema) — çift kaynak doğrulaması yapılmadı.
[ЩУ-3 (нагрев 22 кВт + вентилятор 8 кВт)/KK2] Tek kaynaktan sayıldı (sema) — çift kaynak doğrulaması yapılmadı.
[ЩУ-3 (нагрев 22 кВт + вентилятор 8 кВт)] Çok kutuplu OTO/DİF ek işçiliği norm tablosuna AYRI SATIR olarak girildi: 6 ek kutup × 2 dk = 12 dk (toplama dahildir).

## FIYAT_KAYNAK
Bu sayfa birleşik fiyat listesinden kopyalanmıştır. Elle değiştirmeyin.
ANAHTAR | MARKA | ARTIKUL | ACIKLAMA | BIRIM | LISTE | PARA | KATSAYI | KUR | NET_KZT | KAYNAK
KAZTEK¦714-15120 | KAZTEK | 719-15 | Мет. ЩМП-3 (650х500х220) IP54 | ШТ | 29525 | KZT | 0.6 | 1 | 17715 | Kaztek 15.07.2026
SCHNEIDER¦A9F79340 | SCHNEIDER | A9F79340 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P 40A, характеристика C, 6кА [KZ/RU артикул; идентичен TR-коду A9F74340] | шт | 2247 | TL | 0.6 | 10.9 | 14695.38 | Schneider TR 23.07.2025 (цена по A9F74340, SE FAQ000234158)
SCHNEIDER¦A9F79320 | SCHNEIDER | A9F79320 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P 20A, характеристика C, 6кА [KZ/RU артикул; идентичен TR-коду A9F74320] | шт | 1884 | TL | 0.6 | 10.9 | 12321.36 | Schneider TR 23.07.2025 (цена по A9F74320, SE FAQ000234158)
SCHNEIDER¦GV2ME14 | SCHNEIDER | GV2ME14 | Автоматический выключатель защиты двигателя TeSys GV2ME14 3P, диапазон уставки 6...10 А, Pn 4 кВт (380/400В), Icu 15…100кА | шт | 3634 | TL | 0.6 | 10.9 | 23766.36 | Schneider TR 23.07.2025 s.073 (списке как "GV2-ME4")
SCHNEIDER¦A9F79110 | SCHNEIDER | A9F79110 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 10A, характеристика C, 6кА [KZ/RU артикул; идентичен TR-коду A9F74110] | шт | 446.8 | TL | 0.6 | 10.9 | 2922.072 | Schneider TR 23.07.2025 (цена по A9F74110, SE FAQ000234158)
SCHNEIDER¦A9F79106 | SCHNEIDER | A9F79106 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 6A, характеристика C, 6кА [KZ/RU артикул; идентичен TR-коду A9F74106] | шт | 446.8 | TL | 0.6 | 10.9 | 2922.072 | Schneider TR 23.07.2025 (цена по A9F74106, SE FAQ000234158)
SCHNEIDER¦LC1E1810M5 | SCHNEIDER | LC1E1810M5 | Контактор Easy TeSys LC1E1810M5 3P 18A (AC-3) 7.5кВт 380/400В, доп.контакты 1NO+0NC, катушка 220В AC 50Гц | шт | 1628 | TL | 0.6 | 10.9 | 10647.12 | Schneider TR 23.07.2025 s.064
SCHNEIDER¦LC1E0910M5 | SCHNEIDER | LC1E0910M5 | Контактор Easy TeSys LC1E0910M5 3P 9A (AC-3) 4кВт 380/400В, доп.контакты 1NO+0NC, катушка 220В AC 50Гц | шт | 1217 | TL | 0.6 | 10.9 | 7959.18 | Schneider TR 23.07.2025 s.064
SCHNEIDER¦LC1E0610M5 | SCHNEIDER | LC1E0610M5 | Контактор Easy TeSys LC1E0610M5 3P 6A (AC-3) 2.2кВт 380/400В, доп.контакты 1NO+0NC, катушка 220В AC 50Гц | шт | 1154 | TL | 0.6 | 10.9 | 7547.16 | Schneider TR 23.07.2025 s.064
CHINT¦593012 | CHINT | 593012 | Индикатор ND16-22DS/4 красный АС230В (R) | шт | 836 | KZT | 0.6 | 1 | 501.6 | CHINT 13.06.2026
EKT¦130301157_ | EKT | 130301157_ | ЗНИ 16мм ² (100А) серый UNIT (50/1000) | шт | 235 | KZT | 1 | 1 | 235 | EKT 19.06.2025
EKT¦130301158_ | EKT | 130301158_ | ЗНИ 16мм ² (100А) синий UNIT (50/1000) | шт | 269 | KZT | 1 | 1 | 269 | EKT 19.06.2025
EKT¦130300227_ | EKT | 130300227_ | ЗНИ 10PEN 10мм2 (JXB-земля) IEK E-PRO | шт | 155 | KZT | 1 | 1 | 155 | EKT 19.06.2025
EKT¦130301154_ | EKT | 130301154_ | ЗНИ 6мм ² серый UNIT (50/2000) | шт | 111 | KZT | 1 | 1 | 111 | EKT 19.06.2025
EKT¦130301153_ | EKT | 130301153_ | ЗНИ 4мм ² (35А) серый UNIT (50/2500) | шт | 90 | KZT | 1 | 1 | 90 | EKT 19.06.2025
EKT¦130301152_ | EKT | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый UNIT (50/2500) | шт | 90 | KZT | 1 | 1 | 90 | EKT 19.06.2025
CHINT¦570002 | CHINT | 570002 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 200cm | шт | 2232 | KZT | 0.6 | 1 | 1339.2 | CHINT 13.06.2026
EKT¦280100020_ | EKT | 280100020_ | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | шт | 1486 | KZT | 1 | 1 | 1486 | EKT 19.06.2025
EKT¦270300079_ | EKT | 270300079_ | Кабель.канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (60) | шт | 1094 | KZT | 1 | 1 | 1094 | EKT 19.06.2025
SCHNEIDER¦A9F79363 | SCHNEIDER | A9F79363 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P 63A, характеристика C, 6кА [KZ/RU артикул; идентичен TR-коду A9F74363] | шт | 3335 | TL | 0.6 | 10.9 | 21810.9 | Schneider TR 23.07.2025 (цена по A9F74363, SE FAQ000234158)
SCHNEIDER¦A9F79325 | SCHNEIDER | A9F79325 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P 25A, характеристика C, 6кА [KZ/RU артикул; идентичен TR-коду A9F74325] | шт | 1884 | TL | 0.6 | 10.9 | 12321.36 | Schneider TR 23.07.2025 (цена по A9F74325, SE FAQ000234158)
SCHNEIDER¦GV2ME20 | SCHNEIDER | GV2ME20 | Автоматический выключатель защиты двигателя TeSys GV2ME20 3P, диапазон уставки 13...18 А, Pn 7,5 кВт (380/400В), Icu 15…100кА | шт | 4163 | TL | 0.6 | 10.9 | 27226.02 | Schneider TR 23.07.2025 s.073 (списке как "GV2-ME0")
SCHNEIDER¦LC1E2510M5 | SCHNEIDER | LC1E2510M5 | Контактор Easy TeSys LC1E2510M5 3P 25A (AC-3) 11кВт 380/400В, доп.контакты 1NO+0NC, катушка 220В AC 50Гц | шт | 2182 | TL | 0.6 | 10.9 | 14270.28 | Schneider TR 23.07.2025 s.064
SCHNEIDER¦A9F79350 | SCHNEIDER | A9F79350 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P 50A, характеристика C, 6кА [KZ/RU артикул; идентичен TR-коду A9F74350] | шт | 2836 | TL | 0.6 | 10.9 | 18547.44 | Schneider TR 23.07.2025 (цена по A9F74350, SE FAQ000234158)

## QA_CANLI
CANLI DENETİM — her kontrol BOM verisinden BAĞIMSIZ yeniden hesaplanır
Kurallar sayfasında kur, katsayı veya norm değiştirilirse bu sayfa da yeniden hesaplanır. Herhangi bir satır HATA gösterirse dosya teklife verilmez.
# | KONTROL | BEKLENEN (bağımsız hesap) | DOSYADAKİ DEĞER | SONUÇ | AÇIKLAMA
K01 | SATINALMA ↔ BOM malzeme mutabakatı | 2299208.1 | 2453055.06 | ✖ HATA | İki liste ayrı yoldan kurulur: BOM satır satır, SATINALMA artikül bazında toplanır. Eşit olmalı.
K02 | GENEL TOPLAM = Σ(pano toplamı × komplekt) | 265725 | 265725 | ✓ OK | Genel toplam formülü bağımsız çarpımla karşılaştırılır.
K03 | СВОД ↔ BOM tutarlılığı | 265725 | 265725 | ✓ OK | СВОД sayfasındaki İTOGO ile BOM genel toplamı aynı olmalı.
K04 | Klemens adedi (1 pano × komplekt) | 765 | 765 | ✓ OK | BOM satırlarından SUMIF ile sayılır; beklenen 51 × 15 = 765.
K05 | İşçilik dakikası = norm tablosu × test katsayısı | 315.675 | 315.675 | ✓ OK | Norm ara toplamı (Kurallar!D40) × TEST_ETIKET_KATS. Norm hücresi değişince BOM da değişir.
K06 | İşçilik tutarı = dakika × KZT/dk | 31567.5 | 31567.5 | ✓ OK | ЩУ-1 satırı üzerinden doğrulanır.
K07 | Montaj malzemesi = malzeme ara toplamı × oran | 3242.3603 | 3242.3603 | ✓ OK | ЩУ-1 satırı üzerinden doğrulanır (MONTAJ_MALZ_YUZDE).
K08 | Schneider net fiyat zinciri (örnek: A9F79340) | 14695.38 | 14695.38 | ✓ OK | liste × marka katsayısı × kur. Katsayı veya kur değişince ikisi birlikte değişmeli.
K09 | Boş fiyat hücresi (artikülü var, fiyatı yok) | 0 | 0 | ✓ OK | Artikülü olup net fiyatı boş kalan satır sayısı. 0 olmalı; değilse eksik fiyat vardır.
K10 | Sıfır yazılmış fiyat hücresi | 0 | 0 | ✓ OK | Kural: fiyat yoksa hücre BOŞ kalır, asla 0 yazılmaz.
| GENEL SONUÇ |  |  | ⛔ BULGU VAR — teslim etme