## BOM
ROW | Наименование1 | Тип | Артикул | Номенклатура | Цена (лист) | Цена нетто KZT | Сумма KZT | Кол-во | Ед.изм. | Завод
1 | ЩУ-1 (нагрев 20 кВт + вентилятор 3 кВт) |  |  | ЩУ-1 (нагрев 20 кВт + вентилятор 3 кВт) |  |  |  | 4 | комплект
2 |  | korpus | 719-15 | Мет. ЩМП-3 (650х500х220) IP54 | 29525 | 17715 | 17715 | 1 | шт | KAZTEK
4 |  | OTO | A9F79320 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P 20A, характеристика C, 6кА — нагреватель, ступени 1 и 2 | 1884 | 1884 | 3768 | 2 | шт | SCHNEIDER
6 |  | OTO | A9F79110 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 10A, характеристика C, 6кА — освещение | 446.8 | 446.8 | 446.8 | 1 | шт | SCHNEIDER
7 |  | OTO | A9F79106 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 6A, характеристика C, 6кА — обратный клапан и цепь термостата/управления | 446.8 | 446.8 | 893.6 | 2 | шт | SCHNEIDER
8 |  | kontaktör | LC1E1810M5 | Контактор Easy TeSys LC1E1810M5 3P, катушка 220В AC 50Гц — ступени нагревателя 1 и 2 (10 кВт каждая) | 1628 | 1628 | 3256 | 2 | шт | SCHNEIDER
9 |  | kontaktör | LC1E0910M5 | Контактор Easy TeSys LC1E0910M5 3P, катушка 220В AC 50Гц — вентилятор 3 кВт | 1217 | 1217 | 1217 | 1 | шт | SCHNEIDER
10 |  | kontaktör | LC1E0610M5 | Контактор Easy TeSys LC1E0610M5 3P 6A, катушка 220В AC 50Гц — реле освещения и реле обратного клапана | 1154 | 1154 | 2308 | 2 | шт | SCHNEIDER
11 |  | Sinyal Lambası | 593012 | Индикатор ND16-22DS/4 красный АС230В, Ø22 мм, на дверь | 836 | 501.6 | 1504.8 | 3 | шт | CHINT
12 |  | Klemens | 130301157_ | ЗНИ 16мм² (100А) серый UNIT — ввод L1/L2/L3 | 235 | 235 | 705 | 3 | шт | EKT
13 |  | Klemens | 130301158_ | ЗНИ 16мм² (100А) синий UNIT — ввод N | 269 | 269 | 269 | 1 | шт | EKT
14 |  | Klemens | 130300227_ | ЗНИ 10PEN 10мм² (JXB-земля) IEK E-PRO — шина PE | 155 | 155 | 775 | 5 | шт | EKT
15 |  | Klemens | 130301154_ | ЗНИ 6мм² серый UNIT — выход на нагреватели (2 ступени × 4) | 111 | 111 | 888 | 8 | шт | EKT
16 |  | Klemens | 130301153_ | ЗНИ 4мм² (35А) серый UNIT — выход на вентилятор | 90 | 90 | 360 | 4 | шт | EKT
17 |  | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT — цепи управления, лампа, обратный клапан, термостат, резерв | 90 | 90 | 2700 | 30 | шт | EKT
18 |  | montajный материал | 570002 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, длина 2000 мм | 2232 | 1339.2 | 1339.2 | 1 | шт | CHINT
19 |  | montajный материал | 280100020_ | Кабель-канал перфорированный 40х40 ИМПАКТ IEK, длина 2000 мм | 1486 | 1486 | 2972 | 2 | шт | EKT
20 |  | montajный материал | 270300079_ | Кабель-канал перфорированный 25х40 ИМПАКТ IEK, длина 2000 мм | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | EKT
21 |  | montajный материал |  | Монтажные материалы (крепёж, маркировка, наконечники) |  |  | 0 | 1 | шт | montajный материал
22 |  | montajная работа |  | Сборка щита (норма времени, см. лист «Kurallar») | 5.2612 | 100 | 31567.5 | 315.675 | мин | montajная работа
| Toplam ЩУ-1 (нагрев 20 кВт + вентилятор 3 кВт) | [5 empty] | 73778.9 | 4
23 | ЩУ-2 (нагрев 26 кВт + вентилятор 8 кВт) |  |  | ЩУ-2 (нагрев 26 кВт + вентилятор 8 кВт) |  |  |  | 10 | комплект
24 |  | korpus | 719-15 | Мет. ЩМП-3 (650х500х220) IP54 | 29525 | 17715 | 17715 | 1 | шт | KAZTEK
25 |  | OTO | A9F79363 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P 63A, характеристика C, 6кА — вводной | 3335 | 3335 | 3335 | 1 | шт | SCHNEIDER
26 |  | OTO | A9F79325 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P 25A, характеристика C, 6кА — нагреватель, ступени 1 и 2 | 1884 | 1884 | 3768 | 2 | шт | SCHNEIDER
27 |  | Motor Koruma | GV2ME20 | Автоматический выключатель защиты двигателя TeSys GV2ME20 3P, диапазон уставки 13...18 А — вентилятор 8 кВт, тепловая + магнитная защита | 4163 | 4163 | 4163 | 1 | шт | SCHNEIDER
28 |  | OTO | A9F79110 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 10A, характеристика C, 6кА — освещение | 446.8 | 446.8 | 446.8 | 1 | шт | SCHNEIDER
29 |  | OTO | A9F79106 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 6A, характеристика C, 6кА — обратный клапан и цепь термостата/управления | 446.8 | 446.8 | 893.6 | 2 | шт | SCHNEIDER
30 |  | kontaktör | LC1E2510M5 | Контактор Easy TeSys LC1E2510M5 3P, катушка 220В AC 50Гц — ступени нагревателя 1 и 2 (13 кВт каждая) | 2182 | 2182 | 4364 | 2 | шт | SCHNEIDER
31 |  | kontaktör | LC1E2510M5 | Контактор Easy TeSys LC1E2510M5 3P, катушка 220В AC 50Гц — вентилятор 8 кВт | 2182 | 2182 | 2182 | 1 | шт | SCHNEIDER
32 |  | kontaktör | LC1E0610M5 | Контактор Easy TeSys LC1E0610M5 3P 6A, катушка 220В AC 50Гц — реле освещения и реле обратного клапана | 1154 | 1154 | 2308 | 2 | шт | SCHNEIDER
33 |  | Sinyal Lambası | 593012 | Индикатор ND16-22DS/4 красный АС230В, Ø22 мм, на дверь | 836 | 501.6 | 1504.8 | 3 | шт | CHINT
34 |  | Klemens | 130301157_ | ЗНИ 16мм² (100А) серый UNIT — ввод L1/L2/L3 | 235 | 235 | 705 | 3 | шт | EKT
35 |  | Klemens | 130301158_ | ЗНИ 16мм² (100А) синий UNIT — ввод N | 269 | 269 | 269 | 1 | шт | EKT
36 |  | Klemens | 130300227_ | ЗНИ 10PEN 10мм² (JXB-земля) IEK E-PRO — шина PE | 155 | 155 | 775 | 5 | шт | EKT
37 |  | Klemens | 130301154_ | ЗНИ 6мм² серый UNIT — выход на нагреватели (2 ступени × 4) | 111 | 111 | 888 | 8 | шт | EKT
38 |  | Klemens | 130301153_ | ЗНИ 4мм² (35А) серый UNIT — выход на вентилятор | 90 | 90 | 360 | 4 | шт | EKT
39 |  | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT — цепи управления, лампа, обратный клапан, термостат, резерв | 90 | 90 | 2700 | 30 | шт | EKT
40 |  | montajный материал | 570002 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, длина 2000 мм | 2232 | 1339.2 | 1339.2 | 1 | шт | CHINT
41 |  | montajный материал | 280100020_ | Кабель-канал перфорированный 40х40 ИМПАКТ IEK, длина 2000 мм | 1486 | 1486 | 2972 | 2 | шт | EKT
42 |  | montajный материал | 270300079_ | Кабель-канал перфорированный 25х40 ИМПАКТ IEK, длина 2000 мм | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | EKT
43 |  | montajный материал |  | Монтажные материалы (крепёж, маркировка, наконечники) |  |  | 0 | 1 | шт | montajный материал
44 |  | montajная работа |  | Сборка щита (норма времени, см. лист «Kurallar») | 5.2612 | 100 | 31567.5 | 315.675 | мин | montajная работа
| Toplam ЩУ-2 (нагрев 26 кВт + вентилятор 8 кВт) | [5 empty] | 83349.9 | 10
45 | ЩУ-3 (нагрев 22 кВт + вентилятор 8 кВт) |  |  | ЩУ-3 (нагрев 22 кВт + вентилятор 8 кВт) |  |  |  | 1 | комплект
46 |  | korpus | 719-15 | Мет. ЩМП-3 (650х500х220) IP54 | 29525 | 17715 | 17715 | 1 | шт | KAZTEK
47 |  | OTO | A9F79350 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P 50A, характеристика C, 6кА — вводной | 2836 | 2836 | 2836 | 1 | шт | SCHNEIDER
48 |  | OTO | A9F79320 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P 20A, характеристика C, 6кА — нагреватель, ступени 1 и 2 | 1884 | 1884 | 3768 | 2 | шт | SCHNEIDER
49 |  | Motor Koruma | GV2ME20 | Автоматический выключатель защиты двигателя TeSys GV2ME20 3P, диапазон уставки 13...18 А — вентилятор 8 кВт, тепловая + магнитная защита | 4163 | 4163 | 4163 | 1 | шт | SCHNEIDER
50 |  | OTO | A9F79110 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 10A, характеристика C, 6кА — освещение | 446.8 | 446.8 | 446.8 | 1 | шт | SCHNEIDER
51 |  | OTO | A9F79106 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 6A, характеристика C, 6кА — обратный клапан и цепь термостата/управления | 446.8 | 446.8 | 893.6 | 2 | шт | SCHNEIDER
52 |  | kontaktör | LC1E1810M5 | Контактор Easy TeSys LC1E1810M5 3P, катушка 220В AC 50Гц — ступени нагревателя 1 и 2 (11 кВт каждая) | 1628 | 1628 | 3256 | 2 | шт | SCHNEIDER
53 |  | kontaktör | LC1E2510M5 | Контактор Easy TeSys LC1E2510M5 3P, катушка 220В AC 50Гц — вентилятор 8 кВт | 2182 | 2182 | 2182 | 1 | шт | SCHNEIDER
54 |  | kontaktör | LC1E0610M5 | Контактор Easy TeSys LC1E0610M5 3P 6A, катушка 220В AC 50Гц — реле освещения и реле обратного клапана | 1154 | 1154 | 2308 | 2 | шт | SCHNEIDER
55 |  | Sinyal Lambası | 593012 | Индикатор ND16-22DS/4 красный АС230В, Ø22 мм, на дверь | 836 | 501.6 | 1504.8 | 3 | шт | CHINT
56 |  | Klemens | 130301157_ | ЗНИ 16мм² (100А) серый UNIT — ввод L1/L2/L3 | 235 | 235 | 705 | 3 | шт | EKT
57 |  | Klemens | 130301158_ | ЗНИ 16мм² (100А) синий UNIT — ввод N | 269 | 269 | 269 | 1 | шт | EKT
58 |  | Klemens | 130300227_ | ЗНИ 10PEN 10мм² (JXB-земля) IEK E-PRO — шина PE | 155 | 155 | 775 | 5 | шт | EKT
59 |  | Klemens | 130301154_ | ЗНИ 6мм² серый UNIT — выход на нагреватели (2 ступени × 4) | 111 | 111 | 888 | 8 | шт | EKT
60 |  | Klemens | 130301153_ | ЗНИ 4мм² (35А) серый UNIT — выход на вентилятор | 90 | 90 | 360 | 4 | шт | EKT
61 |  | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT — цепи управления, лампа, обратный клапан, термостат, резерв | 90 | 90 | 2700 | 30 | шт | EKT
62 |  | montajный материал | 570002 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, длина 2000 мм | 2232 | 1339.2 | 1339.2 | 1 | шт | CHINT
63 |  | montajный материал | 280100020_ | Кабель-канал перфорированный 40х40 ИМПАКТ IEK, длина 2000 мм | 1486 | 1486 | 2972 | 2 | шт | EKT
64 |  | montajный материал | 270300079_ | Кабель-канал перфорированный 25х40 ИМПАКТ IEK, длина 2000 мм | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | EKT
65 |  | montajный материал |  | Монтажные материалы (крепёж, маркировка, наконечники) |  |  | 0 | 1 | шт | montajный материал
66 |  | montajная работа |  | Сборка щита (норма времени, см. лист «Kurallar») | 5.2612 | 100 | 31567.5 | 315.675 | мин | montajная работа
| Toplam ЩУ-3 (нагрев 22 кВт + вентилятор 8 кВт) | [5 empty] | 81742.9 | 1
| GENEL TOPLAM (tüm panolar, komplekt adedi dahil) | [5 empty] | 1210357.5