## BOM
№ | Наименование1 | Тип мат. | Артикул | Номенклатура | Цена прайс, KZT | Цена нетто, KZT | Сумма, KZT | Кол-во | Ед.изм. | Завод
| ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | пано | ВРУ-1 | ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED ELECTRIC
1 | ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 155000 | 93000 | 93000 | 1 | шт. | Kaztek/TEKSAN
2 | ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | TMŞ | 131364 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 160A 36кА (R) | 27169 | 16301 | 16301 | 1 | шт. | CHINT
3 | ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | TMŞ | 131363 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 125A 25кА (R) | 19760 | 11856 | 11856 | 1 | шт. | CHINT
4 | ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | rubilnik | 270100160_ | Рубильник ВР-32-35 В71250-250А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/8) | 16414 | 16414 | 32828 | 2 | шт. | pys
5 | ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | tt | 256478 | Трансформатор тока BH-0.66 30 B 150/5А, кл. точн. 0,5 (аналог ТТИ-А 150/5А 5ВА) | 5682 | 3409 | 20454 | 6 | шт. | CHINT
6 | ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | sayac | ЦЭ 6850М | Счётчик электроэнергии ЦЭ 6850М 380В 5А, электронный, АСКУЭ (Энергомера) — см. K02 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | шт. | Энергомера / прочее
8 | ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | LOOBAR | 130200152_ | Шина алюм АД31Т 3х30х4000 | 724 | 724 | 7240 | 10 | м | pys
9 | ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | blok | 130500106_ | Изолятор SM40 с болтом (М8) 475А 12кВ UNIT | 324 | 324 | 1944 | 6 | шт. | pys
10 | ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100 см | 869 | 521 | 2084 | 4 | шт. | CHINT
11 | ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | montajный материал | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1801 | 1801 | 10806 | 6 | шт. | pys
12 | ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | Klemens | 701-03250-1 | Клемма проходная JHUK2.5B (TEKLED ELECTRIC)2000/100 | 120 | 72 | 2880 | 40 | шт. | tekled
13 | ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | kablo | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 7620 | 60 | м | pys
14 | ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | kablo | 100300100_ | Провод ПВ3-2,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 127 | 127 | 2540 | 20 | м | pys
15 | ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | nakonechnik | 260100016_ | Наконечник медный М 70-10-13 | 329 | 329 | 9870 | 30 | шт. | pys
16 | ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | nakonechnik | 260100058_ | Наконечник медно-лужёный Мл 2,5-4-2,6 | 37 | 37 | 3700 | 100 | шт. | pys
17 | ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | montajный материал | MONT-3% | Монтажный материал (крепёж, маркировка, кабельные стяжки, наконечники НШВИ) — % от суммы материалов панели |  | 6694 | 6694 | 1 | компл. | montajный материал
18 | ВРУ-1 — Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | montajная работа | ISC | Монтажные работы по сборке панели (норма времени, мин) — расчёт в листе Kurallar | 10.2 | 100 | 61200 | 612 | мин | montajная работа
| Итого ВРУ-1 (1 шт.) | [5 empty] | 291017
| ВРУ-2 — Распределительная панель ВРУ1-50-00 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | пано | ВРУ-2 | ВРУ-2 — Распределительная панель ВРУ1-50-00 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED ELECTRIC
19 | ВРУ-2 — Распределительная панель ВРУ1-50-00 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 155000 | 93000 | 93000 | 1 | шт. | Kaztek/TEKSAN
20 | ВРУ-2 — Распределительная панель ВРУ1-50-00 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | fu | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1223 | 7338 | 6 | шт. | CHINT
21 | ВРУ-2 — Распределительная панель ВРУ1-50-00 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | fu | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 5562 | 6 | шт. | CHINT
22 | ВРУ-2 — Распределительная панель ВРУ1-50-00 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | fu | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1223 | 22014 | 18 | шт. | CHINT
23 | ВРУ-2 — Распределительная панель ВРУ1-50-00 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | fu | 521345 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 50А | 1525 | 915 | 2745 | 3 | шт. | CHINT
24 | ВРУ-2 — Распределительная панель ВРУ1-50-00 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | fu | 521344 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 40А | 1525 | 915 | 13725 | 15 | шт. | CHINT
25 | ВРУ-2 — Распределительная панель ВРУ1-50-00 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | LOOBAR | 130200152_ | Шина алюм АД31Т 3х30х4000 | 724 | 724 | 7240 | 10 | м | pys
26 | ВРУ-2 — Распределительная панель ВРУ1-50-00 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | blok | 130500106_ | Изолятор SM40 с болтом (М8) 475А 12кВ UNIT | 324 | 324 | 1296 | 4 | шт. | pys
31 | ВРУ-2 — Распределительная панель ВРУ1-50-00 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | kablo | 100300100_ | Провод ПВ3-2,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 127 | 127 | 1270 | 10 | м | pys
32 | ВРУ-2 — Распределительная панель ВРУ1-50-00 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | montajный материал | MONT-3% | Монтажный материал (крепёж, маркировка, кабельные стяжки, наконечники НШВИ) — % от суммы материалов панели |  | 4626 | 4626 | 1 | компл. | montajный материал
33 | ВРУ-2 — Распределительная панель ВРУ1-50-00 УХЛ4 (аналог, сборка YSF HICH) | montajная работа | ISC | Монтажные работы по сборке панели (норма времени, мин) — расчёт в листе Kurallar | 7.1 | 100 | 42600 | 426 | мин | montajная работа
| Итого ВРУ-2 (1 шт.) | [5 empty] | 201416
| АВР-101-100А |  |  | АВР-101-100А | 528954 | 343820.1 |  | 1 | комплект | TEKSAN
| АВР-101-100А | korpus | 719-15450 | Корпус ЩМП5 (1000x650x300) IP54 | 40030 | 24018 | 24018 | 1 | ШТ. | teksan f
| АВР-101-100А | oto | 131362 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 100A 25кА (R) | 19443 | 11665.8 | 23331.6 | 2 | ШТ. | chint
| АВР-101-100А | contactor | 235643 | Контактор NC2-115 115A 220-240В/АС3 50Гц (старый артикул) | 84983 | 50989.8 | 101979.6 | 2 | ШТ. | chint
| АВР-101-100А | rele | 285448 | Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3А 220В AC (R) | 1565 | 939 | 1878 | 2 | ШТ. | chint
| АВР-101-100А | rozetka | 285976 | Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта | 682 | 409.2 | 818.4 | 2 | ШТ. | chint
| АВР-101-100А | rele | 296829 | CKF-318-1 | 15000 | 15000 | 30000 | 2 | ШТ. | pys
| АВР-101-100А | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 1170 | 2 | ШТ. | chint
| АВР-101-100А | oto | 296825 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 2873 | 1723.8 | 3447.6 | 2 | ШТ. | chint
| АВР-101-100А | perekluchatel | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1836 | 1101.6 | 1101.6 | 1 | ШТ. | chint
| АВР-101-100А | button | 574842 | Кнопка управления NP2-BA31 без подсветки зеленая 1НО IP40 | 1602 | 961.2 | 1922.4 | 2 | ШТ. | chint
| АВР-101-100А | button | 574843 | Кнопка управления NP2-BA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 1621 | 972.6 | 1945.2 | 2 | ШТ. | chint
| АВР-101-100А | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 706.8 | 2 | ШТ. | chint
| АВР-101-100А | block | 576728 | Блоки контактные NP2-BE101, 1НО | 350 | 210 | 420 | 2 | ШТ. | chint
| АВР-101-100А | contactor | 257022 | Приставка доп.контакты F4-11 к контактору NC1 и NC2 (R) | 1034 | 620.4 | 1240.8 | 2 | ШТ. | chint
| АВР-101-100А | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 18000 | 18000 | 18000 | 1 | ШТ. | монтажный материал
| АВР-101-100А | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 3 | 100 | 18000 | 180 | ШТ. | монтажная работа
| АВР-101-100А | [5 empty] | 229980
| ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | пано | ЩС-1 | ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED ELECTRIC
34 | ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | korpus | 716-15020 | Щит ЩУРн-3/48 с окном (540х600х165) 36 IP31 (Kaztek/TEKSAN) — см. K12, K13 | 28500 | 17100 | 17100 | 1 | шт. | Kaztek/TEKSAN
35 | ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | rubilnik | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63А (аналог ВН 32 3Р, вводной) | 4217 | 2530 | 2530 | 1 | шт. | CHINT
36 | ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | sayac | СЕ 301 S31 | Счётчик электроэнергии СЕ 301 S31 146 JAVZ, электронный, АСКУЭ (Энергомера) — см. K02 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | шт. | Энергомера / прочее
37 | ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A х-ка C 6кА (аналог ВА47-29 1Р 16А) — гр.1…гр.8, БТП | 1389 | 833 | 7497 | 9 | шт. | CHINT
38 | ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | OTO | 814017 | Авт. выкл. NXB-63 1P 32A х-ка C 6кА (аналог ВА47-29 1Р 32А) — ШУО | 1556 | 934 | 934 | 1 | шт. | CHINT
39 | ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A х-ка C 6кА (аналог ВА47-29 3Р 25А) — Н1 ШУ | 5334 | 3200 | 3200 | 1 | шт. | CHINT
40 | ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | DİF | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062 | 12248 | 4 | шт. | CHINT
41 | ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | LOOBAR | 130200366_ | Шина соединительная PIN (штырь) 1ф 63А (1 м) UNIT | 1825 | 1825 | 1825 | 1 | шт. | pys
42 | ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | LOOBAR | 130200368_ | Шина соединительная PIN (штырь) 3ф 63А (1 м) UNIT | 4966 | 4966 | 4966 | 1 | шт. | pys
43 | ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | Klemens | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12 мм ШНИ 14-КС с изолятором "Стойка" | 1094 | 656.4 | 656.4 | 1 | шт. | tekled
44 | ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку в корпусном изоляторе | 547 | 328.2 | 328.2 | 1 | шт. | tekled
47 | ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | Klemens | 701-03250-1 | Клемма проходная JHUK2.5B (TEKLED ELECTRIC)2000/100 | 120 | 72 | 720 | 10 | шт. | tekled
48 | ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | Klemens | 701-03254-1 | Клемма проходная JHUK10N (TEKLED ELECTRIC)1000/50 | 325 | 195 | 975 | 5 | шт. | tekled
49 | ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | kablo | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 1905 | 15 | м | pys
50 | ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | kablo | 100300031_ | Провод ПВ3-6 белый ГОСТ | 319 | 319 | 1595 | 5 | м | pys
51 | ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | kablo | 100300100_ | Провод ПВ3-2,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 127 | 127 | 635 | 5 | м | pys
53 | ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | montajный материал | MONT-3% | Монтажный материал (крепёж, маркировка, кабельные стяжки, наконечники НШВИ) — % от суммы материалов панели |  | 1713 | 1713 | 1 | компл. | montajный материал
54 | ЩС-1 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/48 (проект: ЩУРн-3/36зо-1-36 УХЛ3) | montajная работа | ISC | Монтажные работы по сборке панели (норма времени, мин) — расчёт в листе Kurallar | 4.5 | 100 | 27000 | 270 | мин | montajная работа
| Итого ЩС-1 (1 шт.) | [5 empty] | 85827.6
| ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | пано | ЩС-2 | ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED ELECTRIC
55 | ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | korpus | 716-15015 | Щит ЩУРн-3/30 с окном (490х540х165) 36 IP31 (Kaztek/TEKSAN) — см. K12, K14 | 27500 | 16500 | 16500 | 1 | шт. | Kaztek/TEKSAN
56 | ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | rubilnik | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63А (аналог ВН 32 3Р, вводной) | 4217 | 2530 | 2530 | 1 | шт. | CHINT
57 | ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | sayac | СЕ 301 S31 | Счётчик электроэнергии СЕ 301 S31 146 JAVZ, электронный, АСКУЭ (Энергомера) — см. K02 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | шт. | Энергомера / прочее
58 | ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | OTO | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A х-ка C 6кА (аналог ВА47-29 3Р 40А) — Л1 лифт | 5647 | 3388 | 3388 | 1 | шт. | CHINT
59 | ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A х-ка C 6кА (аналог ВА47-29 3Р 25А) — Н2 ШУ | 5334 | 3200 | 3200 | 1 | шт. | CHINT
60 | ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A х-ка C 6кА (аналог ВА47-29 1Р 16А + ВА47-100 1Р 16А, см. K09) | 1389 | 833 | 6664 | 8 | шт. | CHINT
61 | ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | DİF | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062 | 6124 | 2 | шт. | CHINT
62 | ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | LOOBAR | 130200366_ | Шина соединительная PIN (штырь) 1ф 63А (1 м) UNIT | 1825 | 1825 | 1825 | 1 | шт. | pys
63 | ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | LOOBAR | 130200368_ | Шина соединительная PIN (штырь) 3ф 63А (1 м) UNIT | 4966 | 4966 | 4966 | 1 | шт. | pys
64 | ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | Klemens | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12 мм ШНИ 14-КС с изолятором "Стойка" | 1094 | 656.4 | 656.4 | 1 | шт. | tekled
65 | ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку в корпусном изоляторе | 547 | 328.2 | 328.2 | 1 | шт. | tekled
68 | ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | Klemens | 701-03250-1 | Клемма проходная JHUK2.5B (TEKLED ELECTRIC)2000/100 | 120 | 72 | 720 | 10 | шт. | tekled
69 | ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | Klemens | 701-03254-1 | Клемма проходная JHUK10N (TEKLED ELECTRIC)1000/50 | 325 | 195 | 975 | 5 | шт. | tekled
70 | ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | kablo | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 1905 | 15 | м | pys
71 | ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | kablo | 100300031_ | Провод ПВ3-6 белый ГОСТ | 319 | 319 | 1595 | 5 | м | pys
72 | ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | kablo | 100300100_ | Провод ПВ3-2,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 127 | 127 | 635 | 5 | м | pys
74 | ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | montajный материал | MONT-3% | Монтажный материал (крепёж, маркировка, кабельные стяжки, наконечники НШВИ) — % от суммы материалов панели |  | 1560 | 1560 | 1 | компл. | montajный материал
75 | ЩС-2 — Щит силовой распределительный ЩУРн-3/30 (проект: ЩУРн-3/24зо-1-36 УХЛ3) | montajная работа | ISC | Монтажные работы по сборке панели (норма времени, мин) — расчёт в листе Kurallar | 4.2167 | 100 | 25300 | 253 | мин | montajная работа
| Итого ЩС-2 (1 шт.) | [5 empty] | 78871.6
| ЩУО | пано | ЩУО | ЩУО | 284960.8 | 185224.52 |  | 1 | комплект | TEKLED ELECTRIC
55 | ЩУО | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | шт. | Kaztek/TEKSAN
56 | ЩУО | bh32 | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023 | 2023 | 1 | шт. | CHINT
57 | ЩУО | OTO | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 470 | 940 | 2 | шт. | Энергомера / прочее
58 | ЩУО | tregulator | 814174 | Регулятор температуры Teploluxe 100 NEW (Замена вместо РТ 330) | 18880 | 18880 | 18880 | 1 | шт. | pys
59 | ЩУО | OTO | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 585 | 1 | шт. | CHINT
60 | ЩУО | mod kontaktor | 256081 | Контактор модульный NCH8-40/20 40A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 11463 | 85872 | 85872 | 1 | шт. | CHINT
74 | ЩУО | montajный материал | MONT-3% | Монтажный материал (крепёж, маркировка, кабельные стяжки, наконечники НШВИ) — % от суммы материалов панели |  | 3434 | 3434 | 1 | компл. | montajный материал
75 | ЩУО | montajная работа | ISC | Монтажные работы по сборке панели (норма времени, мин) — расчёт в листе Kurallar | 1 | 100 | 6000 | 60 | мин | montajная работа
| Итого ЩУО | [5 empty] | 123896

## СВОД
СВОД — 260818 Laura Chimkent VRU / Заявка ТМЦ №36995
№ | Панель | Наименование | Цена за 1 шт., KZT | Кол-во, шт. | Сумма, KZT
1 | ВРУ-1 | ВРУ1-13-20 УХЛ4 (аналог) — вводная панель | 291017 | 1 | 291017
2 | ВРУ-2 | ВРУ1-50-00 УХЛ4 (аналог) — распределительная панель | 201416 | 1 | 201416
3 | ЩС-1 | ЩУРн-3/48 (проект ЩУРн-3/36зо) | 85827.6 | 1 | 85827.6
4 | ЩС-2 | ЩУРн-3/30 (проект ЩУРн-3/24зо) | 78871.6 | 1 | 78871.6
|  | ИТОГО по заявке №36995 |  |  | 657132.2
ВНИМАНИЕ: цены счётчиков (ЦЭ 6850М, СЕ 301 S31) и АВР-101-100 отсутствуют в прайс-листах — итог НЕПОЛНЫЙ (см. Kurallar K02, K03).

## Kurallar
KURALLAR / KATSAYILAR — 260818 Laura Chimkent VRU (Заявка ТМЦ №36995)
1. MARKA KATSAYILARI (sarı hücreler düzenlenebilir)
Marka | Katsayı | Açıklama
CHINT | 0.6 | liste × 0,60 (%40 iskonto)
EKT / IEK / UNIT | 1 | EKT liste fiyatı, net
Kaztek / TEKSAN | 0.6 | Kaztek liste fiyatı, net
2. GENEL PARAMETRELER
Parametre | Değer | Açıklama
Montaj malzemesi oranı | 3% | pano malzeme ara toplamının %3'ü
İşçilik birim fiyat (KZT/dk) | 100 | BOM sütun G
İşçilik çarpanı | 1.15 | test, etiketleme, kontrol
Pano seti adedi | 15 | Заявка №36995: 1-15 blok
BOM tarihi | 2026-08-18 | yaş hesabı bu tarihe göre
3. FİYAT LİSTESİ YAŞI (YAS_DURUM formülle hesaplanır)
Marka / liste | Liste tarihi | Yaş (ay) | YAS_DURUM | Bu BOM'da kullanım
CHINT (260728 stok+fiyat) | 2026-07-28 | 0.7 | OK | Ana cihaz markası — kullanıldı
Kaztek pano (2607_15) | 2026-07-15 | 1.1 | OK | Korpuslar — kullanıldı
EKT (19062025) | 2025-06-19 | 14 | UYARI | Pano içi malzeme — UYARI ile kullanıldı
Schneider (2025 Temmuz) | 2025-07-01 | 13.6 | UYARI | Kullanılmadı
ABB (2025 Kasım) | 2025-11-01 | 9.6 | OK | Kullanılmadı
Legrand (2025 Ekim) | 2025-10-01 | 10.6 | OK | Kullanılmadı (×0,50 katsayı teyitsiz)
CNC (250204) | 2025-02-04 | 18.5 | YASAK | YASAK — 18 ay eşiği aşıldı, yenilenmeli
EKF (22.02.2022) | 2022-02-22 | 53.9 | YASAK | Fiyatlama yasak — sadece artikül referansı
Klemsan (Kasım 2022) | 2022-11-01 | 45.6 | YASAK | Fiyatlama yasak
ONKA (Temmuz 2022) | 2022-07-01 | 49.6 | YASAK | Fiyatlama yasak
Harmony kablo prays-listi | TARİH YOK |  |  | Tarih belirsiz — kablo fiyatlaması yapılmadı
4. İŞÇİLİK ZAMAN NORMLARI (dk/birim) — sarı hücreler düzenlenebilir
Norm kalemi | dk
MCB 1P (otomat) | 10
MCB 3P (otomat) | 18
Diferansiyel 2P (RCBO) | 14
MCCB ≤250A (TMŞ) | 60
Perekidnoy rubilnik / переключатель 250A | 60
Rubilnik modüler (выкл. нагрузки) | 45
Sigorta yuvası (RT36 держатель) | 20
Sayaç + akım trafosu seti | 90
AVR cihazı | 60
Klemens (adet) | 4
Tarak bara (adet) | 10
Bakır bara (m) | 45
DIN ray + kablo kanalı (m) | 5
Korpus hazırlığı — orta (навесной) | 45
Korpus hazırlığı — ayaklı (напольный) | 90
5. İŞÇİLİK HESABI (1 pano için, dk)
Norm kalemi | Norm dk | ВРУ-1 ad. | ВРУ-2 ad. | ЩС-1 ad. | ЩС-2 ad. | ВРУ-1 dk | ВРУ-2 dk | ЩС-1 dk | ЩС-2 dk
MCB 1P (otomat) | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 30 | 24
MCB 3P (otomat) | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10
Diferansiyel 2P (RCBO) | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 14
MCCB ≤250A (TMŞ) | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
Perekidnoy rubilnik / переключатель 250A | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
Rubilnik modüler (выкл. нагрузки) | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5
Sigorta yuvası (RT36 держатель) | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
Sayaç + akım trafosu seti | 40 | 2 | 0 | 1 | 1 | 80 | 0 | 40 | 40
AVR cihazı | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
Klemens (adet) | 4 | 40 | 0 | 25 | 25 | 160 | 0 | 100 | 100
Tarak bara (adet) | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10
Bakır bara (m) | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 70 | 80 | 0 | 0
DIN ray + kablo kanalı (m) | 2 | 16 | 10 | 6 | 6 | 32 | 20 | 12 | 12
Korpus hazırlığı — orta (навесной) | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5
Korpus hazırlığı — ayaklı (напольный) | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0
Ara toplam (dk) | [5 empty] | 532 | 370 | 235 | 220
Toplam işçilik (dk) — çarpan dahil | 1.15 |  |  |  |  | 612 | 426 | 270 | 253
6. NOTLAR / KONTROL EDİLECEK MADDELER
Kod | Açıklama
K01 | Proje: 03-24.2-ЭОМ, 9 katlı konut, Kızılorda. Заявка ТМЦ №36995 (13.08.2026) — her pano tipinden 15 adet.
K02 | Sayaçlar (ЦЭ 6850М — 2 ad./ВРУ-1, СЕ 301 S31 146 JAVZ — 1 ad./ЩС) 'Энергомера' ürünü. Elimizdeki hiçbir fiyat listesinde yok → BOM'da fiyat hücresi BOŞ. Fiyat girilmeden pano toplamı eksiktir.
K03 | АВР-101-100 (100А) otomatik yedek devreye alma cihazı fiyat listelerinde yok → fiyat hücresi BOŞ. CHINT alternatifi: NH40 serisi reverse rubilnik + АВР bloğu (art. 420123, 512 793 KZT liste) — çok pahalı, ayrıca teklif alınmalı.
K04 | ŞEMA/SPESİFİKASYON ÇELİŞKİSİ — ППНИ-35: Şema (lst.2) 8 sigorta sembolü gösteriyor (2×100А, 1×50А, 5×40А = 24 kartuş). Опросный лист (lst.6) ise 3×100А, 1×50А, 4×40А diyor. Спецификация şemayla uyumlu (6+3+15=24). ŞEMA ESAS ALINDI.
K05 | Л9 (ВРУ→ЩС-2, 5х70/5х25 mm²) hattı şemada koruma cihazı OLMADAN çiziliyor. ВРУ-2'de 8 sigorta pozisyonunun tamamı Л1-Л8'e ait. Л9 için ilave koruma gerekiyor mu — PROJECİYE SORULACAK.
K06 | Kablo kesiti çelişkisi: ВРУ şemasında Л9 = АВВГнг(А)-FRLS 5х70, ЩС-2 şemasında aynı hat 'от ВРУ-1 Л9 АВВГнг(А)-FRLS-5х25 мм²'. Kablo bu BOM kapsamında değil, yine de projeye bildirilmeli.
K07 | ВА88-33 Icu=35 kA. Seçilen CHINT NM1-250S Icu=25 kA. Binanın giriş kısa devre akımı 25 kA'nın altındaysa uygundur. 35 kA şart ise alternatif: NM8N-250S TM 3P 160А 50кА (art. 271172, liste 94 890) ve 125А (art. 271590, liste 67 739).
K08 | ППНИ-35 габ.1: CHINT'te габ.1 (RT36-1-250) eriyen kartuşları 100А'den başlıyor; 40А ve 50А yok. Bu iki değer için габ.0 (RT36-0-160) yuva+kartuş kullanıldı. Proje 'габ.1' diyorsa yuvaların tamamı RT36-1-250 olur, ancak 40/50А kartuş temin edilemez — PROJECİYE BİLDİRİLECEK.
K09 | ARK1 çıkışı şemada ВА47-100 1Р 16А. CHINT NXB-125 serisi 63А'den başlıyor → NXB-63 1P C16 kullanıldı (ЩС-2'de toplam 8 ad. 1P C16). Спецификация'da ЩС-2 için ВА47-100 zaten listelenmemiş.
K10 | ВН 32 3Р (40А/50А) yerine CHINT NXHB-125 3P 63А seçildi — rubilnik ana korumadan bir kademe üstte kuralı.
K11 | Korpus önceliği Kaztek. Kaztek listesinde 719-15015 'ВРУ 1-13 20 УХЛ4 (1700х800х450)' kalemi VAR ama FİYATI YOK (0). Bu yüzden fiyatlı Kaztek ayaklı korpus 719-15691 (1700x800x500+100mm baza IP31) kullanıldı. Tip panolar tercih edilirse EKT alternatifleri: ВРУ 1-13 20 УХЛ4 komple montajlı 290 000 KZT (art. 250800013), ВРУ-1-50 boş korpus 82 950 KZT (art. 250200159).
K12 | Kaztek listesinde ЩУРн-3/48 ve ЩУРн-3/30 kalemleri 'S/U' (sıva altı) olarak kayıtlı, proje ise навесной (sıva üstü) istiyor. Kaztek'ten S/A versiyon TEYİT EDİLMELİ.
K13 | ЩС-1 projede ЩУРн-3/36зо. Kaztek/EKT'de 36 modüllük ЩУРн yok → 48 modüllük seçildi (24 modül dolu, %20 yedek kuralı fazlasıyla sağlanıyor).
K14 | ЩС-2 projede ЩУРн-3/24зо, seçilen 30 modüllük (21 modül dolu). %20 yedek kuralı sağlanıyor.
K15 | STOK UYARISI (CHINT 28.07.2026 stok kolonu, 15 set = ihtiyaç): Akım trafosu BH-0.66 150/5 — ihtiyaç 90, stok 20. RT36-1-250 100А kartuş — ihtiyaç 90, stok 0. RT36-0-160 40А kartuş — ihtiyaç 225, stok 3. RT36-0-160 50А kartuş — ihtiyaç 45, stok 102. NH40-250/3CS — ihtiyaç 30, stok 1. Termin süreleri sipariş öncesi teyit edilmeli.
K16 | КП-101 kumanda kutusu (10 ad.), SB-7 'Пуск' buton (10 ad.), У-614 klemens kutusu (63 ad.), Т160 buat (7 ad.) — pano İÇİ malzeme değil, saha montaj malzemesi. BOM'a dahil edilmedi.
K17 | Заявка poz.5-13 (ПВ-3 1х6, ВВГнг kablolar 5х4/5х6/5х10/5х25/5х70, çelik ф16 ve 40х4, kablo pabucu А70) pano dışı montaj malzemesidir ve BOM'a dahil edilmedi. Harmony kablo listesinde tarih olmadığı için fiyatlandırılamadı.
K18 | ЩЭ (etajnyi, 9 ad.), ЩК (kvartirnyi, 63 ad.), ШУО panoları Заявка №36995 kapsamında DEĞİL — BOM'a alınmadı.
K19 | EKT fiyat listesi 19.06.2025 tarihli (>12 ay) — UYARI seviyesinde. Pano içi malzeme fiyatları yenilenmiş listeyle güncellenmelidir.
K20 | Tüm fiyatlar KZT. F sütunu = liste fiyatı, G sütunu = F × marka katsayısı. İşçilik satırında I=dakika, G=KZT/dk, F=saat.