## ABB BOM
260825 AEROPORT FRANSIZ EV - ВРЩ - ABB BOM
Proje: “Французский дом BSB” - Almatı Havalimanı, Maylina 2 ¦ Kaynak: ЭОМ_Франц. Дом_Rev4
PANO: ВРЩ |  | 3F, 400 V, 25 A | Ip 9,8 A ¦ cosφ 0,93 |  |  | FİYAT TOPLAMI, ₸ | Ру 8,7 kW ¦ Рр 6,0 kW
MODÜL KAPASİTESİ |  | 36 | 25 |  |  | YEDEK ORANI | TAHMİNİ KULLANILAN
Birim fiyat hücreleri kullanıcı girişidir. Toplamlar otomatik hesaplanır. İç malzeme miktarları 1 pano içindir; panel adedi yalnız ilk BOM satırında gösterilir.
Sıra | Pano Adı | Ürün Grubu | Ürün Kodu | Seri / Model | Birim | Miktar | Marka | Malzeme / Teknik Özellik | Açıklama / Kontrol
1 | ВРЩ | Щит / Panel | - | Duvar tipi, tek kapak | компл. | 1 | TEKLED electric | Giriş-dağıtım ve enerji sayaç panosu; ABB şaltlı; 3F, 400 V; IP31 minimum | Panel adedi yalnız bu satırda.
2 | ВРЩ | Корпус | 250200023_ | ЩУРв-3-30зо (550x500x165) IEK | adet | 1 | iek | Metal korpus 600x500x200 mm; IP54; montaj plakalı; tek kapak | IP54, projedeki IP31 şartından üstündür; ölçü yerleşim onayında kesinleşir.
3 | ВРЩ | ОТО / MCB | 2CDS253001R0254 | S203-C25 | adet | 1 | ABB | Ana otomatik şalter; 3P; 25 A; C eğrisi; 6 kA | Tek hat: 3P 25 A.
4 | ВРЩ | ОТО / MCB | 2CDS251001R0104 | S201-C10 | adet | 9 | ABB | Grup otomatik şalteri; 1P; 10 A; C eğrisi; 6 kA | Gr.1-7 + Gr.11 + Gr.12 = 9 adet.
5 | ВРЩ | Диф. / RCBO | 2CSR255180R1164 | DS201 C16 A30 | adet | 3 | ABB | Kaçak akım korumalı otomatik şalter; 1P+N; 16 A; C; 30 mA; Tip A; 6 kA; 2 modül | Gr.8-10 priz devreleri.
6 | ВРЩ | Счётчик | KONTROL EDİLECEK | Меркурий 230 RS-485 | adet | 1 | Инкотекс | Üç faz direkt bağlı enerji sayacı; 3x230/400 V; 50/60 A; RS-485 | Proje markası korunmuştur; kesin sayaç modifikasyonu onaylanmalıdır.
24 | ВРЩ | Монтажный материал | - | - | set | 1 | EKT / muadil | Vida, somun, pul, kablo bağı, spiral, destek ve genel montaj sarfı | Bir pano için.
25 | ВРЩ | Монтажные работы | - | - | iş | #REF! | TEKLED | Pano mekanik montajı, iç kablolama, etiketleme ve rutin test | IEC 61439 rutin doğrulama kayıtları dahil.