## ABB BOM
260825 AEROPORT FRANSIZ EV - ВРЩ - ABB BOM
Proje: “Французский дом BSB” - Almatı Havalimanı, Maylina 2 ¦ Kaynak: ЭОМ_Франц. Дом_Rev4
PANO: ВРЩ |  | 3F, 400 V, 25 A | Ip 9,8 A ¦ cosφ 0,93 |  |  |  | 172798.272 |  | FİYAT TOPLAMI, ₸ | Ру 8,7 kW ¦ Рр 6,0 kW
MODÜL KAPASİTESİ |  | 36 | 25 |  |  |  | 30.56% |  | YEDEK ORANI | TAHMİNİ KULLANILAN
Birim fiyat hücreleri kullanıcı girişidir. Toplamlar otomatik hesaplanır. İç malzeme miktarları 1 pano içindir; panel adedi yalnız ilk BOM satırında gösterilir.
Sıra | Pano Adı | Ürün Grubu | Ürün Kodu | Seri / Model | Birim Fiyat, ₸ | Birim Fiyat, ₸ | Toplam, ₸ | Birim | Miktar | Marka | Malzeme / Teknik Özellik | Açıklama / Kontrol
1 | ВРЩ | Щит / Panel | - | Duvar tipi, tek kapak | 397436.0256 |  |  | компл. | 1 | TEKLED | Giriş-dağıtım ve enerji sayaç panosu; ABB şaltlı; 3F, 400 V; IP31 minimum | Panel adedi yalnız bu satırda.
2 | ВРЩ | Корпус | 250200023_ | ЩУРв-3-30зо (550x500x165) IEK | 45000 | 45000 | 45000 | adet | 1 | iek | Metal korpus 600x500x200 mm; IP54; montaj plakalı; tek kapak | IP54, projedeki IP31 şartından üstündür; ölçü yerleşim onayında kesinleşir.
3 | ВРЩ | ОТО / MCB | 2CDS253001R0254 | S203-C25 | 48.51 | 11099.088 | 11099.088 | adet | 1 | ABB | Ana otomatik şalter; 3P; 25 A; C eğrisi; 6 kA | Tek hat: 3P 25 A.
4 | ВРЩ | ОТО / MCB | 2CDS251001R0104 | S201-C10 | 10.77 | 2464.176 | 22177.584 | adet | 9 | ABB | Grup otomatik şalteri; 1P; 10 A; C eğrisi; 6 kA | Gr.1-7 + Gr.11 + Gr.12 = 9 adet.
5 | ВРЩ | Диф. / RCBO | 2CSR255180R1164 | DS201 C16 A30 | 94 | 21507.2 | 64521.6 | adet | 3 | ABB | Kaçak akım korumalı otomatik şalter; 1P+N; 16 A; C; 30 mA; Tip A; 6 kA; 2 modül | Gr.8-10 priz devreleri.
6 | ВРЩ | Счётчик | KONTROL EDİLECEK | Меркурий 230 RS-485 |  |  |  | adet | 1 | Инкотекс | Üç faz direkt bağlı enerji sayacı; 3x230/400 V; 50/60 A; RS-485 | Proje markası korunmuştur; kesin sayaç modifikasyonu onaylanmalıdır.
24 | ВРЩ | Монтажный материал | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | set | 1 | EKT / muadil | Vida, somun, pul, kablo bağı, spiral, destek ve genel montaj sarfı | Bir pano için.
25 | ВРЩ | Монтажные работы | - | - | 2.5 | 100 | 15000 | iş | 150 | TEKLED | Pano mekanik montajı, iç kablolama, etiketleme ve rutin test | IEC 61439 rutin doğrulama kayıtları dahil.
172798.272
KONTROL VE KAYNAK NOTLARI
1) Tek hat ana kaynaktır: Gr.1-7, Gr.11 ve Gr.12 toplam 9 adet 1P 10 A MCB'dir. Proje spesifikasyonundaki 3 adet ifadesi tek hatla çeliştiği için kullanılmamıştır.
2) Kısa devre seviyesi projede verilmemiştir. Seçilen S200/DS201 cihazları 6 kA'dır. Hesaplanan Ik > 6 kA ise S200M/DS201M 10 kA serisine yükseltilmelidir.
3) 600x500x200 mm korpus, cihaz + sayaç + klemens yerleşimi ve %20 minimum yedek için ön seçimdir. Üretim yerleşim çiziminde kesinleştirilmelidir.
4) Sayaç için projede yalnız 'Меркурий 230, 50 A, RS-485' verilmiştir. Kesin alt tip, protokol ve haberleşme bağlantısı müşteri onayına bağlıdır.
5) Fiyat kolonları boş bırakılmıştır; güncel tedarikçi fiyatları girildiğinde satır ve genel toplam otomatik hesaplanır.
Proje kaynağı | [10 empty] | ЭОМ_Франц. Дом_Rev4 - Kopya.pdf, tek hat paftası ve ekipman spesifikasyonu
ABB S203-C25 | [10 empty] | https://new.abb.com/products/2CDS253001R0254/s203-c25
ABB S201-C10 | [10 empty] | https://new.abb.com/products/2CDS251001R0104/s201-c10
ABB DS201 C16 A30 | [10 empty] | https://new.abb.com/products/2CSR255180R1164/ds201-c16-a30
ABB PS3/12 | [10 empty] | https://new.abb.com/products/2CDL231001R1012/ps3-12
ABB PS-END 3.2 | [10 empty] | https://new.abb.com/products/2CDL200001R3003/ps-end-3-2