## BOM
ROW | Тип | Артикул | Номенклатура | Qty | Ед.изм | Завод | NOT
1 |  |  | COSTA-LSP | 1 | компл. | tekled electric | COSTA-LSP — Lighting distribution board + UPS dağıtım bölümü (aynı korpus içinde); ABB şaltlı; 3F+N+PE, 400/230V; In=80A; sayaç+SPD+aydınlatma/priz/UPS çıkışları. Kaynak: 10 E D 01 CCA PANEL SINGLE LINE DIAGRAM.dwfx (Drawing No: E D 01, 07.07.2026, Domestic-Ground Floor, SISTEMA).
2 | korpus | 719-15696 | Shit 2000x800x450+100mm | 1 | шт | KAZTEK | Korpus 2 bölüm x (2000x800x400mm+10cm baza) IP31 — DWFX pano görünüşünden H=2000, toplam W=1600(2x800), D=400 okundu; KAZTEK kataloğunda tam ölçü eşleşmesi bulunamadı, en yakın 719-15684 (2000x800x400) x2 seçildi.
3 | TMŞ | 1SDA067415R1 | ABB Tmax XT1N 160 TMD — 3P In=80A 36kA (ana giriş şalteri, ayar sahalı) | 1 | шт | ABB-ACIK | Şema: 3x80A ana giriş şalteri.
4 | sigorta yuvası | 2CSM204753R1801 | ABB E93/32 — 3P sigorta yuvası 10.3x38mm | 1 | шт | ABB | Sayaç gerilim ölçü devresi 3(6)A koruması.
5 | sigorta | 2CSM256363R1801 | ABB E9F10 GG6 — gG 6A sigorta 10.3x38mm | 3 | шт | ABB | 3 faz gerilim ölçü sigortası.
6 | sigorta yuvası | 2CSM204753R1801 | ABB E93/32 — 3P sigorta yuvası 10.3x38mm | 1 | шт | ABB | Faz gösterge lambası devresi 3(6)A koruması.
7 | sigorta | 2CSM256363R1801 | ABB E9F10 GG6 — gG 6A sigorta 10.3x38mm | 3 | шт | ABB | 3 faz gösterge sigortası.
8 | tt | 270300099_ | Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 3 | шт | ekt | Sayaç ölçü akım trafosu, şema: 80/5A x3 faz. ABB'de bu ölçüde ürün yok — bkz. FIYAT notu.
9 | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | 1 | шт | SAIMAN | 3 faz CT bağlı enerji sayacı, PLC
10 | sinyal lambası | 2CCA703402R0001 | ABB E219-D — yeşil LED faz var lambası 115-250VAC, 22mm | 3 | шт | ABB | 3 faz var göstergesi.
11 | sigorta yuvası | 2CSM277502R1801 | ABB E93/125 — 3P sigorta yuvası 22x58mm | 1 | шт | ABB | SPD yedek koruması 3(125)A.
12 | sigorta | 2CSM258343R1801 | ABB E9F22 GG125 — gG 125A sigorta 22x58mm | 3 | шт | ABB | SPD yedek koruma sigortası.
13 | UZİP | 59A382 | PROTEC T1 3+1 LH TIP1+2 | 1 | шт | ekt | Şema: PF 50kA (B+C) Tip1+2 SPD. Kod doğrulandı, fiyat listede yok — bkz. FIYAT notu. TNS/TT 3P+N kabul edildi, saha topraklama sistemi teyit edilmeli.
14 | oto | 2CDS253001R0164 | ABB S203-C16 — 3P, C16A, 6kA | 2 | шт | ABB | 1 adet aydınlatma grubu beslemesi (L1-L6 önü) + 1 adet 3 fazlı ekipman (kahve makinesi P16) devresi.
15 | УЗО | 2CSF204102R1250 | ABB FH204 A-25/0.03 — 4P, 25A, 30mA, Tip A (F204 A-25/0.03 muadili) | 2 | шт | ABB | 4P 25A/30mA grup RCD x2 (aydınlatma grubu + 3 fazlı ekipman grubu). MUADIL: istenen F204 A-25/0.03 (2CSF204101R1250) listede yok, FH204 A-25/0.03 (2CSF204102R1250) kullanıldı — MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ.
16 | oto | 2CDS251001R0105 | ABB S201-B10 — 1P, B10A, 6kA (aydınlatma çıkışları) | 6 | шт | ABB | Aydınlatma çıkışları L1-L6 (Spot Light x2, Costa Linear Logo, Sigboard, Spare x2), B/1x10A.
17 | selector | 1SFA619200R1016 | ABB C2SS1-10B-10 — 2 konum sabit seçici, siyah, 1NA, 22mm | 4 | шт | ABB | Kapı üzeri aydınlatma grubu kumanda seçicisi x4 (L1-L4). Panel kapı görünüşünden okundu, etiket/fonksiyon sahada teyit edilmeli.
18 | oto | 2CDS251001R0164 | ABB S201-C16 — 1P, C16A, 6kA (priz/ekipman çıkışları) | 27 | шт | ABB | Priz/ekipman çıkışları C16A — devre cetveli P serisi (spare/led screen/blender/grinder/fridge/bar refrigerator/service socket vb.) 23 adet + UPS çıkış dağıtımı (UP) 4 adet = 27.
19 | oto | 2CDS251001R0204 | ABB S201-C20 — 1P, C20A, 6kA (ekipman çıkışları) | 3 | шт | ABB | Dishwasher / Filter coffee machine / Water heater soket çıkışları C20A.
20 | oto | 2CDS251001R0254 | ABB S201-C25 — 1P, C25A, 6kA (mercyhet soket çıkışları) | 2 | шт | ABB | Merchyet soket çıkışları x2 (P1, P11) C25A.
21 | oto | 2CDS251001R0324 | ABB S201-C32 — 1P, C32A, 6kA (UPS giriş + by-pass) | 2 | шт | ABB | UPS giriş + by-pass hatları C32A. Ayrı bir change-over/ATS cihazı şemada çizilmemiş.
22 | УЗО | 2CSF202102R1250 | ABB FH202 A-25/0.03 — 2P, 25A, 30mA, Tip A (F202 A-25/0.03 muadili) | 32 | шт | ABB | 2P 25A/30mA grup RCD x32 (priz/ekipman çıkışları 28 adet + UPS dağıtımı UP 4 adet). MUADIL: istenen F202 A-25/0.03 (2CSF202101R1250) listede yok, FH202 A-25/0.03 (2CSF202102R1250) kullanıldı — MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ.
23 | UPS | 0 | UPS 5 kVA, 1F/1F, 220V (harici ekipman) | 0 | шт | MUADIL-NET | UPS 5kVA 1F/1F 220V — şemada gösterilmiş, marka/model verilmemiş; müşteri/ayrı tedarik, pano fiyatına dahil edilmedi.
24 | kablo köprü | PV2(LS)-25 | H07V-K / ПВ2(LS) Cu 1x25mm² — kablo köprü (ana giriş bağlantısı) | 1.32 | м | HARMONY | otomatik hesap: ana şalter In=80A ≤125A → bara yerine kablo köprü (proje kuralı). Metraj = BARA_KOPRU_M(0,30m)×4 kutup(L1,L2,L3,N)×KABLO_FIRE(1,10).
25 | kablo köprü PE | PV2(LS)-25 | H07V-K / ПВ2(LS) Cu 1x25mm² — kablo köprü (ana giriş bağlantısı) | 0.33 | м | HARMONY | otomatik hesap: PE köprü metrajı = BARA_KOPRU_M(0,30m)×1×KABLO_FIRE(1,10).
26 | pabuc | 260100142 | Kablo pabucu 16mm² (МЛ 16-6-6) | 8 | шт | EKT | otomatik hesap: kablo köprü uçları — 4 iletken x 2 uç = 8 adet pabuç.
27 | toroid | 635-03004 | Трансформатор тока нулевой последовательности CT-80 (TEKLED ELECTRIC) | 1 | шт | tekled
28 | toroisd role | 720-03100 | Реле тока утечки ELR 110V/240V (TEKLED ELECTRIC) | 1 | шт | tkled
29 | klemens | 32421DEK | Geçiş klemensi 2.5-4mm² (ЗН101-2-24A-08) | 97 | шт | EKT | otomatik hesap: 1P devre 2 klemens + 3P devre 4 klemens, toplam devre sayısına göre, ×KLEMENS_YEDEK(1,10).
30 | klemens N | 32421DEK | Geçiş klemensi 2.5-4mm² (ЗН101-2-24A-08) | 44 | шт | EKT | otomatik hesap: 1P+N devre başına 1 nötr klemens (mavi) ×KLEMENS_YEDEK.
31 | klemens PE | 32421DEK | Geçiş klemensi 2.5-4mm² (ЗН101-2-24A-08) | 47 | шт | EKT | otomatik hesap: devre başına 1 PE klemensi (sarı-yeşil) ×KLEMENS_YEDEK.
32 | klemens aksesuar | YZN11DF-003-K03 | DIN ray uç plakası + stoper seti | 10 | шт | EKT | otomatik hesap: uç plakası+stoper, her ~20 klemens için 1 set.
33 | DIN рейка | 570003 | DIN rayı TS35x7.5mm delikli (1m) | 2.87 | м | CHINT | otomatik hesap: toplam modül genişliği (FIYAT!MODUL × BOM adedi, SUM) × 18mm/modül, ×DINRAY_FIRE(1,10, klemens rayı payı dahil).
34 | кабельный канал | 270300200_ | Кабель-канал перф. 60х40 ИМПАКТ IEK (24) | 16 | м | EKT | ÖN METRAJ: 2 bölümlü 2000x1600 pano için ~16m (yerleşim sonrası kesinleştirilecek).
35 | iç kablo | PV1(LS)-2.5 | H07V-K / ПВ1(LS) Cu 1x2.5mm² — pano içi kablo | 110.9 | м | HARMONY | otomatik hesap: 2.5mm² pano içi kablo — 1P+N devreler (B10+C16+C20+C25) ×2 iletken + 3P grup devresi (S203) ×4 iletken, ×KABLO_M_MODULER(1,2m)×KABLO_FIRE(1,10).
36 | iç kablo | PV1(LS)-6 | H07V-K / ПВ1(LS) Cu 1x6mm² — pano içi kablo (C32 devreleri) | 5.3 | м | HARMONY | otomatik hesap: 6mm² pano içi kablo — UPS C32 devreleri ×2 iletken, ×KABLO_M_MODULER×KABLO_FIRE.
37 | etiket | 311100733 | Etiket seti — metal marka bandı (100 adet/paket) | 1 | набор | EKT | Pano, cihaz, devre ve klemens etiket seti (COSTA-LSP kodları).
38 | монтажный материал | 0 | Montaj sarf malzemesi (vida, kablo bağı, spiral, destek, dübel-homut) | 1 | набор | MUADIL-NET | Vida, somun, pul, kablo bağı, spiral, destek — bir pano için.