## KURALLAR
KURALLAR — TEK GERÇEK KAYNAK
260911 MGS Mahir Bey — CCA / Almaty Costa Coffee — COSTA-LSP panosu — ABB BOM (motor v16)
BLOK 1 — KUR TABLOSU
PARA | KZT | TARIH
KZT | 1
USD | 505 | 2026-08-27
EUR | 585 | 2026-08-27
TRY | 13.5 | 2026-08-27
NOT: | KUR VARSAYIM — bu oturumda güncel kur verilmedi; birlesik.csv kurulumunda kullanılan son bilinen kur taşındı. Teklif öncesi güncelleyin.
BLOK 2 — MARKA KURAL TABLOSU
MARKA | PARA | KATSAYI1 | KATSAYI2 | TOPLAM | GIRDI_TIPI | NOT
ABB | EUR | 1.35 | 0.3 | 0.405 | LISTE | standart (System pro M, E-serisi vb.)
ABB-ACIK | EUR | 1.35 | 0.23 | 0.3105 | LISTE | ayar sahalı / açık tip (Tmax XT vb.)
SCHNEIDER | EUR | 0.6 | 1 | 0.6 | LISTE
CHINT | KZT | 0.6 | 1 | 0.6 | LISTE
CNC | KZT | 0.55 | 1 | 0.55 | LISTE | liste 2025-02-04, güvenilmez
LEGRAND | TRY | 0.5 | 1 | 0.5 | LISTE | teyitsiz
IEK | KZT | 1 | 1 | 1 | LISTE
EKF | KZT | 1 | 1 | 1 | LISTE | referans, fiyat yasak
EKT | KZT | 1 | 1 | 1 | LISTE | jenerik malzeme (klemens/kanal/aksesuar)
SAIMAN | KZT | 1 | 1 | 1 | LISTE
KAZTEK | KZT | 0.6 | 1 | 0.6 | LISTE | korpus
HARMONY | KZT | 1 | 1 | 1 | LISTE | pano içi kablo — liste tarihi bilinmiyor, TEYİT ET
BAKIR-BARA | KZT | 1 | 1 | 1 | NET | kg fiyatından hesaplanır
ALUM-BARA | KZT | 1 | 1 | 1 | NET | kg fiyatından hesaplanır
MUADIL-NET | KZT | 1 | 1 | 1 | NET
ISCILIK | KZT | 1 | 1 | 1 | NET
YENİ MARKA: tablonun sonuna satır ekle, başka yere dokunma.
BLOK 3 — İŞÇİLİK NORMLARI (kalıcı, satır satır, değiştirilebilir — sarı)
ISCILIK_SAAT_UCRETI (KZT/saat) | 3500
ISCILIK_DK_UCRETI (KZT/dk, =saat/60) | 58.3333
ISCILIK_CARPANI | 1
TEST_ETIKET_CARPANI | 1.15
VARSAYIM: saat ücreti ve çarpanlar örnek/öngörülen değerdir — atölye ölçümüyle güncelleyin.
NORM ANAHTARI | dk/birim (SARI — değiştirilebilir) | AÇIKLAMA
MCB_1P | 10 | 1P MCB/oto — adet
MCB_2P | 14 | 2P MCB/oto — adet
MCB_3P | 18 | 3P MCB/oto — adet
MCB_4P | 22 | 4P MCB/oto — adet
DIF_1PN | 15 | Dif.avt./АВДТ 1P+N — adet
DIF_3PN | 25 | Dif.avt./АВДТ 3P+N — adet
UZO_2P | 12 | 2P RCD/УЗО — adet
UZO_4P | 20 | 4P RCD/УЗО — adet
MCCB_KUCUK | 60 | MCCB ≤250A — adet
MCCB_BUYUK | 90 | MCCB 315-630A / açık tip — adet
MCCB_ANA | 90 | Ana giriş MCCB/ayarlı açık tip şalter — adet
SIGORTA_YUVASI | 20 | Sigorta yuvası — adet
SAYAC_AT | 90 | Sayaç + akım trafosu seti — adet (komple)
OPN_SPD | 15 | Parafudr/SPD — adet
KONTAKTOR | 30 | Kontaktör — adet
TERMIK | 15 | Termik röle — adet
ROLE | 10 | Ara röle/impuls röle — adet
ZAMAN_ROLESI | 10 | Zaman rölesi — adet
LAMBA_BUTON | 8 | Sinyal lambası / buton / selektör — adet
KLEMENS | 4 | Klemens (faz/N/PE) — adet
TARAK_BARA | 10 | Tarak/pin bara (loobar) — adet
BARA_M | 45 | Bakır/alüminyum bara montajı — dk/m
IZOLATOR_BARA | 5 | Bara izolatörü — adet
CIVATA_TAKIMI | 3 | Bara bağlantı cıvata takımı — adet
DINRAY_M | 5 | DIN ray montajı — dk/m
KANAL_M | 5 | Kablo kanalı montajı — dk/m
KABLO_IC_M | 3 | Pano içi kablo döşeme — dk/m
PABUC_YUKSUK | 3 | Pabuç/yüksük sıkma — adet
KORPUS_KUCUK | 30 | Korpus montajı, küçük — adet
KORPUS_ORTA | 45 | Korpus montajı, orta — adet
KORPUS_AYAKLI | 90 | Korpus montajı, ayaklı/büyük duvar tipi — adet
ETIKET_SET | 60 | Etiketleme (pano+devre+klemens) — set
SABIT_HAZIRLIK | 60 | Sabit — hazırlık/proje okuma (pano başına)
SABIT_TEST | 90 | Sabit — rutin test IEC 61439 (pano başına)
SABIT_AMBALAJ | 45 | Sabit — ambalaj/sevkiyat hazırlığı (pano başına)
Bu tablo YSF-HICH BOM motorunun kalıcı taban ayarıdır (v16) — her yeni proje bu normlardan başlar; sadece sarı hücreler değişir.
BLOK 4 — FİYAT LİSTESİ YAŞ DENETİMİ
Marka | Dosya | Tarih | Yaş(ay) | Durum
ABB | 260602_ABB_Elektrifikasyon_Fiyat_Listesi_2025_Kasim.pdf | 2025-11-01 | 9.8 | ok (≤12 ay)
KAZTEK | 2607_15_Kaztek_pano_fiyat_listesi.XLSX | 2026-07-15 | 1.4 | ok (≤12 ay)
CHINT | 260827_chint_price.xlsx | 2026-08-27 | 0.4 | ok (≤12 ay)
EKT | (devralındı — önceki liste) | 2025-06-12 | 15 | GÜNCELLE (12-18 ay)
HARMONY | Harmony_Кабель_Прайс_лист.pdf | bilinmiyor |  | UYARI — tarih bilinmiyor, TEYİT ET
BLOK 6 — OTOMATİK TAMAMLAMA PARAMETRELERİ (sarı)
BARA_DERATING | 0.85
BARA_FIRE | 1.15
BARA_N_ORANI | 1
BARA_PE_ORANI | 0.5
BARA_KOPRU_M | 0.3
BARA_BOY_M | 4
KABLO_FIRE | 1.1
KABLO_M_MODULER | 1.2
KABLO_M_MCCB | 0.8
DINRAY_FIRE | 1.1
KANAL_FIRE | 1.1
KLEMENS_YEDEK | 1.1
TARAK_MOD_ADET | 12
MODUL_GENISLIK_MM | 18
SIRA_YUKSEKLIK_MM | 150
KORPUS_KULLANILABILIR_ORAN | 0.7
KORPUS_GENISLIK_TOPLAM_MM (COSTA-LSP, 2x800) | 1600
KORPUS_YUKSEKLIK_MM (COSTA-LSP) | 2000
KUMANDA_MCB_TIP | 1P 6A C 4.5kA
BLOK 7 — TİCARİ (sarı)
KAR_ORANI | 0.25
ISKONTO | 0
NDS_ORANI | 0.16
TEKLIF_GECERLILIK (gün) | 15
URETIM_SURESI (iş günü) | 25
ODEME_SARTI | %50 peşin, %50 teslimde
GARANTI | 12 ay üretim hatalarına karşı
BLOK 8 — METAL FİYATI (sarı) — bu projede bara kullanılmadı (ana şalter ≤125A, kablo köprü)
BAKIR_KG_USD | 14.45
ALUM_KG_USD | 8.2
USD_KZT (BLOK1'den) | 505
BAKIR_KG_KZT | 4141
ALUM_KG_KZT | 33956.2
DURUM_LIST
OK
FIYAT_YOK
MUADIL
MUADIL_ONAY
CIHAZ_BELIRSIZ
VARSAYIM
KAPSAM_DISI
KONTROL
OKUNAMADI
FIYAT_ESKI
BLOK 5 — RİSK KAYDI (TAM LİSTE, 6 BLOK)
1) FİYAT YOK
Satır | Pano | Artikül | DURUM | Not | Aksiyon
BOM9 | COSTA-LSP | TT-ABB-80-5-YOK | FIYAT_YOK | 80/5A CT yok; ABB'de en yakın 1SEP408149R0001 160/5A EUR284.10, ana şaltere (80A) göre aşırı büyük | CHINT/Mercury 100/5A CT ile fiyatlandır
BOM14 | COSTA-LSP | SPD-2CTB815101R4500-YOK | FIYAT_YOK | OVR T1+2 3N 25-255 TS kodu ABB Kasım-2025 listesinde doğrulandı, satış fiyatı yok | ABB'den güncel fiyat teyidi
BOM28 | COSTA-LSP | TERM-N-BARA | FIYAT_YOK | İzoleli nötr barası — KAZTEK/EKT kataloğunda özel kod yok | saha tedarikçisinden fiyat al
BOM29 | COSTA-LSP | TERM-PE-BARA | FIYAT_YOK | ГЗШ + izolatör seti — KAZTEK/EKT kataloğunda özel kod yok | saha tedarikçisinden fiyat al
BOM39 | COSTA-LSP | MONTAJ-MALZEME | FIYAT_YOK | toplu montaj sarf seti — granüler kalemler (ör. EKT 240100089) var, set fiyatı yok | saha teklifine göre fiyat gir
2) CİHAZ BELİRSİZ
Satır | Pano | Artikül | DURUM | Not | Aksiyon
— | COSTA-LSP | — | — | yok | —
3) MUADİL KULLANILDI
Satır | Pano | Artikül | DURUM | Not | Aksiyon
BOM16 | COSTA-LSP | ABB-FH204A25-MUADIL | MUADIL_ONAY | istenen 2CSF204101R1250 (F204 A-25/0,03) listede yok; FH204 A-25/0,03 (2CSF204102R1250) kullanıldı, gövde ölçüsü farklı | MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ
BOM23 | COSTA-LSP | ABB-FH202A25-MUADIL | MUADIL_ONAY | istenen 2CSF202101R1250 (F202 A-25/0,03) listede yok; FH202 A-25/0,03 (2CSF202102R1250) kullanıldı (x32), gövde ölçüsü farklı | MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ
4) VARSAYIM
Satır | Pano | Artikül | DURUM | Not | Aksiyon
BOM3 | COSTA-LSP | KAZTEK-719-15684 | VARSAYIM | korpus 2x(2000x800x400mm+10cm baza) IP31 — DWFX görünüşünden H=2000,toplam W=1600 okundu, tam ölçü eşleşmesi yok | imalat öncesi ölçü teyidi
BOM18 | COSTA-LSP | ABB-1SFA619200R1016 | VARSAYIM | kapı üzeri aydınlatma grubu seçici anahtarı x4 (L1-L4), panel kapı görünüşünden okundu | etiket/fonksiyon sahada teyit
BOM25-26 | COSTA-LSP | HARMONY-PV2LS25 | VARSAYIM | kablo köprü Cu 25mm²: faz 1,32m + PE 0,33m — In=80A≤125A eşiği, BARA_KOPRU_M(0,30m)×kutup×KABLO_FIRE(1,10) | otomatik hesap, aksiyon yok
BOM27 | COSTA-LSP | EKT-260100142 | VARSAYIM | pabuç 16mm² x8 — kablo köprü uçları (4 iletken x 2 uç) | otomatik hesap, aksiyon yok
BOM30-32 | COSTA-LSP | EKT-32421DEK | VARSAYIM | klemens 188 adet (faz 97 + nötr 44 + PE 47) ×KLEMENS_YEDEK(1,10) | otomatik hesap, aksiyon yok
BOM33 | COSTA-LSP | EKT-YZN11DF-003-K03 | VARSAYIM | DIN ray uç plakası + stoper x10 set — her ~20 klemens için 1 set | otomatik hesap, aksiyon yok
BOM34 | COSTA-LSP | CHINT-570003 | VARSAYIM | DIN TH35 ~2,8m — toplam modül genişliği×18mm/modül×DINRAY_FIRE(1,10) | otomatik hesap, aksiyon yok
BOM35 | COSTA-LSP | EKT-280100335 | VARSAYIM | kablo kanalı 60x40mm 16m — ön metraj, kesin yerleşim imalatta netleşir | imalat sonrası metraj teyidi
BOM36-37 | COSTA-LSP | HARMONY-PV1LS025 / PV1LS06 | VARSAYIM | pano içi kablo 2,5mm² ~111m + 6mm² ~5,3m — KABLO_M_MODULER/KABLO_M_MCCB×KABLO_FIRE | otomatik hesap, aksiyon yok
5) KAPSAM DIŞI
Satır | Pano | Artikül | DURUM | Not | Aksiyon
BOM24 | COSTA-LSP | UPS-5KVA-HARIC | KAPSAM_DISI | UPS 5kVA 1F/1F 220V x1 — şemada gösterilmiş, marka/model verilmemiş, müşteri/ayrı tedarik | pano fiyatına dahil değil, gerçek adetle kaldı
6) VERİ NOTU
Satır | Pano | Artikül | DURUM | Not | Aksiyon
— | COSTA-LSP | ABB fiyat listesi | OK | 260602 ABB Elektrifikasyon Fiyat Listesi, Kasım 2025 — yaş 9,8 ay (≤12 ay, güncel) | —
— | COSTA-LSP | CHINT/EKT/KAZTEK | OK | birlesik.csv tek fiyat kaynağı — KAZTEK 2607_15 (15.07.2026), CHINT 260827 | —
— | COSTA-LSP | BARA/metal fiyatı | OK | kullanılmadı — In=80A≤125A kablo köprü kuralı uygulandı | —
— | COSTA-LSP | okunamayan bölge | OK | yok | —
— | COSTA-LSP | motor v16 | OK | kolon yapısı 260909_Almaty_GermesHayat_CHINT_BOM_YSF_v15 referans alınarak yeniden düzenlendi; işçilik normları artık BLOK3'te satır satır, değiştirilebilir; risk kaydı sohbete değil buraya yazılır | —

## FIYAT
SIRA | TIP | ARTIKUL | ACIKLAMA | LISTE_FIYAT | NET_KZT | TOPLAM_ADET | TOPLAM_TUTAR | PARA | MARKA | KATSAYI | BIRIM | KAYNAK | DURUM | NOT | PANO(LAR) | MODUL | KOD (SISTEM ANAHTARI - DOKUNMA)
1 | korpus | 719-15696 | Shit 2000x800x450+100mm | 172785 | 103671 | 1 | 103671 | KZT | KAZTEK | 0.6 | adet | Kaztek resmi liste (2607 15 Kaztek pano fiyat listesi.XLSX) ARTIKUL 719-15684 | VARSAYIM | 2 bölümlü pano; H=2000 toplam W=1600(2x800) D=400 — DWFX pano görünüşünden okundu | COSTA-LSP | 0 | KAZTEK-719-15684
2 | TMŞ | 1SDA067415R1 | ABB Tmax XT1N 160 TMD — 3P In=80A 36kA (ana giriş şalteri, ayar sahalı) | 246.1 | 44702.2193 | 1 | 44702.2193 | EUR | ABB-ACIK | 0.3105 | adet | 260602 ABB Elektrifikasyon Fiyat Listesi Kasım-2025 | OK | Şema: 3x80A ana giriş | COSTA-LSP | 3 | ABB-1SDA067415R1
3 | sigorta yuvası | 2CSM204753R1801 | ABB E93/32 — 3P sigorta yuvası 10.3x38mm | 24.89 | 5897.0633 | 2 | 11794.1265 | EUR | ABB | 0.405 | adet | 260602 ABB Elektrifikasyon Fiyat Listesi Kasım-2025 | OK | Sayaç gerilim + faz gösterge devresi için 2 adet gerekir | COSTA-LSP | 3 | ABB-2CSM204753R1801
4 | sigorta | 2CSM256363R1801 | ABB E9F10 GG6 — gG 6A sigorta 10.3x38mm | 3.81 | 902.6843 | 6 | 5416.1055 | EUR | ABB | 0.405 | adet | 260602 ABB Elektrifikasyon Fiyat Listesi Kasım-2025 | OK | Şema: 3(6)A x2 grup = 6 adet | COSTA-LSP | 0 | ABB-2CSM256363R1801
5 | tt | 270300099_ | Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 5300 | 5300 | 3 | 15900 | KZT | ekt | 1 | adet | 260602 ABB Elektrifikasyon Fiyat Listesi Kasım-2026 | FIYAT_YOK | ABB listesinde 80/5A CT yok; en yakın ABB 1SEP408149R0001 (160/5A, EUR284.10) 80A ana şaltere göre AŞIRI BÜYÜK. CHINT/Mercury 100/5A CT önerilir. | COSTA-LSP | 0 | TT-ABB-80-5-YOK
6 | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | 98000 | 98000 | 1 | 98000 | KZT | SAIMAN | 1 | adet | 260602 ABB Elektrifikasyon Fiyat Listesi Kasım-2025 | OK | Şema CT=80/5A gösteriyor; haberleşme fonksiyonu müşteri şartıyla teyit edilmeli | COSTA-LSP | 8 | ABB-2CMA100178R1000
7 | lamb | 2CCA703402R0001 | ABB E219-D — yeşil LED faz var lambası 115-250VAC, 22mm | 20.81 | 4930.4093 | 3 | 14791.2278 | EUR | ABB | 0.405 | adet | 260602 ABB Elektrifikasyon Fiyat Listesi Kasım-2025 | OK | 3 faz göstergesi | COSTA-LSP | 0 | ABB-2CCA703402R0001
8 | sigorta yuvası | 2CSM277502R1801 | ABB E93/125 — 3P sigorta yuvası 22x58mm | 214.7 | 50867.7975 | 1 | 50867.7975 | EUR | ABB | 0.405 | adet | 260602 ABB Elektrifikasyon Fiyat Listesi Kasım-2025 | OK | SPD yedek koruması | COSTA-LSP | 6 | ABB-2CSM277502R1801
9 | sigorta | 2CSM258343R1801 | ABB E9F22 GG125 — gG 125A sigorta 22x58mm | 15.62 | 3700.7685 | 3 | 11102.3055 | EUR | ABB | 0.405 | adet | 260602 ABB Elektrifikasyon Fiyat Listesi Kasım-2025 | OK | Şema: 3(125)A | COSTA-LSP | 0 | ABB-2CSM258343R1801
10 | opn | 59A382 | PROTEC T1 3+1 LH TIP1+2 | 69000 | 69000 | 1 | 69000 | KZT | ekt | 1 | adet | 260602 ABB Elektrifikasyon Fiyat Listesi Kasım-2025, sf.36 | FIYAT_YOK | Kod doğrulandı, satış fiyatı bu liste ekstresinde yok. TNS/TT 3P+N kabul edildi. | COSTA-LSP | 4 | SPD-2CTB815101R4500-YOK
11 | oto | 2CDS253001R0164 | ABB S203-C16 — 3P, C16A, 6kA | 48.51 | 11493.2318 | 2 | 22986.4635 | EUR | ABB | 0.405 | adet | 260602 ABB Elektrifikasyon Fiyat Listesi Kasım-2025 | OK | 1 adet aydınlatma grubu beslemesi + 1 adet 3 fazlı ekipman (kahve makinesi) devresi | COSTA-LSP | 3 | ABB-2CDS253001R0164
12 | oto | 2CDS251001R0105 | ABB S201-B10 — 1P, B10A, 6kA (aydınlatma çıkışları) | 9.78 | 2317.1265 | 6 | 13902.759 | EUR | ABB | 0.405 | adet | 260602 ABB Elektrifikasyon Fiyat Listesi Kasım-2025 | OK | Şema: B/1x10A x6 (L1-L6) | COSTA-LSP | 1 | ABB-2CDS251001R0105
13 | oto | 2CDS251001R0164 | ABB S201-C16 — 1P, C16A, 6kA (priz/ekipman çıkışları) | 10.77 | 2551.6823 | 27 | 68895.4208 | EUR | ABB | 0.405 | adet | 260602 ABB Elektrifikasyon Fiyat Listesi Kasım-2025 | OK | Şemadan bağımsız sayım | COSTA-LSP | 1 | ABB-2CDS251001R0164
14 | oto | 2CDS251001R0204 | ABB S201-C20 — 1P, C20A, 6kA (ekipman çıkışları) | 10.77 | 2551.6823 | 3 | 7655.0468 | EUR | ABB | 0.405 | adet | 260602 ABB Elektrifikasyon Fiyat Listesi Kasım-2025 | OK | Bulaşık makinesi / filtre kahve makinesi / su ısıtıcı çıkışları | COSTA-LSP | 1 | ABB-2CDS251001R0204
15 | oto | 2CDS251001R0254 | ABB S201-C25 — 1P, C25A, 6kA (mercyhet soket çıkışları) | 10.77 | 2551.6823 | 2 | 5103.3645 | EUR | ABB | 0.405 | adet | 260602 ABB Elektrifikasyon Fiyat Listesi Kasım-2025 | OK |  | COSTA-LSP | 1 | ABB-2CDS251001R0254
16 | oto | 2CDS251001R0324 | ABB S201-C32 — 1P, C32A, 6kA (UPS giriş + by-pass) | 13.46 | 3189.0105 | 2 | 6378.021 | EUR | ABB | 0.405 | adet | 260602 ABB Elektrifikasyon Fiyat Listesi Kasım-2025 | OK |  | COSTA-LSP | 1 | ABB-2CDS251001R0324
17 | УЗО | 2CSF202102R1250 | ABB FH202 A-25/0.03 — 2P, 25A, 30mA, Tip A (F202 A-25/0.03 muadili) | 63.22 | 14978.3985 | 32 | 479308.752 | EUR | ABB | 0.405 | adet | 260602 ABB Elektrifikasyon Fiyat Listesi Kasım-2025 | MUADIL_ONAY | İstenen 2CSF202101R1250 listede yok; FH gövde serisi aynı marka/anma değer/koruma tipi ama farklı kutu ölçüsü — MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ | COSTA-LSP | 2 | ABB-FH202A25-MUADIL
18 | УЗО | 2CSF204102R1250 | ABB FH204 A-25/0.03 — 4P, 25A, 30mA, Tip A (F204 A-25/0.03 muadili) | 82.14 | 19461.0195 | 2 | 38922.039 | EUR | ABB | 0.405 | adet | 260602 ABB Elektrifikasyon Fiyat Listesi Kasım-2025 | MUADIL_ONAY | İstenen 2CSF204101R1250 listede yok; FH gövde serisi — MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ | COSTA-LSP | 4 | ABB-FH204A25-MUADIL
19 | selector | 1SFA619200R1016 | ABB C2SS1-10B-10 — 2 konum sabit seçici, siyah, 1NA, 22mm | 9.02 | 2137.0635 | 4 | 8548.254 | EUR | ABB | 0.405 | adet | 260602 ABB Elektrifikasyon Fiyat Listesi Kasım-2025 | OK | Kapı üzeri aydınlatma grubu kumandası x4 | COSTA-LSP | 0 | ABB-1SFA619200R1016
20 | UPS |  | UPS 5 kVA, 1F/1F, 220V (harici ekipman) |  |  | 1 |  |  | MUADIL-NET |  | adet | — | KAPSAM_DISI | Şemada gösterilmiş, marka/model verilmemiş; müşteri/ayrı tedarik, pano fiyatına dahil edilmedi | COSTA-LSP | 0 | UPS-5KVA-HARIC
21 | DIN | 570003 | DIN rayı TS35x7.5mm delikli (1m) | 869 | 521.4 | 2.87 | 1496.418 | KZT | CHINT | 0.6 | m | 260827_chint_price.xlsx | OK |  | COSTA-LSP | 0 | CHINT-570003
22 | кабельный канал | 270300200_ | Кабель-канал перф. 60х40 ИМПАКТ IEK (24) | 1980 | 1980 | 16 | 31680 | KZT | EKT | 1 | m | birlesik.csv (EKT 250612) | OK |  | COSTA-LSP | 0 | EKT-280100335
23 | klemens | 32421DEK | Geçiş klemensi 2.5-4mm² (ЗН101-2-24A-08) | 117 | 117 | 188 | 21996 | KZT | EKT | 1 | adet | birlesik.csv (EKT 250612) | OK | Faz/N/PE hepsi için aynı gövde — renk kodu montajda ayrılır | COSTA-LSP | 0 | EKT-32421DEK
24 | klemens aksesuar | YZN11DF-003-K03 | DIN ray uç plakası + stoper seti | 106 | 106 | 10 | 1060 | KZT | EKT | 1 | adet | birlesik.csv (EKT 250612) | OK |  | COSTA-LSP | 0 | EKT-YZN11DF-003-K03
25 | iç kablo | PV1(LS)-2.5 | H07V-K / ПВ1(LS) Cu 1x2.5mm² — pano içi kablo | 176 | 176 | 110.9 | 19518.4 | KZT | HARMONY | 1 | m | Harmony_Кабель_Прайс_лист.pdf | OK | Liste tarihi bilinmiyor — TEYİT ET | COSTA-LSP | 0 | HARMONY-PV1LS025
26 | iç kablo | PV1(LS)-6 | H07V-K / ПВ1(LS) Cu 1x6mm² — pano içi kablo (C32 devreleri) | 423 | 423 | 5.3 | 2241.9 | KZT | HARMONY | 1 | m | Harmony_Кабель_Прайс_лист.pdf | OK | Liste tarihi bilinmiyor — TEYİT ET | COSTA-LSP | 0 | HARMONY-PV1LS06
27 | iç kablo | PV2(LS)-25 | H07V-K / ПВ2(LS) Cu 1x25mm² — kablo köprü (ana giriş bağlantısı) | 1765 | 1765 | 1.65 | 2912.25 | KZT | HARMONY | 1 | m | Harmony_Кабель_Прайс_лист.pdf | OK | ≤125A ana şalter — bara yerine kablo köprü (proje kuralı) | COSTA-LSP | 0 | HARMONY-PV2LS25
28 | pabuc | 260100142 | Kablo pabucu 16mm² (МЛ 16-6-6) | 180 | 180 | 8 | 1440 | KZT | EKT | 1 | adet | birlesik.csv (EKT 250612) | OK | Ana giriş kablo köprü uçları | COSTA-LSP | 0 | EKT-260100142
29 | etiket | 311100733 | Etiket seti — metal marka bandı (100 adet/paket) | 6910 | 6910 | 1 | 6910 | KZT | EKT | 1 | набор | birlesik.csv (EKT 250612) | OK |  | COSTA-LSP | 0 | EKT-311100733-ETIKET
30 | toroid | 635-03004 | Трансформатор тока нулевой последовательности CT-80 (TEKLED ELECTRIC) | 12950 | 7770 | 1 | 7770 | KZT | CHINT | 0.6 | adet | — | FIYAT_YOK | KAZTEK/EKT kataloğunda özel kod bulunamadı, saha tedarikçisinden fiyat alınmalı | COSTA-LSP | 0 | TERM-N-BARA
31 | PE bara | 720-03100 | Реле тока утечки ELR 110V/240V (TEKLED ELECTRIC) | 25900 | 15540 | 1 | 15540 | KZT | CHINT | 0.6 | adet | — | FIYAT_YOK | KAZTEK/EKT kataloğunda özel kod bulunamadı, saha tedarikçisinden fiyat alınmalı | COSTA-LSP | 0 | TERM-PE-BARA
32 | монтажный материал |  | Montaj sarf malzemesi (vida, kablo bağı, spiral, destek, dübel-homut) |  |  | 1 |  |  | MUADIL-NET |  | набор | — | FIYAT_YOK | Granüler kalemler mevcut (ör. EKT 240100089 dübel-homut) ama toplu set fiyatı saha teklifine göre girilmeli | COSTA-LSP | 0 | MONTAJ-MALZEME
33 | Iscilik |  | Montaj/kablaj/etiketleme/test işçiliği (dakika bazlı) | 58.3333 | 58.3333 | 2640.6 | 154035 | KZT | ISCILIK | 1 | dk | KURALLAR BLOK3 | OK | Dakika ücreti KURALLAR BLOK3'ten okunur; toplam dakika BOM işçilik satırından SUMIF ile gelir |  | 0 | ISCILIK-DK

## BOM
ROW | Наименование1 | Тип | Артикул | Номенклатура | Цена | net | H(G×I) | Qty | Ед.изм | Завод | tutar | DURUM | NOT | KAYNAK | ANAHTAR (sistem - dokunma) | NORM_ANAHTAR (sistem) | ISCILIK_DK (satır, hesap) | MODUL (hesap)
1 | COSTA-LSP |  |  | COSTA-LSP |  |  |  | 1 | компл. |  |  | OK | COSTA-LSP — Lighting distribution board + UPS dağıtım bölümü (aynı korpus içinde); ABB şaltlı; 3F+N+PE, 400/230V; In=80A; sayaç+SPD+aydınlatma/priz/UPS çıkışları. Kaynak: 10 E D 01 CCA PANEL SINGLE LINE DIAGRAM.dwfx (Drawing No: E D 01, 07.07.2026, Domestic-Ground Floor, SISTEMA). | DWFX şema + devre cetveli
2 | Shit 2000x800x450+100mm | korpus | 719-15696 | Shit 2000x800x450+100mm | 172785 | 103671 | 103671 | 1 | шт | KAZTEK | 103671 | VARSAYIM | Korpus 2 bölüm x (2000x800x400mm+10cm baza) IP31 — DWFX pano görünüşünden H=2000, toplam W=1600(2x800), D=400 okundu; KAZTEK kataloğunda tam ölçü eşleşmesi bulunamadı, en yakın 719-15684 (2000x800x400) x2 seçildi. | DWFX pano görünüşü + KAZTEK katalog | KAZTEK-719-15684 | KORPUS_AYAKLI | 90 | 0
3 | ABB Tmax XT1N 160 TMD — 3P In=80A 36kA (ana giriş şalteri, ayar sahalı) | TMŞ | 1SDA067415R1 | ABB Tmax XT1N 160 TMD — 3P In=80A 36kA (ana giriş şalteri, ayar sahalı) | 246.1 | 44702.2193 | 44702.2193 | 1 | шт | ABB-ACIK | 44702.2193 | OK | Şema: 3x80A ana giriş şalteri. | DWFX şema | ABB-1SDA067415R1 | MCCB_ANA | 90 | 3
4 | ABB E93/32 — 3P sigorta yuvası 10.3x38mm | sigorta yuvası | 2CSM204753R1801 | ABB E93/32 — 3P sigorta yuvası 10.3x38mm | 24.89 | 5897.0633 | 5897.0633 | 1 | шт | ABB | 5897.0633 | OK | Sayaç gerilim ölçü devresi 3(6)A koruması. | DWFX şema | ABB-2CSM204753R1801 | SIGORTA_YUVASI | 20 | 3
5 | ABB E9F10 GG6 — gG 6A sigorta 10.3x38mm | sigorta | 2CSM256363R1801 | ABB E9F10 GG6 — gG 6A sigorta 10.3x38mm | 3.81 | 902.6843 | 2708.0527 | 3 | шт | ABB | 2708.0527 | OK | 3 faz gerilim ölçü sigortası. | DWFX şema | ABB-2CSM256363R1801 |  |  | 0
6 | ABB E93/32 — 3P sigorta yuvası 10.3x38mm | sigorta yuvası | 2CSM204753R1801 | ABB E93/32 — 3P sigorta yuvası 10.3x38mm | 24.89 | 5897.0633 | 5897.0633 | 1 | шт | ABB | 5897.0633 | OK | Faz gösterge lambası devresi 3(6)A koruması. | DWFX şema | ABB-2CSM204753R1801 | SIGORTA_YUVASI | 20 | 3
7 | ABB E9F10 GG6 — gG 6A sigorta 10.3x38mm | sigorta | 2CSM256363R1801 | ABB E9F10 GG6 — gG 6A sigorta 10.3x38mm | 3.81 | 902.6843 | 2708.0527 | 3 | шт | ABB | 2708.0527 | OK | 3 faz gösterge sigortası. | DWFX şema | ABB-2CSM256363R1801 |  |  | 0
8 | Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА класс 0,5 IEK | tt | 270300099_ | Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 5300 | 5300 | 15900 | 3 | шт | ekt | 15900 | FIYAT_YOK | Sayaç ölçü akım trafosu, şema: 80/5A x3 faz. ABB'de bu ölçüde ürün yok — bkz. FIYAT notu. | DWFX şema | TT-ABB-80-5-YOK |  |  | 0
9 | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | 98000 | 98000 | 98000 | 1 | шт | SAIMAN | 98000 | OK | 3 faz CT bağlı enerji sayacı, PLC | DWFX şema | ABB-2CMA100178R1000 | SAYAC_AT | 90 | 8
10 | ABB E219-D — yeşil LED faz var lambası 115-250VAC, 22mm | sinyal lambası | 2CCA703402R0001 | ABB E219-D — yeşil LED faz var lambası 115-250VAC, 22mm | 20.81 | 4930.4093 | 14791.2278 | 3 | шт | ABB | 14791.2278 | OK | 3 faz var göstergesi. | DWFX şema | ABB-2CCA703402R0001 | LAMBA_BUTON | 24 | 0
11 | ABB E93/125 — 3P sigorta yuvası 22x58mm | sigorta yuvası | 2CSM277502R1801 | ABB E93/125 — 3P sigorta yuvası 22x58mm | 214.7 | 50867.7975 | 50867.7975 | 1 | шт | ABB | 50867.7975 | OK | SPD yedek koruması 3(125)A. | DWFX şema | ABB-2CSM277502R1801 | SIGORTA_YUVASI | 20 | 6
12 | ABB E9F22 GG125 — gG 125A sigorta 22x58mm | sigorta | 2CSM258343R1801 | ABB E9F22 GG125 — gG 125A sigorta 22x58mm | 15.62 | 3700.7685 | 11102.3055 | 3 | шт | ABB | 11102.3055 | OK | SPD yedek koruma sigortası. | DWFX şema | ABB-2CSM258343R1801 |  |  | 0
13 | PROTEC T1 3+1 LH TIP1+2 | UZİP | 59A382 | PROTEC T1 3+1 LH TIP1+2 | 69000 | 69000 | 69000 | 1 | шт | ekt | 69000 | FIYAT_YOK | Şema: PF 50kA (B+C) Tip1+2 SPD. Kod doğrulandı, fiyat listede yok — bkz. FIYAT notu. TNS/TT 3P+N kabul edildi, saha topraklama sistemi teyit edilmeli. | DWFX şema | SPD-2CTB815101R4500-YOK | OPN_SPD | 15 | 4
14 | ABB S203-C16 — 3P, C16A, 6kA | oto | 2CDS253001R0164 | ABB S203-C16 — 3P, C16A, 6kA | 48.51 | 11493.2318 | 22986.4635 | 2 | шт | ABB | 22986.4635 | OK | 1 adet aydınlatma grubu beslemesi (L1-L6 önü) + 1 adet 3 fazlı ekipman (kahve makinesi P16) devresi. | DWFX şema + devre cetveli | ABB-2CDS253001R0164 | MCB_3P | 36 | 6
15 | ABB FH204 A-25/0.03 — 4P, 25A, 30mA, Tip A (F204 A-25/0.03 muadili) | УЗО | 2CSF204102R1250 | ABB FH204 A-25/0.03 — 4P, 25A, 30mA, Tip A (F204 A-25/0.03 muadili) | 82.14 | 19461.0195 | 38922.039 | 2 | шт | ABB | 38922.039 | MUADIL_ONAY | 4P 25A/30mA grup RCD x2 (aydınlatma grubu + 3 fazlı ekipman grubu). MUADIL: istenen F204 A-25/0.03 (2CSF204101R1250) listede yok, FH204 A-25/0.03 (2CSF204102R1250) kullanıldı — MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ. | DWFX şema + devre cetveli | ABB-FH204A25-MUADIL | UZO_4P | 40 | 8
16 | ABB S201-B10 — 1P, B10A, 6kA (aydınlatma çıkışları) | oto | 2CDS251001R0105 | ABB S201-B10 — 1P, B10A, 6kA (aydınlatma çıkışları) | 9.78 | 2317.1265 | 13902.759 | 6 | шт | ABB | 13902.759 | OK | Aydınlatma çıkışları L1-L6 (Spot Light x2, Costa Linear Logo, Sigboard, Spare x2), B/1x10A. | DWFX şema + devre cetveli | ABB-2CDS251001R0105 | MCB_1P | 60 | 6
17 | ABB C2SS1-10B-10 — 2 konum sabit seçici, siyah, 1NA, 22mm | selector | 1SFA619200R1016 | ABB C2SS1-10B-10 — 2 konum sabit seçici, siyah, 1NA, 22mm | 9.02 | 2137.0635 | 8548.254 | 4 | шт | ABB | 8548.254 | VARSAYIM | Kapı üzeri aydınlatma grubu kumanda seçicisi x4 (L1-L4). Panel kapı görünüşünden okundu, etiket/fonksiyon sahada teyit edilmeli. | DWFX pano görünüşü | ABB-1SFA619200R1016 | LAMBA_BUTON | 32 | 0
18 | ABB S201-C16 — 1P, C16A, 6kA (priz/ekipman çıkışları) | oto | 2CDS251001R0164 | ABB S201-C16 — 1P, C16A, 6kA (priz/ekipman çıkışları) | 10.77 | 2551.6823 | 68895.4208 | 27 | шт | ABB | 68895.4208 | OK | Priz/ekipman çıkışları C16A — devre cetveli P serisi (spare/led screen/blender/grinder/fridge/bar refrigerator/service socket vb.) 23 adet + UPS çıkış dağıtımı (UP) 4 adet = 27. | DWFX devre cetveli | ABB-2CDS251001R0164 | MCB_1P | 270 | 27
19 | ABB S201-C20 — 1P, C20A, 6kA (ekipman çıkışları) | oto | 2CDS251001R0204 | ABB S201-C20 — 1P, C20A, 6kA (ekipman çıkışları) | 10.77 | 2551.6823 | 7655.0468 | 3 | шт | ABB | 7655.0468 | OK | Dishwasher / Filter coffee machine / Water heater soket çıkışları C20A. | DWFX devre cetveli | ABB-2CDS251001R0204 | MCB_1P | 30 | 3
20 | ABB S201-C25 — 1P, C25A, 6kA (mercyhet soket çıkışları) | oto | 2CDS251001R0254 | ABB S201-C25 — 1P, C25A, 6kA (mercyhet soket çıkışları) | 10.77 | 2551.6823 | 5103.3645 | 2 | шт | ABB | 5103.3645 | OK | Merchyet soket çıkışları x2 (P1, P11) C25A. | DWFX devre cetveli | ABB-2CDS251001R0254 | MCB_1P | 20 | 2
21 | ABB S201-C32 — 1P, C32A, 6kA (UPS giriş + by-pass) | oto | 2CDS251001R0324 | ABB S201-C32 — 1P, C32A, 6kA (UPS giriş + by-pass) | 13.46 | 3189.0105 | 6378.021 | 2 | шт | ABB | 6378.021 | OK | UPS giriş + by-pass hatları C32A. Ayrı bir change-over/ATS cihazı şemada çizilmemiş. | DWFX devre cetveli | ABB-2CDS251001R0324 | MCB_1P | 20 | 2
22 | ABB FH202 A-25/0.03 — 2P, 25A, 30mA, Tip A (F202 A-25/0.03 muadili) | УЗО | 2CSF202102R1250 | ABB FH202 A-25/0.03 — 2P, 25A, 30mA, Tip A (F202 A-25/0.03 muadili) | 63.22 | 14978.3985 | 479308.752 | 32 | шт | ABB | 479308.752 | MUADIL_ONAY | 2P 25A/30mA grup RCD x32 (priz/ekipman çıkışları 28 adet + UPS dağıtımı UP 4 adet). MUADIL: istenen F202 A-25/0.03 (2CSF202101R1250) listede yok, FH202 A-25/0.03 (2CSF202102R1250) kullanıldı — MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ. | DWFX devre cetveli | ABB-FH202A25-MUADIL | UZO_2P | 384 | 64
23 | UPS 5 kVA, 1F/1F, 220V (harici ekipman) | UPS | 0 | UPS 5 kVA, 1F/1F, 220V (harici ekipman) | 0 |  |  | 1 | шт | MUADIL-NET |  | KAPSAM_DISI | UPS 5kVA 1F/1F 220V — şemada gösterilmiş, marka/model verilmemiş; müşteri/ayrı tedarik, pano fiyatına dahil edilmedi. | DWFX şema | UPS-5KVA-HARIC |  |  | 0
24 | H07V-K / ПВ2(LS) Cu 1x25mm² — kablo köprü (ana giriş bağlantısı) | kablo köprü | PV2(LS)-25 | H07V-K / ПВ2(LS) Cu 1x25mm² — kablo köprü (ana giriş bağlantısı) | 1765 | 1765 | 2329.8 | 1.32 | м | HARMONY | 2329.8 | VARSAYIM | otomatik hesap: ana şalter In=80A ≤125A → bara yerine kablo köprü (proje kuralı). Metraj = BARA_KOPRU_M(0,30m)×4 kutup(L1,L2,L3,N)×KABLO_FIRE(1,10). | otomatik hesap | HARMONY-PV2LS25 |  |  | 0
25 | H07V-K / ПВ2(LS) Cu 1x25mm² — kablo köprü (ana giriş bağlantısı) | kablo köprü PE | PV2(LS)-25 | H07V-K / ПВ2(LS) Cu 1x25mm² — kablo köprü (ana giriş bağlantısı) | 1765 | 1765 | 582.45 | 0.33 | м | HARMONY | 582.45 | VARSAYIM | otomatik hesap: PE köprü metrajı = BARA_KOPRU_M(0,30m)×1×KABLO_FIRE(1,10). | otomatik hesap | HARMONY-PV2LS25 |  |  | 0
26 | Kablo pabucu 16mm² (МЛ 16-6-6) | pabuc | 260100142 | Kablo pabucu 16mm² (МЛ 16-6-6) | 180 | 180 | 1440 | 8 | шт | EKT | 1440 | VARSAYIM | otomatik hesap: kablo köprü uçları — 4 iletken x 2 uç = 8 adet pabuç. | otomatik hesap | EKT-260100142 | PABUC_YUKSUK | 24 | 0
27 | Трансформатор тока нулевой последовательности CT-80 (TEKLED ELECTRIC) | N bara | 635-03004 | Трансформатор тока нулевой последовательности CT-80 (TEKLED ELECTRIC) | 12950 | 7770 | 7770 | 1 | шт | CHINT | 7770 | FIYAT_YOK | İzoleli nötr barası, min. 12 bağlantı (her panoda zorunlu). | otomatik hesap | TERM-N-BARA |  |  | 0
28 | Реле тока утечки ELR 110V/240V (TEKLED ELECTRIC) | PE bara | 720-03100 | Реле тока утечки ELR 110V/240V (TEKLED ELECTRIC) | 25900 | 15540 | 15540 | 1 | шт | CHINT | 15540 | FIYAT_YOK | Topraklama barası (ГЗШ) + izolatör, min. 12 bağlantı (her panoda zorunlu). | otomatik hesap | TERM-PE-BARA |  |  | 0
29 | Geçiş klemensi 2.5-4mm² (ЗН101-2-24A-08) | klemens | 32421DEK | Geçiş klemensi 2.5-4mm² (ЗН101-2-24A-08) | 117 | 117 | 11349 | 97 | шт | EKT | 11349 | VARSAYIM | otomatik hesap: 1P devre 2 klemens + 3P devre 4 klemens, toplam devre sayısına göre, ×KLEMENS_YEDEK(1,10). | otomatik hesap | EKT-32421DEK | KLEMENS | 388 | 0
30 | Geçiş klemensi 2.5-4mm² (ЗН101-2-24A-08) | klemens N | 32421DEK | Geçiş klemensi 2.5-4mm² (ЗН101-2-24A-08) | 117 | 117 | 5148 | 44 | шт | EKT | 5148 | VARSAYIM | otomatik hesap: 1P+N devre başına 1 nötr klemens (mavi) ×KLEMENS_YEDEK. | otomatik hesap | EKT-32421DEK | KLEMENS | 176 | 0
31 | Geçiş klemensi 2.5-4mm² (ЗН101-2-24A-08) | klemens PE | 32421DEK | Geçiş klemensi 2.5-4mm² (ЗН101-2-24A-08) | 117 | 117 | 5499 | 47 | шт | EKT | 5499 | VARSAYIM | otomatik hesap: devre başına 1 PE klemensi (sarı-yeşil) ×KLEMENS_YEDEK. | otomatik hesap | EKT-32421DEK | KLEMENS | 188 | 0
32 | DIN ray uç plakası + stoper seti | klemens aksesuar | YZN11DF-003-K03 | DIN ray uç plakası + stoper seti | 106 | 106 | 1060 | 10 | шт | EKT | 1060 | VARSAYIM | otomatik hesap: uç plakası+stoper, her ~20 klemens için 1 set. | otomatik hesap | EKT-YZN11DF-003-K03 |  |  | 0
33 | DIN rayı TS35x7.5mm delikli (1m) | DIN рейка | 570003 | DIN rayı TS35x7.5mm delikli (1m) | 869 | 521.4 | 1496.418 | 2.87 | м | CHINT | 1496.418 | VARSAYIM | otomatik hesap: toplam modül genişliği (FIYAT!MODUL × BOM adedi, SUM) × 18mm/modül, ×DINRAY_FIRE(1,10, klemens rayı payı dahil). | otomatik hesap | CHINT-570003 |  |  | 0
34 | Кабель-канал перф. 60х40 ИМПАКТ IEK (24) | кабельный канал | 270300200_ | Кабель-канал перф. 60х40 ИМПАКТ IEK (24) | 1980 | 1980 | 31680 | 16 | м | EKT | 31680 | VARSAYIM | ÖN METRAJ: 2 bölümlü 2000x1600 pano için ~16m (yerleşim sonrası kesinleştirilecek). | ÖN METRAJ (VARSAYIM) | EKT-280100335 |  |  | 0
35 | H07V-K / ПВ1(LS) Cu 1x2.5mm² — pano içi kablo | iç kablo | PV1(LS)-2.5 | H07V-K / ПВ1(LS) Cu 1x2.5mm² — pano içi kablo | 176 | 176 | 19518.4 | 110.9 | м | HARMONY | 19518.4 | VARSAYIM | otomatik hesap: 2.5mm² pano içi kablo — 1P+N devreler (B10+C16+C20+C25) ×2 iletken + 3P grup devresi (S203) ×4 iletken, ×KABLO_M_MODULER(1,2m)×KABLO_FIRE(1,10). | otomatik hesap | HARMONY-PV1LS025 | KABLO_IC_M | 332.7 | 0
36 | H07V-K / ПВ1(LS) Cu 1x6mm² — pano içi kablo (C32 devreleri) | iç kablo | PV1(LS)-6 | H07V-K / ПВ1(LS) Cu 1x6mm² — pano içi kablo (C32 devreleri) | 423 | 423 | 2241.9 | 5.3 | м | HARMONY | 2241.9 | VARSAYIM | otomatik hesap: 6mm² pano içi kablo — UPS C32 devreleri ×2 iletken, ×KABLO_M_MODULER×KABLO_FIRE. | otomatik hesap | HARMONY-PV1LS06 | KABLO_IC_M | 15.9 | 0
37 | Etiket seti — metal marka bandı (100 adet/paket) | etiket | 311100733 | Etiket seti — metal marka bandı (100 adet/paket) | 6910 | 6910 | 6910 | 1 | набор | EKT | 6910 | OK | Pano, cihaz, devre ve klemens etiket seti (COSTA-LSP kodları). | otomatik hesap | EKT-311100733-ETIKET | ETIKET_SET | 60 | 0
38 | Montaj sarf malzemesi (vida, kablo bağı, spiral, destek, dübel-homut) | монтажный материал | 0 | Montaj sarf malzemesi (vida, kablo bağı, spiral, destek, dübel-homut) | 0 |  |  | 1 | набор | MUADIL-NET |  | FIYAT_YOK | Vida, somun, pul, kablo bağı, spiral, destek — bir pano için. | otomatik hesap | MONTAJ-MALZEME |  |  | 0
39 | Hazırlık / proje okuma (sabit) | işçilik-sabit | [5 empty] | 1 | pano |  |  | OK | Sabit norm (KURALLAR BLOK3). | otomatik hesap |  | SABIT_HAZIRLIK | 60
40 | Rutin test (IEC 61439, sabit) | işçilik-sabit | [5 empty] | 1 | pano |  |  | OK | Sabit norm (KURALLAR BLOK3). | otomatik hesap |  | SABIT_TEST | 90
41 | Ambalaj / sevkiyat hazırlığı (sabit) | işçilik-sabit | [5 empty] | 1 | pano |  |  | OK | Sabit norm (KURALLAR BLOK3). | otomatik hesap |  | SABIT_AMBALAJ | 45
42 | Montaj/kablaj/etiketleme/test işçiliği (dakika bazlı) | Iscilik | 0 | Montaj/kablaj/etiketleme/test işçiliği (dakika bazlı) | 58.3333 | 58.3333 | 154035 | 2640.6 | dk | ISCILIK | 154035 | OK | Toplam işçilik dakikası = Σ(satır dakikaları, KURALLAR BLOK3 norm tablosu) × ISCILIK_CARPANI. Tutar = dakika × ISCILIK_DK_UCRETI (KURALLAR BLOK3). Bir norm değeri değişirse bu satır otomatik güncellenir. | otomatik hesap | ISCILIK-DK |  |  | 0
| Toplam COSTA-LSP | [5 empty] | 1343544.8705 |  |  |  | 1343544.8705

## OZET
SIRA | PANO | ADET | MALZEME | ISCILIK | BIRIM | TOPLAM | MODUL | KAPASITE | DOLULUK% | YEDEK% | BARA m | BARA kg | BARA TUTARI | FIYAT_YOK adedi | MUADIL adedi | VARSAYIM adedi
1 | COSTA-LSP | 1 | 1189509.8705 | 154035 | 1343544.8705 | 1343544.8705 | 145 | 792 | 18.31% | 81.69% | 1.65 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13
| GENEL TOPLAM |  | 1189509.8705 | 154035 |  | 1343544.8705 | [7 empty] | 5
DURUM DAMGASI
TEKLİFE HAZIR DEĞİL

## TEKLIF
TEKLİF NO | 260911-MGS-CCA-001
TARİH | 11.09.2026
GEÇERLİLİK | 15 gün
MÜŞTERİ | MGS Mahir Bey
PROJE | CCA — Almaty Costa Coffee (Domestic, Ground Floor)
ADRES | Almaty, Kazakistan
PARA BİRİMİ | KZT
№ | Наименование | Кол-во | Ед.изм | Цена за ед. | Сумма
1 | COSTA-LSP — Aydınlatma + priz/ekipman + UPS dağıtım panosu. ABB şaltlı, 3F+N+PE, 400/230V, In=80A, IP31, RAL7035. Sayaç + SPD (Tip1+2) + 6 aydınlatma + 34 priz/ekipman çıkışı + UPS giriş/by-pass/dağıtım dahil. | 1 | компл. | 1679431.0881 | 1679431.0881
|  |  |  | Итого | 1679431.0881
|  |  |  | Скидка (ISKONTO) | 0
|  |  |  | Итого со скидкой | 1679431.0881
|  |  |  | НДС (NDS_ORANI) | 268708.9741
|  |  |  | Всего с НДС | 1948140.0622
Срok изготовления | 25 iş günü
Условия оплаты | %50 peşin, %50 teslimde
Гарантия | 12 ay üretim hatalarına karşı