## BOM
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | Источник | ROL | NORM | DURUM | NOT | FID | YENİ | SIRA | G mm/adet | Y mm | D mm | KORUMA IN | KATEGORİ | KABLO ALANI mm | SIRA GENİŞLİĞİ mm | VERİ EKSİK | İŞ ADEDİ | KESİT | TEL adet | TEL m | UÇ | KLEMENS KESİT | L+N KLEMENS | PE KLEMENS | MODÜL | TOPLAM ADET | NORM dk | İŞ dk | SIRA REF mm | N DELİK (ШНИ) | PE DELİK (ШНИ) | TARAK
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) |  |  | ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | 1 | комплект | TEKLED electric | 261001
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | korpus | 719-15437 | Мет.Корпус Щит (1600x600x400+10см база) | 1 | шт | teksan f | 261001 | KORPUS | KORPUS_ORTA | OK | projede korpus yok — MCCB + ölçü + 2 modüler sıra + bara bölgesi, IP54 (электрощитовая) | F001 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 30 |  | 0 | 0 | 0
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | mccb | 264748 | Авт. выкл. NXMS-160SF/3Р 160A 36кА с электронным расцепителем (R) | 2 | шт | chint | 261001 | GIRIS | mccb | OK | şema · ГРЩ ввод · NXMS-160SF/3P 160A 36kA | F003 |  | 1 | 90 | 155 | 91 | 160 | MCCB |  | 90 | 1 | 1 | 50 | 3 | 1.5 | PABUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.3 | 15.3 | 250 | 0 | 0 | 0
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 1 | шт | saiman | 261001 | OLCU | sayac | ESKİ | şema · ГРЩ ввод · Wh ДАЛА СА4У-Э720 | F004 |  | 2 |  |  |  | 0 | OLCU |  |  | 3 | 1 | 2.5 | 10 | 12 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 8.1 | 300 | 0 | 0 | 0
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | tt | 270300100_ | Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 3 | шт | chint | 261001 | OLCU | tt | OK | şema · ГРЩ ввод · 3x ТТ-0,66 150/5 | F005 |  | 2 | 68 | 86 | 82 | 0 | OLCU |  | 204 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.9 | 17.7 | 300 | 0 | 0 | 0
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | шт | chint | 261001 | KUMANDA | oto | OK | şema · ГРЩ ana bara · 3x C6A lamba · faz lambaları koruması | F007 |  | 3 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 162 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 12 | 150 | 0 | 0 | 1
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | oto | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 3 | шт | chint | 261001 | CIKIS | oto | OK | şema · ГРЩ ana bara · QF1, QF3, QF6 · ЩР-0.1, ЩР-1.1, ЩР-2.2 | F011 |  | 3 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 162 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | YUKSUK | 6 | 12 | 3 | 9 | 3 | 4 | 12 | 150 | 0 | 3 | 1
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | oto | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261001 | CIKIS | oto | OK | şema · ГРЩ ana bara · QF2 · ЩО-0.1 | F012 |  | 3 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | oto | 814176 | Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261001 | CIKIS | oto | OK | şema · ГРЩ ana bara · QF4 · ЩР-1.2 | F013 |  | 3 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | YUKSUK | 16 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | oto | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261001 | CIKIS | oto | OK | şema · ГРЩ ana bara · QF5 · ЩР-2.1 | F014 |  | 3 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | YUKSUK | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | oto | 816141 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261001 | CIKIS | oto | OK | şema · ГРЩ ana bara · QF7 · ЩЧП-0.1 | F015 |  | 4 | 81 | 80.5 | 78.5 | 0 | MODULER |  | 81 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | YUKSUK | 35 | 4 | 1 | 4.5 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | oto | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261001 | YEDEK | oto | OK | şema · ГРЩ ana bara · QF8 · Резерв | F011 |  | 4 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 1
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | oto | 814176 | Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка C (R) | 2 | шт | chint | 261001 | YEDEK | oto | OK | şema · ГРЩ ana bara · QF9, QF10 · Резерв | F013 |  | 4 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 108 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0 | 0 | 1
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | aksesuar | 200100060 | Испытательная клеммная коробка(колодка) для счетчиков электроэнергии Saiman | 1 | шт | ekt | 261001 | KUMANDA | aksesuar | ESKİ | projede yok — trafo bağlantılı sayaç için test klemens kutusu eklendi | F006 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 1 | шт | chint | 261001 | KUMANDA | lamb | OK | faz lambası A (L1) sarı | F008 |  | K | 31.5 | 31.5 | 64 | 0 | KAPI |  |  | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 1 | шт | chint | 261001 | KUMANDA | lamb | OK | faz lambası B (L2) yeşil | F009 |  | K | 31.5 | 31.5 | 64 | 0 | KAPI |  |  | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 1 | шт | chint | 261001 | KUMANDA | lamb | OK | faz lambası C (L3) kırmızı | F010 |  | K | 31.5 | 31.5 | 64 | 0 | KAPI |  |  | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 3 | м | ekt | 261001 | SARF | bara | ESKİ | faz barası L1-L2-L3 · şerit adedi, boy ve artikül KURALLAR › PANO Z–AB | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 90 |  | 0 | 0 | 0
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 0.7 | м | ekt | 261001 | SARF | bara | ESKİ | N barası (faz ile aynı) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 30 | 21 |  | 0 | 0 | 0
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 0.7 | м | ekt | 261001 | SARF | bara | ESKİ | PE barası (faz toplam kesitinin yarısı) · KURALLAR › PANO AC–AD | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 30 | 21 |  | 0 | 0 | 0
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | 24 | шт | ekt | 261001 | SARF | izolator | ESKİ | bara izolatörü (L1-L2-L3-N; PE gövdeye) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 24 |  | 0 | 0 | 0
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261001 | SARF | nbara | ESKİ | N barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261001 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 0.2 | шт | chint | 261001 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 3 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 0.2 | шт | chint | 261001 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 4 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 5.3 | м | harmony | 261001 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 5.3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 1 | 5.3 |  | 0 | 0 | 0
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 13.2 | м | harmony | 261001 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 13.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 1 | 13.2 |  | 0 | 0 | 0
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | kablo | 151.01.PV3.50 | HARMONY ПВ3 1*50 | 1.7 | м | harmony | 261001 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 50 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1 | 1.7 |  | 0 | 0 | 0
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261001 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261001 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261001 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | pabuc | 260100168 | Наконечник медно-луженный JG - 50 IEK (100) | 6 | шт | ekt | 261001 | SARF | pabuc | ESKİ | kablo pabucu 50 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261001 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 261001 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261001
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 363.6 | мин | монтажная работа | 261001
ГРЩ (ВРУ, Ру=67,3 кВт, ввод городская сеть) (261001 yevgeni vru) | [6 empty] | 261001 |  |  |  | YERLEŞİM: PERDE YOK
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) |  |  | ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | 1 | комплект | TEKLED electric | 261001
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | korpus | 714-15118 | Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS) | 1 | шт | teksan f | 261001 | KORPUS | KORPUS_ORTA | OK | projede korpus yok — 3 modüler sıra (ana bara 2 + yangın bölümü 1), IP54 цокольный этаж | F002 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 30 |  | 0 | 0 | 0
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | шт | chint | 261001 | KUMANDA | shunt | OK | şema · ЩР-0.1 yangın bölümü · РН (QF20) · независимый расцепитель 230V | F023 |  | 3 | 18 | 79 |  | 0 |  |  | 18 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | oto | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261001 | GIRIS | oto | OK | şema · ЩР-0.1 ввод · 1QF C32A 3P | F016 |  | 1 | 54 | 81 | 77.8 | 32 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0.7 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | шт | chint | 261001 | KUMANDA | oto | OK | şema · ЩР-0.1 ana bara · 3x C6A lamba · faz lambaları koruması | F007 |  | 1 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 162 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 12 | 150 | 0 | 0 | 1
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 7 | шт | chint | 261001 | CIKIS | oto | OK | şema · ЩР-0.1 ana bara · QF10–QF16 · Гр. 0.1-L1…L7 освещение | F019 |  | 2 | 18 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 126 | 1 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 14 | 7 | 7 | 7 | 4 | 28 | 150 | 7 | 7 | 1
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | шт | chint | 261001 | YEDEK | oto | OK | şema · ЩР-0.1 ana bara · QF17–QF19 · Резерв | F020 |  | 2 | 18 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 54 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | 150 | 0 | 0 | 1
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261001 | CIKIS | oto | OK | şema · ЩР-0.1 yangın bölümü girişi · QF20 C25A 3P + РН · секция, отключаемая при сигнале «Пожар» | F022 |  | 3 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 5 | шт | chint | 261001 | CIKIS | oto | OK | şema · ЩР-0.1 yangın bölümü · QF21–QF25 · Гр. К0/1…К0/5 внутренние блоки | F020 |  | 3 | 18 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 90 | 1 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 150 | 5 | 5 | 1
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | 261001 | YEDEK | oto | OK | şema · ЩР-0.1 yangın bölümü · QF26–QF27 · Резерв | F020 |  | 3 | 18 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 36 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0 | 0 | 1
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | dif | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) | 8 | шт | chint | 261001 | CIKIS | dif | OK | şema · ЩР-0.1 ana bara · QFD1–QFD8 · Гр. N0.1-1…8 розетки | F017 |  | 1 | 36 | 86 | 79 | 0 | MODULER |  | 288 | 1 | 8 | 2.5 | 8 | 1.2 | YUKSUK | 2.5 | 16 | 8 | 16 | 8 | 4 | 32 | 150 | 8 | 8 | 1
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | dif | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) | 1 | шт | chint | 261001 | CIKIS | dif | OK | şema · ЩР-0.1 ana bara · QFD9 · Гр. N0.1-9 | F017 |  | 2 | 36 | 86 | 79 | 0 | MODULER |  | 36 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0.15 | YUKSUK | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 1 | шт | chint | 261001 | KUMANDA | lamb | OK | faz lambası A (L1) sarı | F008 |  | K | 31.5 | 31.5 | 64 | 0 | KAPI |  |  | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 1 | шт | chint | 261001 | KUMANDA | lamb | OK | faz lambası B (L2) yeşil | F009 |  | K | 31.5 | 31.5 | 64 | 0 | KAPI |  |  | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 1 | шт | chint | 261001 | KUMANDA | lamb | OK | faz lambası C (L3) kırmızı | F010 |  | K | 31.5 | 31.5 | 64 | 0 | KAPI |  |  | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | aksesuar | 130300223 | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый IEK (50) | 2 | шт | ekt | 261001 | KUMANDA | aksesuar | ESKİ | şema · ЩР-0.1 · клеммы X1:1, X1:2 · X1 — сигнал «Пожар» от модуля АПС | F024 |  | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 3 | шт | ekt | 261001 | SARF | nbara | ESKİ | N barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |  | 0 | 0 | 0
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | 261001 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261001 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261001 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261001 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 3 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 7 | м | harmony | 261001 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 1.5 | м | harmony | 261001 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.8 | м | harmony | 261001 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261001 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261001 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261001 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261001 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261001 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 261001 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261001
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 234 | мин | монтажная работа | 261001
ЩР-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | [6 empty] | 261001 |  |  |  | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 3
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) |  |  | ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | 1 | комплект | TEKLED electric | 261001
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | korpus | 714-15118 | Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS) | 1 | шт | teksan f | 261001 | KORPUS | KORPUS_ORTA | OK | projede korpus yok — 2 modüler sıra + MTS sırası + bara bölgesi, IP54 цокольный этаж | F002 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 30 |  | 0 | 0 | 0
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | rubilnik | 619-03104 | Переключатель ввода MCBCO 63A 4P Tekled Electric | 1 | шт | pys | 261001 | CIKIS | rubilnik | OK | şema · ЩЧП-0.1 гарантированная шина girişi · MTS1 63A 4П · UPS çıkışı / BYPASS seçici — гарантированная шина | F028 |  | 2 | 70 |  |  | 0 | MCCB |  | 70 | 2 | 1 | 16 | 3 | 1.5 | PABUC | 16 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | 250 | 0 | 0 | 0
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | oto | 816139 | Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261001 | GIRIS | oto | OK | şema · ЩЧП-0.1 ввод · 1QF C80A 3P | F025 |  | 1 | 81 | 80.5 | 78.5 | 80 | MODULER |  | 81 | 1 | 1 | 25 | 7 | 0.7 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | шт | chint | 261001 | KUMANDA | oto | OK | şema · ЩЧП-0.1 ana bara · 3x C6A lamba · faz lambaları koruması | F007 |  | 1 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 162 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 12 | 150 | 0 | 0 | 1
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | oto | 296833 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 63А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | 261001 | CIKIS | oto | OK | şema · ЩЧП-0.1 ana bara · QF1 UPS-IN, QF2 BYPASS · питание ИБП 30 кВА + линия BYPASS | F026 |  | 1 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 108 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | YUKSUK | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0 | 2 | 1
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 4 | шт | chint | 261001 | CIKIS | oto | OK | şema · ЩЧП-0.1 гарант. шина · QF3–QF6 · ЩЧП-1.1, 1.2, 2.1, 2.2 | F027 |  | 3 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 216 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 4 | 16 | 4 | 12 | 4 | 4 | 16 | 150 | 0 | 4 | 1
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | oto | 296712 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261001 | CIKIS | oto | OK | şema · ЩЧП-0.1 гарант. шина · QF11 · ЩР-К котельная, насосы | F021 |  | 3 | 18 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 18 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | 261001 | CIKIS | oto | OK | şema · ЩЧП-0.1 гарант. шина · QF12, QF12(13) · системы безопасности, противопожарная автоматика | F020 |  | 3 | 18 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 36 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 150 | 2 | 2 | 1
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | шт | chint | 261001 | YEDEK | oto | OK | şema · ЩЧП-0.1 гарант. шина · QF13–QF15 (лист 5.2) · Резерв | F020 |  | 3 | 18 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 54 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | 150 | 0 | 0 | 1
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | dif | 515401 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип AC, 6kA (R) | 1 | шт | chint | 261001 | CIKIS | dif | OK | şema · ЩЧП-0.1 гарант. шина · QFD7 C32A · RC-1 сетевой шкаф | F018 |  | 3 | 36 | 86 | 79 | 0 | MODULER |  | 36 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0.15 | YUKSUK | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | dif | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) | 3 | шт | chint | 261001 | CIKIS | dif | OK | şema · ЩЧП-0.1 гарант. шина · QFD8–QFD10 · Гр. U0.1-1…3 розетки | F017 |  | 3 | 36 | 86 | 79 | 0 | MODULER |  | 108 | 1 | 3 | 2.5 | 3 | 0.45 | YUKSUK | 2.5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 150 | 3 | 3 | 1
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 1 | шт | chint | 261001 | KUMANDA | lamb | OK | faz lambası A (L1) sarı | F008 |  | K | 31.5 | 31.5 | 64 | 0 | KAPI |  |  | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 1 | шт | chint | 261001 | KUMANDA | lamb | OK | faz lambası B (L2) yeşil | F009 |  | K | 31.5 | 31.5 | 64 | 0 | KAPI |  |  | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 1 | шт | chint | 261001 | KUMANDA | lamb | OK | faz lambası C (L3) kırmızı | F010 |  | K | 31.5 | 31.5 | 64 | 0 | KAPI |  |  | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 3.66 | м | ekt | 261001 | SARF | bara | ESKİ | faz barası L1-L2-L3 · şerit adedi, boy ve artikül KURALLAR › PANO Z–AB | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 3.66 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 30 | 109.8 |  | 0 | 0 | 0
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 1.22 | м | ekt | 261001 | SARF | bara | ESKİ | N barası (faz ile aynı) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.22 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 30 | 36.6 |  | 0 | 0 | 0
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 1.22 | м | ekt | 261001 | SARF | bara | ESKİ | PE barası (faz toplam kesitinin yarısı) · KURALLAR › PANO AC–AD | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.22 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 30 | 36.6 |  | 0 | 0 | 0
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | 20 | шт | ekt | 261001 | SARF | izolator | ESKİ | bara izolatörü (L1-L2-L3-N; PE gövdeye) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 20 |  | 0 | 0 | 0
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | 261001 | SARF | nbara | ESKİ | N barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | 261001 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261001 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261001 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 3 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 5.3 | м | harmony | 261001 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 5.3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 1 | 5.3 |  | 0 | 0 | 0
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.5 | м | harmony | 261001 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.2 | м | harmony | 261001 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | kablo | 151.01.PV3.16 | HARMONY ПВ3 1*16 | 1.7 | м | harmony | 261001 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 16 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1 | 1.7 |  | 0 | 0 | 0
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | 0.8 | м | harmony | 261001 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 25 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261001 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261001 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261001 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261001 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | pabuc | 260100165 | Наконечник медно-луженный JG - 16 IEK (200) | 6 | шт | ekt | 261001 | SARF | pabuc | ESKİ | kablo pabucu 16 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | 14 | шт | ekt | 261001 | SARF | pabuc | ESKİ | kablo pabucu 25 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 28 |  | 0 | 0 | 0
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261001 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 261001 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261001
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 436.2 | мин | монтажная работа | 261001
ЩЧП-0.1 (Цокольный этаж) (261001 yevgeni vru) | [6 empty] | 261001 |  |  |  | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 3